## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Banat
ANUL | 2021
Luna de raportare | august
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [8 empty] | Iulie 2021
Nr. crt. | Denumire centrale electrice fotovoltaice | Adresa locului de producere si consum | Județul | Putere instalată (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Nr. CR | Data CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. LIVADA, Strada LIVADA, nr. 305 | ARAD | 0.0072 | 0.00578 | 0 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3614, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor Al 4x16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3614; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legaturaelectrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6186225 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
2 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. TIMIS, loc. GIARMATA, Strada IZVORULUI, nr. 91 | TIMIS | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2246 GIARMATA PARC | Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr. 2246 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existant realizat cu ACYAbY 2x16 mmp in lungime de 30m si BMPM existent amplasat pe fatada casei, conform certificat de racordare nr. RO005E513036956 / 2 din 11.06.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974642 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
3 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. ARAD, loc. SANPETRU GERMAN, Strada SINP.GERMAN, nr. 678 | ARAD | 0.00504 | 0.00485 | 0 | 0.4 | PTA 3797 SANPETRU GERMAN MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3797, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 135707647 / 18/06/2014 si Certificat de Racordare nr. RO005E522343710 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3797. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6157950 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
4 | locuinta +CEF - prosumator | jud. TIMIS, loc. GIARMATA, Strada MORII, nr. 169 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2244 GIARMATA CAP | Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr. 2244 prin LEA jt existenta, bransament electricr monofazat existant realizat cu TYIR 2x16 mmp in lungime de 20 m si BMPM existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511531583/2/01.11.2016-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6093497 | 2020-08-04 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021
5 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. SUBCETATE, Strada SUBCETATE, nr. 52 | HUNEDOARA | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTAB 52 SUBCETATE | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Subcetate de la stalpul nr.48,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 10+10mmpAl,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat - CER nr.RO005E530959137 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6180610 | 2020-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  | 2021
6 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. TIMIS, loc. JUPANI, Strada JUPANI, nr. 110 | TIMIS | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5832 SAT JUPANI | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 14m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512099460 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - bransament electric monofazat aerian realizat cu conductor CCBYY 16/16 mmp, protejat in lungime de 14 metri, pe cladire , din stilpul SE 4 <(>,<)>nr 235<(>,<)> de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5832, 20/0.4 KV, 160 KVA , -montare BMPM-32 pe cladire<(>,<)> BMPMd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32A, -contor electronic monofazat smartmeter existent in montaj direct ,montat in BMPM-32, programat ca si producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6078321 | 2020-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  | 2021
7 | Locuinta cu sistem fotovoltaic | jud. HUNEDOARA, loc. RUSI, Strada RUSI, nr. 35A | HUNEDOARA | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1045 RUSI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Rusi de la stalpul nr.35,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E532302658 1 /25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensurprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204674 | 2020-08-07 | 2021-08-07 |  |  |  | 2021
8 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. DANCU MIC, Strada DINCU MIC, nr. 84 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2062 DANCU MIC / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent alimentat PTA 2062 Dancu Mic 20/0,4 kV 100 KVA circuit cu conductor 3x35+50 Ol Almmp L=100m si TYIR 3x16+25 mmp, L=30m, cu firida de bransament, consola, cu contor trifazat in firida montat pe rama metalica in interior - CER nr.RO005E531184194 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204237 | 2020-08-07 | 2021-08-07 |  |  |  | 2021
9 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Kogalniceanu, nr. 16 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTZ 2132 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie de la stalpul nr.38, tip SCP10001, cu conductor AFYI 6+6 mmp, cu contor monofazat in TDA montat pe fatada - CER nr.RO005E530725767 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6219068 | 2020-08-07 | 2021-08-07 |  |  |  | 2021
10 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada BASARABIA, nr. 15 | TIMIS | 0.00325 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 1734 | bransament TF existent AL 4x16mmp 22m, BMPT T 1734 , 20/0,4 kV 250 kVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 5555 / 05/07/2004 si Certificat de Racordare nr. RO005E512866552 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6148497 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
11 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada CREANGA ION, nr. 8, ap. 1 | TIMIS | 0.00325 | 0.00274 | 0 | 0.4 | P 11076 | Din PT 11076, 20/0,4 kV, 630 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat aerian existent conform CER RO005E510793593/1/17.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional); Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,20 kW / 0,22 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6114750 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
12 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. TIMIS, loc. DUDESTII VECHI, Strada DUDESTII VECHI, nr. 529 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PT 1973 COM DUD VECHI | Din PT 1973, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existanta si BMPM amplasat la limita de proprietate conform certificat de racordare nr. RO005E512657190/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5999685 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
13 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. TIMIS, loc. CHIZATAU, Strada CHIZATAU, nr. 271 | TIMIS | 0.00528 | 0.004899 | 0 | 0.23 | PTA 5296 CHIZATAU SAT | La adresa exista bransament monofazat realizat cu TYIR 25+16mmp, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E511982381 / 1 din 12/06/2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6158213 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
14 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada MUNTENIEI, nr. 30, ap. 0 | TIMIS | 0.00528 | 0.004899 | 0 | 0.4 | T 31716 | bransament MF existent AL 2x16mmp 27m, BMPM T 31716, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional prin grija si cheltuiala E-DISTRIBUTIE Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6164566 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
15 | Casa familiala | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada DAN CAPITAN, nr. 9, ap. 0 | TIMIS | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 41709 | bransament TF existent AL 4x16mmp 15m, BMPT T41709 20/0,4KV 400KVA - CER RO005E510113982 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor electronic bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119917 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
16 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. TIMIS, loc. IZVIN, Strada Narciselor, nr. 20A | TIMIS | 0.00325 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2432 IZVIN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 00928519/2017 si CER RO005E513578463/1/11.06.2018.-Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6179179 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
17 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada INDEPENDENTEI, nr. 108 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4111, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521829112 / 1 din 24/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6279503 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
18 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. USUSAU, Strada USUSAU, nr. 85 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8866, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8866; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289268 | 2020-08-17 | 2021-08-17 |  |  |  | 2021
19 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. COVASINT, Strada Covasint, nr. 954 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 9503 COVASINT | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9503, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9503; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6152442 | 2020-08-18 | 2021-08-18 |  |  |  | 2021
20 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | jud. TIMIS, loc. BECICHERECU MIC, SPLAIUL Amurgului, nr. 17, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TIMIS | 0.00402 | 0.00388 | 0 | 0.4 | T2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | bransament TF existent AL 3x25+16mmp 16m, BMPT T 2224 , 20/0,4 kV 400 kVA-In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6259068 | 2020-08-18 | 2021-08-18 |  |  |  | 2021
21 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. TIMIS, loc. JEBEL, Strada JEBEL, nr. 1022/D | TIMIS | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2682 COM. JEBEL | Din PT 2682, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, instalatie electrica de alimentare trifazata existanta si BMPT amplasat pe domeniul public, conform certificat de racordare nr. RO005E513141481/1 din data 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6140875 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
22 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. VIDRA, Strada Vidra, nr. 79 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 10297 VIDRA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10297, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10297; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6289742 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
23 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Revolutiei, nr. 34 | ARAD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 3506 VLADIM. STR. O.GOGA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3506, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3506; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6309424 | 2020-08-24 | 2021-08-24 |  |  |  | 2021
24 | LOCUINTA +CEF-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada VUIA TRAIAN, nr. 44 | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 1778 | Instalatie existenta conform ATR 06180414/04.08.2020 si CER nr.RO005E513863651/1 din 08.08.2020.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6315497 | 2020-08-24 | 2021-08-24 |  |  |  | 2021
25 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. SIMERIA, Strada CIOCARLIEI, nr. 5 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1107 GHE. DOJA S-SIMERIA 1 | Bransament electric monofazat aerian racordar de la stalpul din apropiere de tip SC10005 din LEA JT str. Ciocirliei din Simeria, zona lui PTab 1107, realizat cu AFY 2x16mmpAl cu carlig (izolatori), firida de bransament anulata si cu contorul electric monofazat amplasat pe tabloul de marmura al abonatului din interior - CER nr.RO005E531545375 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - realizarea unui bransament electric monofazat pozat aparent pe stalpul de racord din apropiere de tip SC10005 din LEA JT str. Ciocirliei din Simeria, zona lui PTab 1107, realizat cu conductor jt 2x16mmp Al, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord (instalati electrice noi); - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent (ENERLUX CP) cu unul de tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6291896 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | 2021
26 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. TIMIS, loc. LUCARET, Strada LUCARET, nr. 27 | TIMIS | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 5309 LUCARET SAT | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta, alimentata din PTA 5309 LUCARET SAT prin intermediul LEA JT conform CER RO005E511971378/1/12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190855 | 2020-08-26 | 2021-08-26 |  |  |  | 2021
27 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea Buziasului, nr. 19/A | TIMIS | 0.00995 | 0.009701 | 0 | 0.4 | T 52152 | Din PT52152 20/0,4KV 400KVA, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 15m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511700277/3 din 25.02.2019-Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic, loc de consum si producere existent. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,050 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5929970 | 2020-08-27 | 2021-08-27 |  |  |  | 2021
28 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. TIMIS, loc. SANNICOLAU MARE, Strada Caragiale I.L., nr. 18, ap. 0 | TIMIS | 0.00325 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 1895 CARAGIALE | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 1895 CARAGIALE prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6123786 | 2020-08-27 | 2021-08-27 |  |  |  | 2021
29 | Arad, Clujului nr 74 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Clujului, nr. 74 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3261, din LEA 0,4kV prin instalatia de alimentare cu BMPt si contor existent, lucrari realizate conform ATR nr. 1017 / 19/10/2006 si Certificatului de racordare nr. RO005E520583949 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6310098 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
30 | generator fotovotaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. MACEA, Strada MACEA, nr. 1470 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.4 | PTA 4515 MACEA COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4515, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 22m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica laTG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6327909 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
31 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe SOL (TEREN) - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. CAPRUTA, Strada CAPRUTA, nr. 233 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8029 CAPRUTA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8029, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 138208550 / 21/10/2014 si Certificatului de racordare nr. RO005E521894743 / 1 din 06/04/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8029. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6339486 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
32 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIOARA DE SUS, Strada ORASTIOARA DE SUS, nr. 3 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2027 ORASTIOARA DE SUS / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, realizat cu ACBYY 16+16mmp Al, L=25m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E531161199 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351386 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
33 | Casa+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Plantelor, nr. 8B | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2005 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola, realizat cu CCBYY 6+6mmp Al, L=20m cu BMPM 32A si cu contorul electric monofazat amplasat in BMPM 32A - CER nr.RO005E530760081 / 2 din 19/11/2015. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357399 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
34 | Instalare centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrica in vederea acoperiri necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Dacilor, nr. 17B | ARAD | 0.0031 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | Din PTA 20/0,4kV 400kVA nr. 3069, din LEA 0,4kV si bransament trifazic aerian si BMPt pe soclu cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520020901 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070278 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
35 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. LIUBCOVA, Strada LIUBCOVA, nr. 333 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | 7508 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 30 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10 nr. 110 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7508, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069359 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
36 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BERZASCA, Strada BERZASCA, nr. 378 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monoazat aerian realizat cu cablu Al 2x16 mmp, pentru branşament monofazat (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 55, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069041 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
37 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BERZASCA, Strada BERZASCA, nr. 227 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | 7560 DRENCOVA TRIAJ | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 128 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7560, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069207 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
38 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. LIUBCOVA, Strada LIUBCOVA, nr. 381 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | 7508 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4 nr. 108 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7508, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6069282 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
39 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BERZASCA, Strada BERZASCA - 1, nr. 57A | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0.23 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric monofazat si BMP , racordat din LEA JT aferenta PTA 7516, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6310926 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
40 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. POJEJENA, Strada POJEJENA DE JOS, nr. 126 | CARAS-SEVERIN | 0.00325 | 0.002939 | 0 | 0.23 | 7550 POJEJENA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SC 10002 nr. 20 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7550, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. - CER nr.RO005E541164462 / 1 din 13/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6182993 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
41 | locuinta | jud. TIMIS, loc. MOSNITA VECHE, Strada MOSNITA VECHE, nr. 263/A | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | bransament trifazat existent de tip AL 4x16mmp 17m, BMPT, alimentat din PTA 2579 AGROMEC CHITILA – 20/0,4kV–160kVA-Necesar programare contor electronic bidirectional prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995043 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
42 | locuinta + CEF | jud. ARAD, loc. BELIU, Strada Beliu, nr. 11 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | PTA 10077 BELIU SMA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10077, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520987554 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10077. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6384663 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
43 | panouri fotovoltaice amplasate pe casa | jud. TIMIS, loc. VICTOR VLAD DELAMARINA, Strada V V DELAMARINA, nr. 13 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5267 VV DELAMARINA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA NR.5267 din LEA 0.4kV prin bransament monofazic existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E512012768 / 1 din 12/06/2014.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: -contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6193630 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
44 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada MARTE, nr. 8 | TIMIS | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012-20/0,4 KV -400 KVA prin intermediul unui bransament electric existent monofazat la BMPM existent,conform ATR 143031951/2015 si CER RO005E513385920/1/28.09.2015.-Necesar reprogramare contor de energie electrica monofazat pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6367666 | 2020-09-09 | 2021-09-09 |  |  |  | 2021
45 | Locuință+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada RUDARIA, nr. 14, ap. 0 | TIMIS | 0.0034 | 0.003233 | 0 | 0.23 | T 1718 | Din PT 1718-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 12m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERT). | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6390837 | 2020-09-09 | 2021-09-09 |  |  |  | 2021
46 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. ARAD, loc. SANLEANI, Strada SINLEANI, nr. 246 | ARAD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3608 SANLEANI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3608, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta - CER nr.RO005E521807567 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3608. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,01 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6415743 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
47 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BERZASCA, Strada BERZASCA, nr. 549 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0.4 | 7516 BERZASCA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric AL 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 10 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe stalp ), din stalpul SE 4, nr 8, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7516, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT d , montat pe stalp, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6374898 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
48 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. SANANDREI, Strada BUJORILOR, nr. 6A | TIMIS | 0.01122 | 0.010995 | 0 | 0.4 | T12526 SANANDREI PECO | Din PT 12526, 20/0,4 kV 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 40m, BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513177008 / 1 din 12.06.2014.-Necesar programare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator - consumator, prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6445958 | 2020-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  | 2021
49 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MARE, Strada PESTISU MARE, nr. 24B | HUNEDOARA | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTAB 182 PESTISU MARE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 96 tip SE4 din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTab 182, realizat cu coaxial 16+16mmpAl, L=40m si BMPMd 32A amplasat pe zidul casei - CER nr.RO005E531252752 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6438243 | 2020-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  | 2021
50 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. GRABAT, Strada GRABAT, nr. 632 | TIMIS | 0.0051 | 0.004899 | 0 | 0.23 | T 1606 GRABATI COM 3 | Din PT 1606, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512488709 / 1 din 12.06.2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul existente SMART METER, se va programa ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6446219 | 2020-09-22 | 2021-09-22 |  |  |  | 2021
51 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. BUCOVAT (REMETEA MARE), Strada BUCOVAT REMETEA, nr. 34, bl. . | TIMIS | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 12357 BUCOVAT COM II | Din PTA 12357 prin intermediul unui bransament electric monofazat aerian existent conform ATR 2693996/2009 si CER RO005E511388572/6/19.08.2020.-Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6407943 | 2020-09-22 | 2021-09-22 |  |  |  | 2021
52 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Dunarii, nr. 110 | ARAD | 0.0033 | 0.002934 | 0 | 0.23 | PTA 8270 ARAD DUNARII-ION CREANGA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8270, prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520325448 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8270. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6446820 | 2020-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  | 2021
53 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Privighetorii, nr. 79 | ARAD | 0.0034 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 147767536 / 25.08.2015, si Certificatului de racordare nr. RO005E522368166 / 1 din 11/11/2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3231. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6455972 | 2020-09-23 | 2021-09-23 |  |  |  | 2021
54 | Locuinta si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. SINERSIG, Strada SINERSIG, nr. 184 | TIMIS | 0.0034 | 0.003233 | 0 | 0.23 | T 5520 SINERSIG SAT | Din PT 5520 prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM amplasat la limita de proprietate.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6454506 | 2020-09-25 | 2021-09-25 |  |  |  | 2021
55 | Locuinta si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. TRAIAN VUIA, Strada TRAIAN VUIA, nr. 168 | TIMIS | 0.0034 | 0.003233 | 0 | 0.23 | PTA 5709 CAP TRAIAN VUIA | Din PTA 5709 prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM amplasat la limita de proprietate.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6454735 | 2020-09-25 | 2021-09-25 |  |  |  | 2021
56 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. VULCAN, Strada STRAJA, nr. 25A | HUNEDOARA | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 15 tip SC 10002 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 3x16+25 mmp, L=30m si cu contor electronic trifazat in montaj direct montat in TDA pe exteriorul locuintei - CER nr.RO005E531870141 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat in montaj direct cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6472257 | 2020-09-25 | 2021-09-25 |  |  |  | 2021
57 | Locuinta si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada MIHAI RUSU, nr. 21 | TIMIS | 0.0034 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 51755 | Din PT 51755-20/0,4 KV-400 KVA prin intermediul unui bransament electric trifazat existent la BMPT existent ,conform ATR 9141/2007 si CER RO005E512940825/1/18.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6446156 | 2020-09-30 | 2021-09-30 |  |  |  | 2021
58 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada Matei Basarab, nr. 25A, ap. 0 | TIMIS | 0.0034 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 31718 | bransament TF existent AL 4x16mmp 15m, BMPT T 31718, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6445913 | 2020-10-05 | 2021-10-05 |  |  |  | 2021
59 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. SANANDREI, Strada SINANDREI, nr. 383 | TIMIS | 0.007 | 0.006859 | 0 | 0.23 | T2217 SANANDREI IACOB | bransament monofazat existent AL 2x16mmp 37m, BMPM alimentat din T2217 SANANDREI IACOB-Necesar inlocuire contor existent cu contor electric bidirectional prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6454056 | 2020-10-05 | 2021-10-05 |  |  |  | 2021
60 | Locuinta + CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. GHIRODA, Strada LUNCII, nr. 20, ap. 0 | TIMIS | 0.0031 | 0.003036 | 0 | 0.4 | T2556 GHIRODA DUNAREA | Din PT 2556-20/0,4 KV-250 KVA prin intermediul unui bransament electric monofazat aerian existent la BMPM existent conform CER RO005E511123704/1/17.06.2014.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent, pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional),prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6351538 | 2020-10-06 | 2021-10-06 |  |  |  | 2021
61 | Locuinta si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada SALAJ, nr. 3, ap. 0 | TIMIS | 0.0034 | 0.003233 | 0 | 0.4 | T 11702 | Din PT11702 – 20/0,4kV–400kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 20m la BMPT existent.-Necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic bidirectional si programarea acestuia | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6446003 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |  |  |  | 2021
62 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. ARAD, loc. COVASINT, Strada Covasint, nr. 736 | ARAD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 9503 COVASINT | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.9503, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent - CER nr.RO005E520903035 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9503. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6630803 | 2020-10-30 | 2021-10-30 |  |  |  | 2021
63 | Hala productie + CEF | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada Stufit, nr. 2 | HUNEDOARA | 0.0984 | 0 | 0 | 6 | A6 DOLOMITA P. BOS-CASTEL HUNEDOARA DV | Utilizatorul EUROFLEX SRL este racordat nivelul de tensiune de 6KV la LEA 6 kV Dolomita - Pompe Bos – Castel (statia 20/6 kV Hunedoara Castel) conf. Certificat de Racordare nr. RO005E532203108/1/22.09.2015. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita - 958 KW / 1041,3 KVA - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la LEA 6KV DOLOMITA-POMPE BOS-CASTEL (capacitati energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul) - instalatia de racordare: Punct de conexiune LES 6 kV si PT (6/0,4KV – proprietate consumator), racordat la LEA 6 kV Dolomita – Pompe Bos – Castel, derivatia Manerau – la stalpul nr.40 printr-o cabina metalica amplasata pe sol in care se afla o celula de masura la 6KV cu masura de decontare pe medie tensiune; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 6 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa in conexiune indirecta, cu transmisie automata a datelor masurate, montat in celula de masura; - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 6 kV, la papucii de legatura ai LES 6 kV la bara 6KV in cabina de masura spre instalatia utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATORULUI (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea).-nu este cazulTinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului EUROFLEX SRL, pentru producator sunt necesare a fi realizate urmatoarele: - solutia de racordare existenta suporta modificarea sporului de putere cerut de client; - programarea contorului existent in celula masura 6KV cu program de integistrare a energiei electrice in dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina,; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -,,pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesarepentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6652531 | 2020-11-27 | 2021-11-27 |  |  |  | 2021
64 | Hala productie + CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. COLONIA FABRICII, Strada TOMESTI COLONIE, nr. 27A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TIMIS | 0.1188 | 0.097998 | 0 | 0.4 | T 5817 FABRICA TOMESTI | Conf. CER RO005E512145552/1din data de 02.04.2016 utilizatorul MAGTOMVIC SRL este racordat la SEN din P5817 - 2x630 kVA racordat la LEA/LES 20kV Branesti si LEA 20lV Romanesti din statia 110/20kV Faget. Consumatorul este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune a celor doua transformatoare prin intermediul unei firide de distributie E3+1 (echipata conform schemei monofilare anexata) si a unei cutii de masura echipata cu TC 400/5, contor electronic trifazat si intrerupator 630 A reglabil pe plecarea din cutia de masura. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie.-Conform FS nr.7162/2020 pentru racordarea prosumatorului MGTOMVIC SRL sunt necesare urmataorele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului MAGTOMVIC SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - montare tablou 0,4 kV- 2 bucati , cate unul in fiecare boxa trafo, conform GSLC 002, echipate cu cate un intrerupator de 350 A motorizat, conform GSCL 003. Tablourile vor fi echipate cu placa de inchidere conform DY 3003. - pozare coloana 0,4 kV intre bornele 0,4 kV si tablourile 0,4 kV proiectate, cu cablu Cu 150 mmp in lungime totala de 42 m. - relegare coloane 0,4 kV existente intre intrerupatoarele noi montate si firida E3+1 existenta - montare unitate periferica UP, TSA<(>,<)> acumulatoare, modem si antena GSM in boxa trafo nr.1 Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1.,,Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -,,protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -,,protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare;- o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6651431 | 2020-12-21 | 2021-12-21 |  |  |  | 2021
65 | Hala + CEF Prosumator | jud. ARAD, loc. FELNAC, Strada FELNAC, nr. 1024 | ARAD | 0.06732 | 0.058798 | 0 | 0.4 | PTA 3898 FELNAC AGROMEC | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3898, din CD a PTA prin coloana la BMPT cu contor electronic trifazat in montaj direct, existent pe stalpul PTA, lucrari realizate conform ATR 38568079 / 29.10.2012..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent pe stalpul PTA, precum si recuperarea contorului trifazat, in montaj direct; - montare pe stalpul PTA a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A si racordarea sa la coloana existenta. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3898; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6846651 | 2021-01-11 | 2022-01-11 |  |  |  | 2021
66 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. BARSAU, Strada BARSAU, nr. 79 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1147 BARSAU 1 S-SOIMUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.1147 Barsau, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian, cu contor smart meters monofazat la abonat existent, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E531206403 / 2 din 18/01/2021.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart dublu sens, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6931444 | 2021-01-26 | 2022-01-26 |  |  |  | 2021
67 | HALA + CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Medresului, nr. 6 | CARAS-SEVERIN | 0.0424 | 0.0386 | 0 | 20 | PTAnv 4301 - LEA 20 kV Bocsa Montana | Utilizatorul SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL este racordat prin PTAnv 4301 Endress racordat radial la stalpul nr. 78/8/A al LEA 20 kV Bocsa Montana din statia 110/20/6 kV Bocsa, conform CER RO005E541680971/1/28.10.2020: -putere aprobata: 152,174 kVA / 140 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 BOCSA MONTANA-BOCSA RE, instalatie existenta -instalatia de racordare: - punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si de utilizare), racordat racordat radial la stalpul nr. 78/8/A al LEA 20 kV BOCSA MONTANA-BOCSA RE; -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat montaj indirect -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale LES MT (20 kV) plecare din compartimentul de racordare spre comportamentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR .I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - echipamente pentru telecontrol: 1 buc. unitate periferica Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), 2 buc. acumulatori DY815RO, 1 buc. modem transmitere date cf. DX1226RO, 1 buc. antena cf. DN7602RO, 2 buc. RGDAT cf. DY1059RO; montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01; - inlocuire contorul existent in PTAnv 4301 Endress cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului – daca este cazul; -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie homopolara de tensiune temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune – daca este cazul; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura fie printr-un transformator monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre utilizator, fie prin intermediul unui cablu de 4x16 mmp Cu de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului; -realizare drum de acces la punctul de conexiune – daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6701085 | 2021-01-28 | 2022-01-28 |  |  |  | 2021
68 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. SANTUHALM, Strada Valea Cernei, nr. 38 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1204 SANTUHALM D-S | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.1204 Santuhalm D-S, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian fixat cu consola, cu contor CSM 201 in BMPM 32A, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E530114589 / 2 din 19/01/2021.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6973826 | 2021-02-02 | 2022-02-02 |  |  |  | 2021
69 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. LUNCA (BAITA), Strada LUNCA, nr. 34 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1156 LUNCA 1 D-P | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.1156 Lunca 1 D-P, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian fixat cu consola, cu contor Enerlux monofazat in TDA la abonat existent, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E530785011/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor cu smart dublu sens, programat cu tarif de producator. tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6973385 | 2021-02-02 | 2022-02-02 |  |  |  | 2021
70 | Locuinta | jud. HUNEDOARA, loc. TOPLITA, Strada TOPLITA, nr. 97 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 280 TOPLITA | Bransament electric aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.73 tip SE4 din LEA JT loc. Toplita, zona lui PTa 280 , realizat cu conductor jt. CCBYY 6+6mmpCu, L=30m si BMPM 32Ad amplasat pe zidul casei, lucrari realizate conform - CER nr.RO005E532117034 / 2 din 19/01/2021. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6974070 | 2021-02-02 | 2022-02-02 |  |  |  | 2021
71 | imobil locuinta sistem fotovoltaic | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Garii, nr. 59, ap. 1 | ARAD | 0.005865 | 0.005747 | 0 | 0.4 | PTZ 3572 VLADIMIRESCU GRUP SCOLAR | Bransament electric trifazat subteran alimentat din LES 0.4kV, zona PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3572, cu FDCP si contor electronic trifazat existent - CER nr.RO005E522418476/1 din data 28.06.2018.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3572. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7104517 | 2021-03-04 | 2022-03-04 |  |  |  | 2021
72 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. TIMIS, loc. TOMNATIC, Strada TOMNATIC, nr. 419 | TIMIS | 0.0081 | 0.00782 | 0 | 0.4 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat aerian existent realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 3 metri) din stalpul de tip SE 4 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 2107,20/0.4 KV, 250 KVA. Montare BMPTd-80 pe fatada imobilului, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40 A.nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7407058 | 2021-03-09 | 2022-03-09 |  |  |  | 2021
73 | Depozit + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada CALEA SAGULUI, nr. 136 | TIMIS | 0.1188 | 0.097998 | 0 | 0.4 | T 1788 | Conf. CER RO005E511647390 / 1 din 02.04.2016 utilizatorul este alimentat din T1788 - 20/0,4 kV - 630 kVA, printr-un racord trifazat de alimentare cu energie electrica, cu masura realizata cu contor electronic trifazat existent in montaj semidirect cu TC 200/5A .-.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Bnat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,002 kW / 0,00217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6508950 | 2021-03-23 | 2022-03-23 |  |  |  | 2021
74 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. SANANDREI, Strada RENASTERII, nr. 33 | TIMIS | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Din T2218 SANANDREI TIGANI prin bransament trifazat existent la BMPT existent.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7047227 | 2021-04-20 | 2022-04-20 |  |  |  | 2021
75 | Hotel + CEF Posumator | jud. TIMIS, loc. PADURENI, Strada PADURENI, nr. 669 | TIMIS | 0.0675 | 0.058798 | 0 | 20 | T 12605 PADURENI COM.V | conf. CER RO005E513325148/1/05.10.2015 : Utilizatorul este racordat prin PTA 12605-20/0,4kV-160kVA (racordat radial la LEA 20 kV Ghilad din statia 110/20 kV Fratelia), prin intermediul unui bransament electric trifazat de pe bornele de j.t. ale transformatorului de putere, cu cablu ACYAbY 3x95+50mmp in lungime de 6 metri, un BMPT-160A, cu soclu din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cu întrerupator tripolar fix de 150A, cu protectie la supratensiune, montat langa stalpul PTA.BMPT-160A, racordat la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohm, realizata prin grija beneficiarului si masura semidirecta cu reductori de curent de 150/5 si contor electronic trifazat. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 87 kW / 94,57 kVA; Punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 A20 GHILAD-FRATELIA TM, Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 0,4 kV, la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat Un=3x230/400V, In=5(20)A, in montaj semidirect prin transformatoare de curent 150/5A; k=30 (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul montat in BMPT proiectat (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea)-.Prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie se vor realiza urmatoarele lucrari: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7081935 | 2021-05-18 | 2022-05-18 |  |  |  | 2021
76 | Montare instalatie solara pe acoperis cladire existenta | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada MEMORANDULUI, nr. 2 | TIMIS | 0.11887 | 0.0979 | 0 | 0.4 | PCZ 5036 SEMENICULUI | Exista bransament trifazat cf CER RO005E512028787/1 din data 12.06.2014.Nu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie pt transformarea locului de consum in loc de consum si de producere: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7852417 | 2021-05-24 | 2022-05-24 |  |  |  | 2021
77 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Balcescu, nr. 19 | HUNEDOARA | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | BET existent care se va desfiinta la PIF nou propus.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament trifazat subteran L=20m si BMPT 32A FT 133 MAT, cu conductor 3x10+6C mmp, L=20m (instalatii electrice noi). - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7882292 | 2021-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | 2021
78 | locuinta + CEF prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada Archia, nr. FN | HUNEDOARA | 0.0072 | 0.007046 | 0 | 0.4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | Branşament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - zona Prelungire Zăvoi (cartier spre Archia), de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 36 din apropiere, zona PTAB 225, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=20 m (8 m drum auto pamant cu piatra), cu BMPT 25 A (FT-133-MAT - bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate pe teren public, conform CER nr.RO005E532424901 / 1 din 08/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,010 kW / 0,010 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7830231 | 2021-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | 2021
79 | Garaj + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada CARAIMAN, nr. 97 | TIMIS | 0.06732 | 0.058799 | 0 | 0.4 | PCZ 5135 TESATORILOR | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 30 metri,pe cladire , din stilpul SE 10 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5135, 20/0.4 KV, 630 KVA , -montare BMPTd-32 pe cladire, BMPTd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic trifazat in montaj direct,montat in BMPTd-32, conf CER nr.RO005E513563805 / 1 din 30/10/2017.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7026548 | 2021-05-26 | 2022-05-26 |  |  |  | 2021
80 | Hala Productie + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada SIEMENS, nr. 10 | TIMIS | 0.1188 | 0.097998 | 0 | 0.4 | T 51973 | Din PT 51973, 20/0,4 kV, 400 kVA, bransament electric trifazat existent realizat cu cablu ACYAby 3x150+70 mmp in lungime de 10m pana la un BMPT 400 A amplasat langa cladirea postului de transformare si masura semidirecta realizata cu un contor trifazat si reductori de curent de 4000/5, conform certificat de racordare nr. RO005E513290723/1 din 03.08.2015.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie pt transformarea locului de consum in loc de consum si de producere: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7033249 | 2021-05-28 | 2022-05-28 |  |  |  | 2021
81 | Hala Productie + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. GIROC, Strada GLORIA, nr. 4 | TIMIS | 0.1188 | 0.097998 | 0 | 20 | A20 NR.6-VENUS TM | Exista punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Urseni statia 110/20 kV Fratelia cu racordare, delimitare si masura la medie tensiune, conform certificat de racordare nr. RO005E513122244/1 din data de 12.10.2015.-.Necesar inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7033246 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2021
82 | Hala + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. VOITEG, Strada VOITEG, nr. CF 402292 | TIMIS | 0.11887 | 0.097998 | 0 | 20 | T 3007 GLISSANDO | Punct de conexiune 3007 Glisando existent, racordat in LEA 20 kV Sipet - Gataia TM, cu masura realizata la medie tensiune cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, în montaj indirect prin 3xTC 10/5A si 2xTT 20/0,1 kV, conform certificat de racordare nr. RO005E513138892/1 din data 17.06.2015.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie pt transformarea locului de consum in loc de consum si de producere: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7061356 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2021
83 | locuinta si centrala fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada ROMANILOR, nr. 32A | HUNEDOARA | 0.00836 | 0.007993 | 0 | 0.4 | PTZ 120 ROMANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SC10005 din LEA JT str. Romanilor, zona lui PTz 120 realizat cu TYIR 3x16+25mmp Al, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe imobil, conform CER nr.RO005E532171359 / 1 din 25/06/2014.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 DQCL) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,2 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8128632 | 2021-06-07 | 2022-06-07 |  |  |  | 2021
84 | Hala Productie + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea TORONTALULUI, nr. DN6,KM564 | TIMIS | 0.1188 | 0.097998 | 0 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Exista PT 51797 cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV nr. 8 statia 110/20 kV Bucovina cu racordare, delimitare si masura la medie tensiune, conform certificat de racordare nr. RO005E512929361/1 din data 15.12.2014.-.Necesar inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6810710 | 2021-06-09 | 2022-06-09 |  |  |  | 2021
85 | Spatii depozitare produse nealimentare + CEF- Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA ROMANA, Strada Salcimilor, nr. 6 | CARAS-SEVERIN | 0.05625 | 0.055123 | 0 | 20 | A20 BOCSA ROMANA-BOCSA RE | Exista bransament trifazat si grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 4316 pe partea de joasa tensiuneNu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7487482 | 2021-06-09 | 2022-06-09 |  |  |  | 2021
86 | CASA SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada ARIESENI, nr. FN | TIMIS | 0.013975 | 0.013661 | 0 | 0.4 | T 51849 | Racord nouBransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T51849-20/0,4kV-400KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente, realizata cu conductor TYIR 50OLAL 3x70mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 33m(din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va protejain profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-25A prevazut cu întrerupator de 25A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 25A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea decurent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6527580 | 2021-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2021
87 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe constructie - Prosumator | jud. ARAD, loc. CHISINEU-CRIS, Strada INFRATIRII, nr. 70 | ARAD | 0.05429 | 0.04596 | 0 | 0.4 | PTA 10808 SPITAL CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10808, din CD a PTA prin circuit aerian separat la BMPT cu contor electronic trifazat ABB in montaj direct, existent pe zidul exterior al imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr.17/2021: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPTi-160A/3P/C, echipat cu 3xTC=150/5A si racordarea sa la circuitul aerian separat prin intermediul unui cablu jt tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 25m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10818; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPTi, inconformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202322 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2021
88 | Generator fotovoltaic - Panouri fotovoltaice amplasate pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. CHISINEU-CRIS, Strada GARII, nr. 9 | ARAD | 0.03204 | 0.02636 | 0 | 0.4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10750, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent pe stalpul LEA 0.4kV, lucrari realizate conform ATR 160778631 / 09.06.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de executat conform Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A si recuperare contor trifazat existent; - montare BMPT-63A standardizat in locul celui existent si racordarea sa la cablul pozat pe stalp; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10750; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202758 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2021
89 | Hala + CEF Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 18 | TIMIS | 0.1185 | 0.097998 | 0 | 10 | S10 CB.11-VICTORIA TM | instalatie de alimentare cu energie electrica existenta prin P 11019 10/0,4 kV-2x630 kVA racordat din CB 4 Azur si grup de masurare de decontare a energiei electrice realizat pe partea de MT in PT 11019 (FS 810643/2015)-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7081874 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2021
90 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. LOVRIN, Strada Lovrin, nr. 935 | TIMIS | 0.02376 | 0.01953 | 0 | 0.4 | PTA2145 COMUNA LOVRIN | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8205075 | 2021-07-15 | 2022-07-15 |  |  |  | 2021
91 | Locuință+CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada Rubinstein Arthur, nr. 13/A | TIMIS | 0.0086 | 0.008358 | 0 | 0.4 | T 31797 | Bransament trifazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8214797 | 2021-07-22 | 2022-07-22 |  |  |  | 2021
92 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 744 | ARAD | 0.00304 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic cu BMPm si contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8446977 | 2021-07-29 | 2022-07-29 |  |  |  | 2021
93 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada RANETTI GHEORGHE, nr. 1, ap. 1 | TIMIS | 0.00304 | 0.002939 | 0 | 0.23 | T 31770 | Bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPM cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8461759 | 2021-07-30 | 2022-07-30 |  |  |  | 2021
94 | CHE DUMITRA | jud. HUNEDOARA, loc. ANINOASA, Strada ANINOASA, nr. FN | Hunedoara | 24.501 | 23.711 | 0 | 110 | LIVEZENI 110/20/6 KV | Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.Conform L. 8680/2019-1-S0108387-D0, studiu de solutie, septembrie 2020- Varianta 1-racordare intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan - Livezeni -aleasa de utilizator prin adresa nr.103304/02.02.2021, elaborat de SC ISPE SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.214/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.1/14/17.09.2020: I. Lucrari pe tarif de racordare cf. Ord.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru realizarea racordului intrare-ieşire în linia aeriană de 110kV existentă Vulcan-Livezeni, trebuie instalate echipamentele de trecere de la LEA 110kV existentă la LES 110kV nouă, care se va poza pe stâlpul existent nr. 41. Racordarea CHE Dumitra în soluţie intrare-ieşire se face la stâlpul 41 din LEA 110 kV d.c. Vulcan – Livezeni. Racordarea se realizează prin montarea pe stâlp sub fiecare consolă a cablurilor de racordare cu echipamentele terminale aferente, cap terminal şi descărcător. Urmare necesităţii montării pe stâlp a echipamentelor asociate trecerii LEA - LES, se impune verificarea din punct de vedere al sarcinilor verticale a capacităţii structurii existente de a prelua forţe suplimentare datorate greutăţii cablului şi al echipamentelor de racordare. Trecerea LEA - LES va fi realizată pe stâlpul cu numărul 41, tip ICN-6 110221-A ce a fost dimensionat pentruurmătoarele deschideri caracteristice: - AV (deschidere maximă limitată de presiunea vântului) : 300 m; - AG (deschidere limitata de forţele verticale) : 540 m. Deschiderile caracteristice de mai sus, conform plan cu dispoziţia generală a stâlpului, sunt valabile pentru zona meteo I-b (conform normativului 1-L1-1967), zona în care LEA 110 kV d.c. Vulcan - Livezeni analizată se încadrează ca traseu. Din calculele de tracţiuni şi săgeţi pentru conductoare făcute şi prezentate în Anexa N rezultă că stâlpul existent la borna 41(tip ICN-6 110221-A) are sarcini verticale AG negativ (-84 m), stâlpul în teren fiind smuls. Această rezervă de Ag se adună la capacitatea de dimensionare iniţială a stâlpului, ajungându-se astfel la un Ag final (capacitate la sarcini verticale a stâlpului) de 624 m. Acest fapt reprezintă o rezervă suplimentară în condiţiile montării de echipamente suplimentare, aferente trecerii LEA - LES. Încărcările din cablu plus echipamente (capete terminale, descărcătoare) nu vor fi aplicate pe consolele stâlpului existent, ci pe toată structura. La capacitatea existentă de preluare a sarcinilor verticale suplimentare de către stâlpul numărul 41 (tip ICN-6 110221-A), contribuie şi faptul că şi în cazul conductorului de protecţie încărcările din sarcini verticale sunt negative. Verificarea s-a făcut fără a lua în considerare şi încărcările din chiciură care sunt substanţial mai mici pe cablu şi pe echipamente în comparaţie cu încărcările din chiciură pe cele şase conductoare active şi pe conductorul de protecţie. Verificarea detaliată a celor prezentate mai sus se regăseşte în cadrul Anexei M. Urmare vizitei din teren s-a constatat necesitatea refacerii căciulilor de fundaţie asociate stâlpului cu numarul 41 (tip ICN-6 110221-A) şi înlocuirea prizei de pământ (s-a constatat lipsa legăturii prizei de pământ existente la montantul stâlpului). Concluzia este că structura stâlpului ICN-6 110221-A de la borna 41 poate suporta în siguranţă montarea celor 6 cabluri şi a echipamentelor de racordare (capete terminale şi descărcătoare) precum şi a confecţiilor metalice suplimentare care se vor monta pe aceasta. Legăturile la conductoarele active se vor realiza utilizând ansambluri de lanţuri izolatoare, capete terminale pentru cabluri 110kV, montate pe console metalice pe stâlp şi conductoare active de acelaşi tip cu cele ale LEA 110kV. Echipamentele de racordare se vor monta direct pe elementele stâlpuluisau pe suporţi metalici confecţionaţi din laminate sau profile ”U” din oţel. Fixarea suporţilor pe structura stâlpului se va face cu bride metalice fără găurirea elementelor de rezistenţă ale stâlpului. La amplasarea capetelor terminale şi a descărcătoarelor se vor respecta distanţele electrice fazăfază cât şi fază-pământ (stâlp). Suporţii metalici vor fi protejaţi anticoroziv din fabrica prin zincare la cald conform SR EN ISO 1461-2009. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu zinc va fi de 85 m. Realizarea şi pozarea în canivou de beton, conform normativelor în vigoare, a noii LES 110kV d.c. de la stâlpul nr. 41 la noua staţie de conexiune intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan-Livezeni, în lungime de cca. 200m. Pe acest tronson, în acelaşi canivou, se va monta şi conductor cu fibră optică (OPUG) pentru a asigura legătura între noua staţie de conexiuni şi LEA 110kV existentă. Protecţia noii LES 110kV de la centrala CHE Dumitra la barajul Livezeni unde există celula GIS 110kV, se va realiza la celula 110kV de la baraj prin configurarea funcţiilor de protecţie ale releelor numerice de protecţie diferenţială de linie şi de distanţă existente. Se va prelungi diferenţiala până la întreruptoarele din staţie. Pentru protecţia tronsonului de cablu de 0,8km între celula GIS montată în zona barajului Livezeni şi noua staţie de racordare intrare-ieşire, în cazul unor defecte pe acest tronson, impulsul de declanşare comandat de protecţii pentru întrerupătorul GIS se va transmite prin fibra optică celor două celule cu întrerupător din staţia de racord, montate pe legătura intrare-ieşire în linia Vulcan-Livezeni. Această acţiune necesită montarea unor porţiuni de fibră optică de la intrarea în staţie până la celulele cu întrerupător de pe linie. Realizarea unei staţii noi de conexiune 110kV integrată în sistemul de telecontrol existent al E-Distribuţie Banat SA, prevăzută cu: -două celule de linie 110kV echipate complet (fiecare cu câte un întreruptor cu acţionare tripolară, reductori de curent şi tensiune, separator de linie şi de bară); Notă: Conform informaţiilor primite de la beneficiar, centralele hidroelectrice care aparţin de Hidroelectrica, pentru racordarea la reţeaua electrică au fost echipate cu întreruptoare cu acţionare tripolară fără funcţie de RAR monofazat. În situaţia unui scurtcircuit pe elementele de racord, CHE este deconectată, după eliminarea defectului fiind restabilită legătura în paralel cu sistemul energetic. -bară colectoare 110kV simplă rigidă; -separator tripolar 110kV plecare spre utilizator, montat pe bara colectoare 110kV. Acesta asigură atât separarea instalaţiei de racordare de instalaţia de utilizare, cât şi punctul de delimitare; punctul de separare şi delimitare este clema de racordare a LES la separator; celula GIS cu echipamentele aferente şi cele două tronsoane LES 110kV sunt echipamente care fac parte din instalaţia de utilizare. -realizarea unei conexiuni 110kV, echipată cu o celulă GIS cu două separatoare şi întrerupător 110kV, în zona barajului Livezeni (cca. 800m de staţie), având integrate funcţiile de protecţie pentru linia de racord de la CHE Dumitra la noua staţie de conexiune; -container realizat în anvelopă de beton cu compartimentare separată pentru grupul electrogen, echipat cu: dulapuri de protecţie (diferenţială, distanţă) aferente celulelor de linie 110kV Vulcan şi Livezeni; -dulapuri de automatizare şi telecontrol; -dulap de măsură (grup de măsurare de decontare / contor măsură energie produsă / analizor pentru măsurarea/ monitorizarea calităţii energiei electrice); -dulapuri de servicii interne de c.a./c.c. (redresor, invertor, dulap de baterii de acumulatori, dulapuri distribuţie de c.a./c.c); -grup electrogen montat în compartimentul separat din container, destinat lui; Pentru alimentarea serviciilor interne ale noii staţii de conexiune 110kV, se propun următoarele variante: -alimentare în cablu de 20kV la U=6kV de la viitoarea staţie de 6/20kV ce se va executa pentru racordarea MHC Livezeni sau din imediata ei vecinătate din una din una din cele două linii aeriene de 6kV: -LEA 6kV L2 PA1 Vulcan din staţia 110/20/6kV Vulcan; -LEA 6kV PA3 Vulcan din staţia 110/6kV Petrosani. -alimentarea în cablu de 0,4kV de la postul de transformare PTZ 57 Petrosani, P=400kVA, situat in apropierea hotelului Gambrinus, la o distanţă de cca. 200m faţă de noua staţie de conexiune 110kV. În cazul în care rezerva de putere a transformatorului de servicii interne din PTZ 57 nu acoperă necesarul de putere cerut, dar de maxim 100kW pentru noua staţie de conexiuni, atunci se va prevedea un nou post de transformare, corespunzător normativelor în vigoare. -instalaţie de legare la pământ; -drum de acces, gard de împrejmuire, amenajarea terenului şi consolidarea platformei staţiei, drenajul apelor pluviale; -sisteme de supraveghere antiefracţie şi antiincendiu. montarea de fibră optică pentru realizarea protecţiei diferenţiale pe tronsoanele: - LEA 110kV Vulcan – stâlpul nr. 41 - staţie conexiune CHE Dumitra (8,6km+0,2km), - Staţie conexiune CHE Dumitra – stâlpul nr. 41 – LEA 110kV Livezeni (4,2km+0,2km). şi prevederea unei protecţii diferenţiale de linie în cele două staţii de capăt. Realizarea suportului de transmisie şi lucrările aferente pentru telecontrolul staţiei electrice de conexiune 110kV intrare-ieşire. Realizarea LES 110kV s.c. în serie cu TR 110/MT, 40MVA pentru racordarea noii CHE, prin galeria de aducţiune, de la amplasamentul CHE Dumitra până la barajul Livezeni (de cca 7,4km), continuat cu cca. 0,8km de LES pentru legătura cu staţia de conexiune 110kV. Tronsonul de cablu de 8,2km va fi prevăzut cu fibră optică. Realizarea staţiei de transformare 110/6,3kV aferentă CHE Dumitra prevăzută cu: - transformator ridicător 6,3/110 kV de 40 MVA; - celulă 110kV bloc transformator prevăzută cu întreruptor; - celulă 110kV cu întreruptor dispozitiv general – DG în staţia de conexiuni; - celulă de măsură 110kV. Notă: Staţia de racord se poate amplasa la o distanţă de cca. 200m faţă de linia 110kV Vulcan-Livezeni datorită inaccesibilităţii terenului din apropierea LEA şi a existenţei parcului national Defileul Jiului respectiv situl Natura 2000. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Realizare LES 110kV între staţia de conexiune 110kV intrare – ieşire, celula GIS şi staţia aferentă CHE Dumitra, în lungime totală de cca. 8,2 km, din care 7,4km prin conducta de aducţiune, prevăzută cu fibră optică. -Celulă GIS 110kV în zona barajului Livezeni echipată cu două separatoare şi întrerupător 110kV -Realizarea racordului la LEA MT existentă în zonă pentru alimentarea serviciilor interne de 0,4kV ale staţiei de racordare la reţea, într-o viitoare staţie 20/6kV (MHC Livezeni) sau în imediata ei vecinătate sau alimentarea din PTZ 57 Petroşani - Integrare în SCADA Transelectrica a noii staţii aferentă CHE Dumitra<![CDATA[Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.]]>- | E- Distributie Banat | 4039911 | 2021-02-19 | 2022-02-19 |  |  |  | 2022
95 | CHE HERCULANE-Spor de putere | jud. CARAS-SEVERIN, Herculane | CARAS-SEVERIN | 21.852 | 21.015 | 0 | 110 | CRUSOVAT 110/20KV | Noua stație de transformare va fi amplasată în apropierea CHE Herculane existentă. Evacuarea puterii produse de centrala hidroelectrică Herculane se va realiza printr-o linie de 110kV nouă (parțial aerian și parțial subteran) care va fi racordată la rețeaua electrică de 110kV. Zona respectivă este alimentată din RET prin stațiile 220/110kV: - Reșița legată prin: -LEA 220kV d.c. Reșița – Porțile de Fier 1; -LEA 220kV d.c. Reșița – Timișoara; - Iaz, cu legătură directă printr-o LEA 220kV d.c. Iaz – Reșița. În prezent st. 220/110kV Reșița este în curs de retehnologizare în vederea trecerii la nivelul de tensiune de 400kV, fiind în situația existentă echipată cu două AT-uri de 220/110kV – 200MVA, iar stația IAZ cu un AT 220/110kV – 200MVA. Liniile de 110kV din zona analizată, Reșița, au în general conductoare cu secțiuni de 185 mm2, cu o serie de excepții cum ar fi: -LEA 110kV Reșița – Iaz (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – Nădrag (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – Anina – 240mm2; -LEA 110kV Reșița – Oravița – 240mm2; -LEA 110kV Moldova Nouă – Oravița – 240mm2 (un circuit); -LEA 110kV Moldova Nouă – Ponor – 240mm2; -LEA 110kV Iaz – Oțelu Roșu (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2). Staţia 110/20 kV Crușovăț Staţia 110 kV este de tip exterior, prevăzută cu bară simplă secţionată, echipată cu 2 celule de linie (LEA 110 kV: CFR Poarta şi Topleţ), 2 celule de transformator, 1 celulă cuplă longitudinală cu separatoare. Transformatoarele de putere sunt T1, 110/20kV – 10 MVA şi T2, 110/20kV – 16 MVA. Tensiunea operativă a stației este de 220Vcc.Conform informațiilor primite de la Hidroelectrica, noua stație CHE Herculane va fi amplasată la circa 12km de stația 110kV Topleț și la circa 16km de stația 110kV Crușovăț. Având în vedere că puterea totală evacuată în SEN de către CHE Herculane va fi de 21,852 MW, după racordarea noului grup generator sincron de 14 ,76 MW la nivelul de 110kV, conform Ordinului nr. 79/2016 centrala este de categorie D și va trebui să respecte toate cerințele tehnice stipulate în Ordinele ANRE nr. 72/2017, 214/2018 și 51/2019. Din analiza de regimuri realizată anterior pentru racordarea centralei CHE Herculane la SEN se constată că contribuția noului generator la reglajul tensiunii în zonă este minoră dat fiind puterea relativ mică în comparație cu alte centrale din zonă, de asemenea rețeaua de distribuție aparținând OD nu va necesita întăriri pe LEA 110kV existente. Conform documentației SS nr. S-854.304.001-D2-002 elaborat de către ISPE în 2010 cu privire la racordarea la SEN a CHE Herculane s-a analizat regimurile de dimensionare la N si N-1 elemente în funcțiune din care rezultă că nu sunt depistate depășiri a limitelor de tensiuni si puteri. În perioada 2010 – 2020 nu au fost lucrări în zona de injecții de puteri noi care ar necesita alte calcule de regimuri, iar schema normală de funcționare pe 110kV nu a suferit modificări. Pentru alegerea traseului de LEA/LES 110kV s-au luat în considerare următoarele principii: - evitarea zonelor populate; - evitarea rezervațiilor naturale din NATURA 2000 și implicit declarate ca patrimoniu UNESCO; - evitarea pe cât mai mult posibil a zonelor împădurile și implicit a defrișărilor; - evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturală și istorică. În zona studiată a traseului de LES 110kV nou proiectat există zona protejată Parc Național Domogled – Valea Cernei. Conform lucrarii 470/2020, Studiu de solutie, septembrie 2020 -Varianta 1-aleasa de utilizator prin adresa nr.108872/19.03.2021, elaborat de E-Distributie Banat SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.232/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.3/15/24.09.2020: 1) Lucrări pe tarif de racordare : Pentru racordarea CHE Herculane la barele staţiei 110kV Crușovăț este necesar realizarea unei celule de LEA 110kV complet echipată cu următoarele elemente: -Intrerupător 145kV cu acţionare tripolară; -Separator linie 123kV; -Descărcător cu oxid de zinc 123kV; -Transformator de tensiune 123kV; -Transformator de curent 123kV; -Separator de bare 123kV; -Dulap protecţii LEA 110kV complet echipat. Toate echipamentele de 110kV de circuite primare și secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Montarea noii celule de 110kV LEA presupune următoarele lucrări principale: a) Construcţii: Lucrări în staţia exterioară 110 kV -Lucrări pentru realizare fundaţie aparataj TT, TC, separator 123kV, întrerupător 145kV, descarcator 123 kV, cămine de tragere, şanţ pentru tubulatura PVC, sistematizare teren; -Refacere mediu. b) Circuite primare 110 kV: -Montare descărcătoare cu oxid de zinc 123 kV; -Montare transformatoare de tensiune de la LEA 110 kV; -Montare transformatoare de curent de la LEA 110 kV; -Montare întrerupătoare tripolare 145kV cu acţionare tripolară; -Montare separatoare trifazate de linie şi bare 123 kV. c) Circuite secundare pentru LEA 110 kV: -Se va prevedea un dulap de comandă-control, protecţie şi măsură echipat cu terminale numerice de protecţie cu funcţii de Telecontrol incluse. În vederea alimentării echipamentlor de 110kV și a dulapului de protecție conform standardelor globale este necesara montarea în camera de protecții de dulapuri de servicii interne care vor asigura tensiunea operativa de 110Vcc. În acest scop se vor monta următoarele echipamente omologate: -dulap protecţie linie DQ 7010; Ø,,LEA\LES CHE Herculane: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – 200Ah; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC. 2) Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: a) Racord LEA+LES 110kV Această variantă presupune că LES 110kV traversează galeria de aducțiune ce face legătura între barajul Cornereva și CHE Herculane în care se va poza un cablu submersibil în construcție specială. Traseul LES 110kV va pleca din viitoare stație 110kV CHE Herculane ce va fi amplasată în imediata apropiere a barajului de pe Cerna, situat la circa 6 km nord în amonte de orașul Baile Herculane. LES 110kV se va poza în paralel cu conducta forțată protejat corespunzător, în imediata apropiere a acestuia. Pozarea până la platforma de trecere se va realiza în canivouri de beton. Din dreptul platformei de trecere din conducta forțată în galeria de aducțiune care face legătura între barajul Cornereva și centrala Herculane și până la ieșirea din galiere la Fereastra Bolvașnița II, cablul se va poza pe peretele galeriei în tuburi de protecție. De la ieșirea din galerie până la drumul principal LES 110kV va fi pozat protejat în canivouri de beton. Lungimea traseului LES 110kV va fi de aproximativ 6km. Trecerea din LES 110kV în LEA 110kV se va face prin intermediul unui stâlp terminal al noii LEA 110kV. Din acest punct traseul LEA 110kV va avea o direcție spre Vest, ocolind localitatea Plugova, va traversa DJ 608, va subtraversa LES 220kV Porțile de Fier – Timișoara și LEA 110kV Topleț – Crușovăț și va traversa DN6 și CF electrificată Orșova – Caransebeș. După aceste traversări LEA 110kV pentru intrarea în st. 110kV Crușovăț se va amplasa un stalp terminal echipat corespunzător. Pentru această variantă analizată lungimea LEA 110kV va fi de aproximativ 6,5km. În vederea realizării LEA 110kV și a pozării noilor cabluri de 110kV pe domeniul public şi pe terenul aparţinând ROMSILVA, prin grija Hidroelectrica se vor obţine avizele necesare pentru realizarea noului traseu de LEA/LES de 110kV de la Autorităţile Competente. b) Stația 110/20kV CHE Herculane În vederea posibilitătii evacuării noii puteri instalate în centrala hidro este necesar realizarea unei stații de transformare de 110/20kV în imediata apropierea a centralei. În acest scop noua stație de trasformare va fi echipată cu 2 celule de 110kV echipate cu urmatoarele elemente: -celula LES/LEA 110kV: 3 x TT 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV; 1 separator tripolar linie + CLP 123kV, 1600A; 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 CT 123kV, 1600A; 3 DRV ZnO 123kV. -celula Trafo 110kV: 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 DRV ZnO 123kV; 1 separator nul 123kV, 1600A; 1 DRV nul ZnO 123kV. Transformator putere 110/6,3 kV – 25MVA – 1 buc. De asemenea în noua stație 110kV CHE Herculane se va monta un container pentru echipamentele de protecţii, servicii proprii, telecontrol şi securizare. Se vor monta următoarele echipamente omologate conform standardelor globale: -dulap protecţie linie DQ 7010; LEA Crușovăț: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – DV 1070; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC; -dulap securizare staţie. c) Montare Fibră optică tip OPGW Conform NTE 011/2012 pe liniile scurte LEA/LES (sub 20 km) trebuiesc montate protectii diferenţiale longitudinale. Acestea vor folosi fibra optică ca suport pentru comunicaţie. Pentru asigurarea căii de comunicaţie necesare prot. diferenţiale sunt necesare următoarele lucrări: -pe traseul de LEA 110kV se va monta OPGW între st. CHE Herculane – Crușovăț în lungime de 7km; -de la stalpul terminal de trecere LEA/LES pana in st. 110 kV CHE Herculane se va poza F.O. de tip ADSS pe o lungime de 6 km pana in camera de protectii aferenta CHE Herculane unde se va monta noua protectie diferentiala. -de asemenea se vor monta cutii de joncţiune între OPGW şi fibra optică ADSS pozată subteran. Delimitarea instalaţiilor : Punctul de delimitare: - la clemele lanțului de izolatoare de 110kV de la intrarea în st. 110kV Crușovăț; Punct de măsurare: - staţia de transformare Crușovăț, celula LEA110kV, grup măsură alcătuit din: •transformatoare de măsură tensiune: 3x110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV clasa de precizie 0,2; •transformatoare de măsură curent 2x300/5/5/5A, 110kV, clasa de precizie 0,2s; •contor electronic cu curbă de sarcină, montaj indirect, clasă 0,2s. Punctul de racordare: - la noul stâlp terminal amplasat lângă staţia 110kV Crușovăț. În urma racordării noului grup generator la nivelul de 110kV, CHE Herculane trebuie să respecte prevederile standardului de performanță privind calitatea curbelor de tensiune stipulate in Ordinul 12/2016. Nu este cazul | E- Distributie Banat | 4939577 | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  |  | 2022
96 | Panouri fotovoltaice | jud.Arad, Santana | Arad | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.4 | PTZ 11024 | inlocuire grup masura (inst existenta cu ACYABY 3x25+16 mmp si BMPT) | Enel Distributie Banat | 1777 | 11.04.2014, refacut |  | 728 | 2015-01-05 | 30.09.2021 cf AA8 la CR | 2021
97 | parc fotovoltaic | jud. Hunedoara, Ghelari | Hunedoara | 5.76 | 5.76 | 0 | 20 | Statia 110/20/6 kV Teliuc | Punct de conexiune 20 kV cu acţionare din interior, racordat în antenă pe bara 2 – bara verde în celula existentă liberă nr. 12 din staţia 110/20/6 kV Teliuc. | Enel Distributie Banat | 1889 | 07.11.2014, refacut |  | 774 | 2015-11-06 | PVR 17.06.2016; PIF 31.12.2021 conform AA3 (AA3 in curs de semnare la client+notificare) | 2021
98 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BUCHIN, Strada BUCHIN, nr. 59 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6235 BUCHIN | Bransament electric monofazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament monofazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, nr 61, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6235, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMP- mixt, disjunctor tripolar 25 A , disjunctor bipolar 32 A -INSTALATIE EXISTENTA .Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMP un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5999764 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5999764 | 2020-06-17 | 2021 | 2021
99 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada Strada Dambului, nr. 3 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 48 STEJARILOR | Bransament electric monofazat aerian clasic, racordat la stalpul nr. 26 tip SE11 str. Dimbului zona lui PTz 48 cu FB0,4KV si cu contorul electric monofazat amplasat in tabloul abonatuluiLucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat existent cu unul nou aerian cu carlig, racordat de la stalpul nr. 26 tip SE11 din LEA JT str. Dimbului, zona lui PTz 48, realizat cu conductor jt 2x16mmpAl, L=20m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe zidul casei; - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - inlocuirea bransament electric monofazat existent cu unul nou aerian cu carlig, racordat de la stalpul | E-Distributie Banat | 5968833 | 2020-06-22 | 2021-06-22 | 5968833 | 2020-07-24 | 2021 | 2021
100 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. SICHEVITA, Strada SICHEVITA, nr. 200 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 7500 SICHEVITA | In zona exista PTA 7500, 20/0,4 ,250 KVA. Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 78, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7500, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A]]>.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 5993062 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5993062 | 2020-07-27 | 2021 | 2021
101 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Bradului, nr. 4 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr.148382816 / 25/09/2015 si Certificat de Racordare nr. RO005E522369864 / 1 din 23/11/2015 ..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207. | E-Distributie Banat | 6186159 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 6186159 | 2020-07-31 | 2021 | 2021
102 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada Paraian Teofil, arhimandrit, nr. 21 | TIMIS | 0.003025 | 0.00289 | 0 | 0.4 | T 21775 | Instalatie existenta cf CER RO005E512904049/2/10.03.2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5699600 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 5699600 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
103 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. FOENI, Strada FOENI, nr. 210 | TIMIS | 0.003025 | 0.00289 | 0 | 0.23 | T2665 FOENI COM | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt existenta stalpul SE10, alimentata din PTA 2665 - 20/0,4 KV - 100 KVA circuit 1, si un BMP existent pe fatada cladirii, conform CER nr. RO005E512391746/1 din data 12.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar Inlocuire contor monofazat existent cu contor SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, ord. ANRE 228/2018 privind aprobarea normei tehnice “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” si a ord.51/2019 privind aprobarea “Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”.. | E-Distributie Banat | 5867759 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5867759 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
104 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. BRAZI, Strada BRAZI, nr. 11 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 89 BRAZI | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4 kV Brazi de la stalpul nr.5,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri conform CER nr.RO005E531010327 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip smart meters programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 5947907 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 5947907 | 2020-08-23 | 2021 | 2021
105 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. PETROSANI, Strada MALEIA, nr. 31 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 20 PETROSANI | Bransament electric monofazat aerian, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Maleia, zona PTz nr. 20 Petrosani, de la stâlpul nr. 21 tip SC 10005 din apropiere, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6 mmp, L=25 m, si BMPM 32 A montat pe exteriorul locuintei conform CER nr.RO005E531592164/1 din data 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita in | E-Distributie Banat | 5927968 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5927968 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
106 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. GEOAGIU-BAI, Strada PINULUI, nr. 12 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kV, bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25 mmp Al, L=20m si BMPT 32A și contor trifazat conform ATR nr.16349 / 19/08/2009 si CER RO005E532263306 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar a se programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Se va programa contorul smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensuri | E-Distributie Banat | 5979313 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5979313 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
107 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MARE, Strada PESTISU MARE, nr. 263A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Bransament electric aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 49 tip SE4 din loc. Pestisu Mare, zona lui PTab 182, realizat cu conductor TYIR 3x16+25mmpAl, L=35m si BMPTd 32A amplasat pe zidul casei, contor electric trifazat in montaj direct CERT1- CER nr.RO005E531060153 / 1.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei | E-Distributie Banat | 6078486 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 6078486 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
108 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. HATEG, Strada Cimpului, nr. 9A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 30 VICTOR BABES 1 HATEG | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.762,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat RO005E532220747 / 2 din 10/06/2016. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-Montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. | E-Distributie Banat | 6046768 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6046768 | 2020-08-14 | 2021 | 2021
109 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. TRESTIA, Strada TRESTIA, nr. 112 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 42 TRESTIA | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kv Trestia de la stalpul nr.13 tip SE4, BMPM 32A (FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat, ATR emis anterior nr.8656497 / 11/03/2011 si CER emis anterior nr.CER RO005E530893695 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6061250 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 6061250 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
110 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Ipatescu Ana, nr. 19 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3413 ARAD CALEA TIMISORII LANTUL | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3413, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3413.. | E-Distributie Banat | 6146101 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 6146101 | 2020-08-04 | 2021 | 2021
111 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Fantanii, nr. 55/A | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8256, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 141036787 / 03.02.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8256.. | E-Distributie Banat | 6147107 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 6147107 | 2020-08-03 | 2021 | 2021
112 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Bradului, nr. 37A | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 3222 ARAD MIERLEI-BUDAI DELEANU | Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3222, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian existent la BMPm cu contor electronic monofazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522291442/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3222. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6151725 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 6151725 | 2020-08-12 | 2021 | 2021
113 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Achile, nr. 19 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3403 ARAD 13 MARTIRI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3403, din CD a PTA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe stalpul PTA, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522378943 / 1 din 24.08.2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3403. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-Distributie Banat | 6155514 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 6155514 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
114 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. MINISU DE SUS, Strada MINISU-DE-SUS, nr. 226 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 9561 MINISUL DE SUS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9561, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E522392950/1 din 05.04.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9561.. | E-Distributie Banat | 6151659 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6151659 | 2020-08-05 | 2021 | 2021
115 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. ARAD, loc. LIPOVA, Strada Bugariu, nr. 32 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 10m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6155415 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6155415 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
116 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Dr. Teodor Botis, nr. 3 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTB 3352 ARAD RETEZAT-TIMISULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3352, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 4139 / 12/07/2007 si Certificat de Racordare nr. RO005E522076522 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3352.. | E-Distributie Banat | 6152111 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 6152111 | 2020-08-12 | 2021 | 2021
117 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Radu de la Afumati, nr. 30 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 3438 ARAD RADU DE LA AFUMATI-SANTINE | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3438, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 33399573 / 05.10.2012, si Certificat de Racordare nr. RO005E522305594 / 1 din 25/06/2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3438.. | E-Distributie Banat | 6175596 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6175596 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
118 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. FURCSOARA, Strada Principala, nr. 21 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 3484 CABESTI I-D | Bransament electric monofazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Furcsoara, cu BMPM 32A si cu contor de energie electrica monofazat montat in BMPM - CER nr.RO005E531107818 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6171064 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 6171064 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
119 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada PAIULUI, nr. 1 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTAB 196 ORIZONT 2 | Bransament electric trifazat aerian cu carlig alimentat din LEA 0,4 kV Deva- circuit str.Paiului, cu BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532311647 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.--Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6175657 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 6175657 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
120 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. CHISINEU-CRIS, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 46 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 10811 STR. N.BALCESCU II CRIS | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10811; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10811, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie e | E-Distributie Banat | 6215112 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 6215112 | 2020-08-19 | 2021 | 2021
121 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada URANUS, nr. 8 | TIMIS | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0.4 | T 52012 | Din PT 52012, 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent conform certificat de racordare nr. RO005E511696293/1 din data 18.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - Necesar inlocuire contor de energie electrica existent cu un contor electronic trifazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional).; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091435 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 6091435 | 2020-08-13 | 2021 | 2021
122 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada CREATIEI, nr. 30 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV din cutia stradala prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 03484011 / 30/01/2019 si Certificat de Racordare nr. RO005E522436544 / 1 din 05/12/2019.-In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in FDCP cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-Distributie Banat | 6271557 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 6271557 | 2020-08-13 | 2021 | 2021
123 | LOCUINTA | jud. Arad, loc. VLADIMIRESCU, Strada Eroilor, nr. 4E | Arad | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3571 VLADIM. STR. HORIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3571, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02078736 / 02/05/2018 si CER RO005E522421762 / 1 din 31/07/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3571.. | E-Distributie Banat | 6288107 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6288107 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
124 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRI EXISTENTE | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Poetului, nr. 97-103 | ARAD | 0.242 | 0 | 0 | 20 | A20 7P GAI-POLTURA AR | Conf. CER RO005E521370900/1 din data de 18.05.2015 utilizatorul SC SANZIANA&MINA SRL este racordat la SEN prin doua cai de curent: - o cale: din statia 110/20 kV Gai prin racord direct LES 20 kV – ABATORUL NOU ;- a doua cale: din statia 110/20 kv Poltura prin LEA 20 kV POLTURA 7P GAI cu racord LES 20 kV prin PTZ 20/0,4 kV – 2x1600 kVA nr. 8444 si PCZ 20/0,4 kV – 2x1600 kVA alimentat prin 2 racorduri LES 20 kV din PTZ 8444. Conform . CER RO005E521370900/1/18.05.2015: - putere aprobata: 380,44 kVA / 350 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTZ 8444 ABATOR PORCI 1 (capacitatile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contoarele electronice trifazate in montaj indirect (TC=30/5 A, TT=20/0,1 kV), existente in PTZ 8444, pe sectia I si II de bare 20 kV (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicele tehnice minime ale echipamentelor de masurare). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la papucii de racordare LES 20 kV ABATORUL NOU in celula de linie din statia 110/20 kV GAI, respectiv la papucii de racordare LES 20 kV la bornele de iesire SD 8444 (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Calea de alimentare directa cu LES MT din statia 110/20 kV Gai este dezafectata (in stare tehnica nefunctionala) si nu poate fi pusa in functie. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in PCC. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate..I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: ·montarea in cladirea PTZ 8444 a urmatoarelor echipamente: - 1 buc. celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, tip DY803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf DMI031052RO; - echipamente pentru telecontrol: 1 buc. unitate periferica Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), 2 buc. acumulatori DY815RO, 1 buc. panou de servicii auxiliare cf. DY3016RO, 1 buc. modem transmitere date cf. DX1226RO, 1 buc. antena cf. DN7602RO, 2 buc. RGDAT cf. DY1059RO; · montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : - amenajarea cladirii PTZ 8444 cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu exploatare din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in Norma Tehnica Enel Ed. 3 si un gabarit care sa permita montarea inca a unei celule de linie; - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: 1. protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); 2. protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: 1. protectie maximala de tensiune netemporizata; 2. protectie minimala de tensiune temporizata; 3. protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; 4. protectie homopolara de tensiune temporizata; 5. protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5692134 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | 5692134 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
125 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. PETRENI, Strada PETRENI, nr. 128 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00274 | 0 | 0.23 | PTA 1198 PETRENI S-BATIZ | Bransament electric monofazat aerian existent, racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Petreni existenta, alimentata din PTA 1198 Petreni S-Batiz - 20/0,4 kV-100 kVA, cu contor monofazat in montaj direct montat in TDA conform CER RO005E531225392 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,2 kW / 0,217 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 5922484 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 5922484 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
126 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada LENAU NIKOLAUS, nr. 4 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4051 DEALUL MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 15 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4051..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6039268 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 6039268 | 2020-09-24 | 2021 | 2021
127 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. HUNEDOARA, loc. ZAVOI, Strada Sat Zavoi, nr. 43A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Zavoi de la stalpul nr.21,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters- CER nr.RO005E532356129 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6076697 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6076697 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
128 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | jud. HUNEDOARA, loc. LIVADIA, Strada LIVADIA, nr. 361 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 162 LIVADIA 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Livadia de la stalpul nr.37 tip SE4,bransament electric realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=30m si BMPM 32A pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530985080 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6098122 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6098122 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
129 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. CHISINEU-CRIS, Strada PLEVNA, nr. 15A | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 10823 STR. OLTULUI CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10823, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10823. | E-Distributie Banat | 6143867 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6143867 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
130 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. PAROS, Strada PAROS, nr. 22 | HUNEDOARA | 0.005025 | 0.004899 | 0 | 0.23 | PTA 204 PAROS | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Paros de la stalpul nr.45,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=12m cu tablou sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E530996486 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6133947 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6133947 | 2020-09-25 | 2021 | 2021
131 | GENERATOR FOTOVOLTAIC SI AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LOCUINTA PROSUMATOR | jud. HUNEDOARA, loc. VALEA DALJII, Strada VALEA DILJII, nr. 49 | HUNEDOARA | 0.0056 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Valea Dalji de la stalpul nr.62,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E531266207 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6144033 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6144033 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
132 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. SALASU DE SUS, Strada SALASU DE SUS, nr. 180 | HUNEDOARA | 0.00603 | 0.005879 | 0 | 0.23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Salasu de Sus de la stalpul nr.60,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY10+10mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E530980805 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6145492 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6145492 | 2020-09-25 | 2021 | 2021
133 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. TIMIS, loc. SURDUCU MIC, Strada SURDUCU MIC, nr. 94 | TIMIS | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5708 SAT SURDUC | instalatie electrica monofazata existenta, lucrare realizata conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512060356 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6078128 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6078128 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
134 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. SALASU DE SUS, Strada SALASU DE SUS, nr. 44 | HUNEDOARA | 0.00603 | 0.005879 | 0 | 0.23 | PTA 206 TV SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat aerian existent din Lea0,4kv Salasu de Sus de la stalpul nr.53,tip SE11,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=25m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E530981941 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6145840 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6145840 | 2020-09-25 | 2021 | 2021
135 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. ZAVOI, Strada ZAVOI, nr. 37 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 202 ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din LEA 0,4kV Zavoi de la stalpul nr.40,tip SE4, bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al ,L=15m cu tablou de sigurante de marmura si contor electronic monofazat smart meter montat pe tablou - CER nr.RO005E531266869 / 1 din 25/06/2014 Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic monofazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuriprin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6164914 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 6164914 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
136 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada ARMONIEI, nr. 1 | TIMIS | 0.00495 | 0.004801 | 0 | 0.4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T51919 20/0,4KV 400KVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 7941 / 23/10/2006 si Certificat de Racordare Nr. RO005E512930318 / 1 din 12/06/2014.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6116502 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 6116502 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
137 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. BOGDA, Strada BOGDA, nr. 63 | TIMIS | 0.003025 | 0.00289 | 0 | 0.4 | T2314 BOGDA COM. | Din PT 2314, 20/0,4 kV, 250 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent conform CER RO005E511624711/1 din data 12.06.2014.-Necesar inlocuire contor de energie electrica monofazat existent cu un contor electronic monofazat cu posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,050 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6091690 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 6091690 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
138 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAVARSIN, Strada SAVIRSIN, nr. 133/E | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8014 SAVARSIN MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8014, din CD a PTA prin instalatiile jt existente. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR nr. 70343474 / 16/04/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521332896 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8014. | E-Distributie Banat | 6268676 | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 6268676 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
139 | Locuinta - generator fotovoltaic - Prosumator | jud. ARAD, loc. SOFRONEA, Strada SOFRONEA, nr. 72A | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 4604 SOFRONEA COM 5 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4604, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 32m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4604; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6267021 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6267021 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
140 | Casa | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Tiberiu, nr. 7 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3315, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10211 / 05/03/2009 si Certificat de racordare nr. RO005E522203445 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3315. | E-Distributie Banat | 6302250 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6302250 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
141 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada SANDOR FALVA, nr. 23 | TIMIS | 0.004125 | 0.003993 | 0 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 02705287/18.09.2018 si CER nr.RO005E513667024/1 din 10.10.2018.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6323698 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6323698 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
142 | GENERATOR FOTOVOLTAIC CASA | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada VIENA, nr. 4 | ARAD | 0.01376 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 3581, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 146302307 / 30/09/2015 si CER RO005E522370192 / 1 din 06/01/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3581. | E-Distributie Banat | 6317047 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6317047 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
143 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. TIMIS, loc. BULGARUS, Strada BULGARUS, nr. 507, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TIMIS | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA2072 COMUNA CENTRU BULGARUS | Din PT 2072, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare trifazata existenta si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512820945/1 din data 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6287383 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6287383 | 2020-09-10 | 2021 | 2021
144 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. SANNICOLAU MARE, Strada Comlosului, nr. 31/C | TIMIS | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T1894 COMLOSULUI | Din PT1894-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare trifazata existenta la BMPT existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6145142 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 6145142 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
145 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. LENAUHEIM, Strada LENAUHEIM, nr. 74 | TIMIS | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 1533 COM 3 LENAUHEIM | Din PTA1533-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent amplasat la limita de proprietate.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6155799 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 6155799 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
146 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. TIMIS, loc. TOMNATIC, Strada TOMNATIC, nr. 1028 | TIMIS | 0.00324 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA , prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512805892 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6358795 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6358795 | 2020-09-04 | 2021 | 2021
147 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | jud. TIMIS, loc. BACOVA, Strada BACOVA, nr. 470 | TIMIS | 0.003025 | 0.00289 | 0 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T 5559 PADURE BACOVA prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6336170 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6336170 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
148 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. LAPUSNICU MARE, Strada LAPUSNICUL MARE, nr. 22 | CARAS-SEVERIN | 0.005025 | 0.004899 | 0 | 0.4 | 7833 LAPUSNICELUL MARE 2 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 40 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10 nr. 39 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7833, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, , fiind echipat conform FT 124 MAT<(>,<)> in interior la abonat, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr.RO005E541099661 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6211494 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6211494 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
149 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada BARITIU GHEORGHE, nr. 7 | TIMIS | 0.004125 | 0.00387 | 0 | 0.4 | P1342 | Instalatie existenta alimentata din P1342 prin intermediul LEA jt.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6357375 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6357375 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
150 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Bulevardul Constantin Brancoveanu, nr. 43 | TIMIS | 0.01512 | 0.0146 | 0 | 0.4 | T 51791 | Din PT 51791 20/0,4kV 630kVA , din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 13847463/2014. conform ATR 7297020/2011-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6315679 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6315679 | 2020-09-09 | 2021 | 2021
151 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Revolutiei, nr. 35 | ARAD | 0.00306 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 46028065 / 07/12/2012 si Certificatului de racordare nr.RO005E520861612 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-Distributie Banat | 6330762 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6330762 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
152 | Locuinta cu centrala fotovoltaica-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. VALEA BOLVASNITA, Strada VALEA BOLVASNITA, nr. 56 | CARAS-SEVERIN | 0.003025 | 0.00289 | 0 | 0.23 | 7318 V. BOLVASNITA | Exista bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCBYY 10/10 mmp in lungime de 50 m (15 mpozat pe fatada) direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM ( In=32 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-Distributie Banat | 6310626 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6310626 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
153 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Jiului, nr. 31A | ARAD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 1000 ARAD INGRASATORIE ABATOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1000, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520616418 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 1000. | E-Distributie Banat | 6391660 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6391660 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
154 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TOMNATIC, Strada TOMNATIC, nr. 641 | TIMIS | 0.00324 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6143442 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6143442 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
155 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. GIROC, Strada LAMAITEI, nr. 1 | TIMIS | 0.004675 | 0.00436 | 0 | 0.4 | T 51723 | Din PT51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 17m la BMPT existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6330512 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6330512 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
156 | CASA DE LOCUIT SI PANOURI FOTOVOLTAICE PE ANEXA A1.2 - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. BALINT, Strada BALINT, nr. 92 | Timis | 0.00325 | 0.00289 | 0 | 0.4 | PTA 5384 BALINT SMA | Bransament electric monofazat existent realizat cu CYECY 10/10 mmp lungime 14 m, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 5384 - 20/0,4KV - 160 KVA circuit 3, si un BMPM 32A existent pe fatada cladirii. - necesar montare contor electronic monofazat cu dublu sens( SMARTMETTER ), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4829273 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 4829273 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
157 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. RAPSIG, Strada Rapsig, nr. 211 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 10544 RAPSIG | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10544, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; - montare pe fatada imobilului a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT, in locul celui existent si racordarea sa la bransamentul monofazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10544; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator | E-Distributie Banat | 6090204 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 6090204 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
158 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada CRISAN, nr. 6 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 112 CT LILIACULUI DEVA | BEM existent, aerian fixat cu consola de la stalp SC10001, conductor CCBYY 6+6mmp, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A, CER nr.RO005E530149701 / 1 din 25/06/2014.Inlocuire contor cu smart dublu sens Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6084741 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 6084741 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
159 | LOCUINTA+ CEF | jud. HUNEDOARA, loc. UROI, Strada UROI, nr. 53B | HUNEDOARA | 0.0051 | 0.00488 | 0 | 0.4 | PTA 1143 UROI S-SOIMUS | Bransament electric trifazat aerian cu carlig din LEA 0,4kV Uroi de la stalpul tip SC10002, bransament electric realizat cu conductoare TYIR 3x16+25 mmp, BMPT 32A (FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri cu contor electronic trifazat smart meters, CER nr.RO005E532220578 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6086912 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 6086912 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
160 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada VIRGILIU, nr. 16, ap. 0 | TIMIS | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.4 | T 11701 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.11701, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic AL 2x16mmp 30m la BMPM cu contor electronic monofazat existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6082881 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 6082881 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
161 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada HUGO VICTOR, nr. 14 | TIMIS | 0.0051 | 0.0047 | 0 | 0.4 | T 1766 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.1766, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 163345320/2016-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Banat | 6087127 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 6087127 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
162 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | jud. HUNEDOARA, loc. SANTANDREI, Strada SINTANDREI, nr. 13 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr. 1117 prin LEA jt existenta, bransament electric monofazat existent, BEM existent, cu contor monof in TDA conform certificat de racordare nr. RO005E531217012/1 din data 25.06.2014.-.BEM existent, cu contor monof in TDALucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar Inlocuire contor existent cu contor SMART METER, dublu sens; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor cu smart dublu sens | E-Distributie Banat | 6152269 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 6152269 | 2020-10-30 | 2021 | 2021
163 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. CERMEI, Strada Cermei, nr. 541 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 10051 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 24492551 / 13/07/2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522298810 / 1 din 25/06/2014..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10051, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent la limita de proprietate.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10051. | E-Distributie Banat | 6292697 | 2020-08-18 | 2021-08-18 | 6292697 | 2020-10-24 | 2021 | 2021
164 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. TIMIS, loc. SUDRIAS, Strada SUDRIAS, nr. 33 | TIMIS | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5711 MOARA SUDRIAS | Din PT 5711, 20/0,4 kV, 100 kVA, prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E512113502/1 din data 12.06.2014.-instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietatePrin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6289585 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6289585 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
165 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. SOIMUS, Strada SOIMUS, nr. 369 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 1192 SOIMUS 4 D-P | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Soimus de la stalpul tip SE4, cu contor smart meters montat in TDA - CER nr.RO005E530769574 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters existent dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-Distributie Banat | 6395904 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6395904 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
166 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. LIPOVA, Strada Aurel Vlaicu, nr. 18 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTB 8537 LIPOVA STR.OBORULUI | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.8537, prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8537. | E-Distributie Banat | 6415364 | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 6415364 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
167 | locuinta si instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada HOREA, nr. 147 | HUNEDOARA | 0.00594 | 0.00582 | 0 | 0.4 | PTAB 21 VIILE NOI DEVA | BET existent, realizat conform ATR 02928885programare contor smart dublu sens-- | E-Distributie Banat | 6331838 | 2020-09-24 | 2021-09-24 | 6331838 | 2020-10-16 | 2021 | 2021
168 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. ARAD, loc. CAPRIOARA, Strada CAPRIOARA, nr. 98 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8012 CAPRIOARA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012. | E-Distributie Banat | 6137671 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 6137671 | 2020-11-16 | 2021 | 2021
169 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. CASTAU, Strada CASTAU, nr. 155 | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 2162 CASTAU 3 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Castau de la stalpul tip SE4, nr.89, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=15m, cu contor trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531180820/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6291631 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6291631 | 2020-11-06 | 2021 | 2021
170 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. BUCIUM, Strada BUCIUM, nr. 56 | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr. 49 tip SE11 din LEA JT loc Bucium, zona lui PTa 2026, realizat cu TYIR 1x16+25 mmpAl, L= 25m si cu contor electric monofazat (Enerlux P)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E531164473 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6328437 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6328437 | 2020-11-06 | 2021 | 2021
171 | CLADIRE SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. JIMBOLIA, Strada Extravilan, nr. CAD.401176 | TIMIS | 0.1407 | 0 | 0 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | Conf. CER RO005E513234259 / 1 din 17/06/2015 utilizatorul SC Westland Company SRL este alimentat din PTA 11643<(>,<)> racordat la LEA 20 kV Jimbolia II din statia 110/20 kV Carpinis . Conform . RO005E513234259 / 1 din 17/06/2015 -,,putere aprobata: 349,5 kVA / 321,5 kW a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: Conform L.nr.3974/2010 FS editia iunie 2012 elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 21525 West Land ) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Jimbolia II, racord PTA 11643, din statia 110/20 kV Carpinis. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune 20 kV cu o celula de linie motorizabila 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP, loc pentruinca o celula de linie si o celula de masura cu 2xTT si 3xTC; - Grupul de masurare de decontare. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la/in/pe Celula de masura F55 Rev 0/P-05-12 CER nr. RO005E513234259 / 1 din data 17/06/2015 2/4 -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 10/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . Contorul se va amplasa intr-o nisa cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior (structura grupului demasurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); e) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre).Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. T 21525 West Land este racordat radial la LEA 20 kV Jimbolia II, racord PTA 11643.-I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contorul existent in T21525 West Land cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; 1. celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): 1.1 protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); 1.2 protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; 2.realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): · 2.1 protectie maximala de tensiune netemporizata; 2.2 protectie minimala de tensiune temporizata; 2.3 protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; 2.4 protectie homopolara de tensiune temporizata; -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5616574 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 5616574 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
172 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS SI SEDIU | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea Aradului, nr. 48/A | TIMIS | 0.594 | 0.48998 | 0 | 10 | S10 NR.42 -DUMBRAVITA TM | Utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este racordat la nivel de 10 kV prin P1299 alimentat in schema intrare – iesire in LES 10 kV nr. 42 din statia 110/20/10 kV Dumbravita, conf. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015. Postul P1299 este post client, delimitarea de gestiune fiind la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023. Celulele de linie, celulele trafo, cele 4 transformatoare 10/0,4 kV – 1000 kVA sunt in gestiunea utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL. Din echipamentele utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE SRL este alimentat si utilizatorului PREMARTEX SRL prin P1299 bis, masura acestuia fiind pe MT in postul P1299. Conform. CER RO005E511728479/1 din data de 04.10.2015: - puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 543,48 kVA / 500 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la P1299 (capacitatile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 10 kV, la/in/pe instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 10/0,1 kV si TC 30/5 A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masura). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 10 kV, cf. conventie de exploatare (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform Conventiei de Exploatare incheiata intre utilizatorul Ri-Fi FILATURA VIGONIE: - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al gestiunii: este la papucii cablului 10 kV intrare in P1299 din P1022 respectiv P1023; - punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al exploatarii: este la bornele de JT ale transformatoarelor de putere I si II.Conf. L. 6979/2019-FS octombrie 2019 Racordarea la SEN a centralei montate pe acoperis hala din loc. Timisoara, Calea Aradului, nr. 48/A, jud. Timis, se va realiza cu executarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea celor doua celule de linie, a celulei de masura si a celor doua grupuri de masura existente in P1299; - punct de conexiune 10 kV cu doua compartimente (unul de racordare si unul de utilizare) realizat prin amenajarea cladirii actualului P1299 existent, cu acces pentru E-Distributie Bant SA din exterior, echipat cu: . 2 buc. celule de linie motorizate 24 kV, 630 A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; . 2 buc. celule de masura cu separator de sarcina, tip DY 803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf. DMI031052RO, una pentru utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE, cealalta pentru PREMARTEX SRL; . echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); . 1 buc. celula racord cablu 24 kV, 16 kA tip DY 803/516RO si 1 buc. celula 24 kV cu tinere la arc intern cu intrerupatoare (ICS) tip DY800/116RO pentru reintregirea circuitului dintre celula de masura destinata utilizatorului PREMARTEX si trafo T4; - montare grupuri de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in cele doua celule de masura prevazute cu 2xTT 20/0,1 kV si 2xTC 50/5A si : pentru RI-FI un contor electronic trifazat, dublu sens bidirectional cu clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar; pentru PREMARTEX SRL se refoloseste contorul trifazat existent. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: . protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); . protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: . protectie maximala de tensiune netemporizata; . protectie minimala de tensiune temporizata; . protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; . protectie homopolara de tensiune temporizata; . protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat SA si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,025 kW / 0,027 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.P1299 | E-Distributie Banat | 4939125 | 2019-11-29 | 2020-11-28 | 4939125 | 2020-12-03 | 2021 | 2021
173 | Locuinta +CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. ROVINITA MARE, Strada ROVINITA MARE, nr. 189 | TIMIS | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | T2816 ROVINITA MARE | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Rovinita Mare, realizat cu TYIR 25+16mmp in lungime de 16m, firida de bransament ,suport de contor in interiorul cladirii - CER nr.RO005E512324810 / 1 din 12/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6309215 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6309215 | 2020-12-08 | 2021 | 2021
174 | Locuinta +CEF- Prosumator | jud. TIMIS, loc. TOPOLOVATU MIC, Strada TOPOLOVATU MIC, nr. 14 | TIMIS | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | PTA 5314 TOPOLOVATUL MIC | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta si BMPM amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6143048 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6143048 | 2020-12-04 | 2021 | 2021
175 | imobil locuinta si sistem fotovoltaic-prosumator | jud. TIMIS, loc. NERAU, Strada NERAU, nr. 40 | TIMIS | 0.00504 | 0.003919 | 0 | 0.4 | T1839 BISERICA ORT NERAU | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T 1839 BISERICA ORT NERAU prin intermediul LEA jt si BMPT amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6328375 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6328375 | 2020-12-04 | 2021 | 2021
176 | Locuinta | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Fermei, nr. 7 | ARAD | 0.00858 | 0.00776 | 0 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazic existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-Distributie Banat | 6344096 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6344096 | 2021-01-12 | 2021 | 2021
177 | sistem fotovoltaic pe cladire ITP | jud. ARAD, loc. LIPOVA, Strada Slt. Sorin Suciu, nr. 134/F | ARAD | 0.0273 | 0.026459 | 0 | 0.4 | PTA 8667 LIPOVA RADNUTA CHEMPING | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8667 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent la beneficiar..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8667. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6292194 | 2020-12-02 | 2021-12-02 | 6292194 | 2021-01-07 | 2021 | 2021
178 | Magazin Dedeman Lugoj si CEF | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada TIMISORII, nr. 139-141 | TIMIS | 0.2934 | 0 | 0 | 20 | S20 NR.7 IURT-I.U.R.T. LUGOJ TM | Conf. CER RO005E513709504 / 2 din 04/08/2020 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T 5194, racordat la LES 20 kV IURT 7, alimentat din Statia 110/20 KV IURT Lugoj , avand Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 434,78kVA /400kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV nr.7 IURT-statia IURT, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: punct de conexiune 20 kV (T 5194 Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20 kV nr.7 IURT, din statia 110/20 kV IURT. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune 20 kV cu doua celule de linie motorizate 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP, o celula de masura cu 2xTT si 2xTC si loc pentru inca o celula de linie ; Lucrari realizate prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 2xTC 50/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . Contorul se va amplasa intr-o nisa cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); e) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea).-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari: - inlocuire contor existent in T5194 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T 5194 Dedeman - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): ·,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ·,,protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 6522745 | 2021-01-07 | 2022-01-07 | 6522745 | 2021-01-18 | 2021 | 2021
179 | ,,Locuinta+CEF-Prosumator". | jud. TIMIS, loc. ZOLT, Strada ZOLT, nr. 65 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.23 | T 5730 SAT ZOLT | In zona exista PTA 5730, 20/0,4 ,75 KVA. In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat din stalpul SE 4 nr. 10 , aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 5730, conform CER RO005E512055574/1/12.06.2014.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-Distributie Banat | 6096544 | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 6096544 | 2021-02-09 | 2021 | 2021
180 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. VULCAN, Strada Liliacului, nr. 17 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.003243 | 0 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - str. Liliacului, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 4/2/3 de tip SC 10005, realizat cu cu conductoare torsadate TYIR 2x16 mmp, L-10 m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531867204 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,05 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-Distributie Banat | 6384788 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6384788 | 2021-02-22 | 2021 | 2021
181 | HALA PRELUCRARI MECANICE SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada Paunescu-Podeanu Aurel, profesor, nr. 146 B | TIMIS | 0.12328 | 0.11755 | 0 | 10 | S10 CB.4-AZUR TM | -.Conf. CER RO005E511728019/1 din data de 14.10.2015 - utilizatorul RA OL SRL este racordat la SEN prin P1399 alimentat prin LES 10 kV nr. 8 Azur avand punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la P1399, punctul de masurare la nivelul de tensiune 10 kV, prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 10/0,1kV si Tc 50/5A si punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, conform conventiei de exploatare. Conform Conventiei de exploatare delimitarea de gestiune intre instalatiile E-Distributie Banat SA si instalatiile utilizatorului (RA OL SRL) este la papucii de racordare a LES 10 kV nr. 28 Victoria si LES 10 kV nr. 8 Azur in celulele MT din statiile 110/10 kV Victoria respectiv Azur. In consecinta atat LES 10 kV nr.28 Victoria cat si LES 10 kV nr.8 Azur nu sunt in gestiunea E-Distributie Banat SA. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie. Conform FS nr.7137/2020 pentru racordarea la SEN a centralei fotovoltaice a RA OL SRL montata pe acoperisul cladirii cu debitare in sistem sunt necesare urmatoarele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - sectionare LES 10 kV nr.4 Azur pe str. Podeanu si mansonare cu LES 20 kV (cu functionare la 10 kV) proiectat; - pozare 2xLES 20 kV (cu functionare la 10 kV) cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4385 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO) in lungime de cca. 2x25 m, intre mansoanele proiectate si PC 20 kV amplasat pe terenul beneficiarului. 1. Punct de Conexiune amplasat pe terenul beneficiarului inseriat in LES 10 kV nr.4 Azur intre statia 110/10 kV Azur si PT 1106, care se va echipa cu: - doua celule de linie motorizate 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 - o celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 10/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. - montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. - Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV proiectat prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. LES 10 kV nr.28 Victoria si LES 10 kV nr.8 Azur se vor abandona. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : - anvelopa PC de 20 kV realizata cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal E-Distributie Banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in Norma Tehnica Enel Ed. 3; -LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: a) protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); b) protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: a) protectie maximala de tensiune netemporizata; b) protectie minimala de tensiune temporizata; c) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d) protectie homopolara de tensiune temporizata; e) protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu sau prin montarea unui transformator de servicii interne de 4 kVA in instalatia de utilizare; - realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.-. | E-Distributie Banat | 6412085 | 2020-10-13 | 2021-10-13 | 6412085 | 2021-02-04 | 2021 | 2021
182 | locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Calea SEVERINULUI, nr. 120 A | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6009 SCOALA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001, nr 29, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6009, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic monofazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5984990 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 5984990 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
183 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, ALEEA Sperantei, nr. 10 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4135 BLOCURI ITA | Exista bransament electric trifazat si BMPT existent pe soclu, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4135, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5985806 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 5985806 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
184 | LOCUINTA si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. TICVANIU MARE, Strada TICVANIU MARE, nr. 339 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 9016 TICVANIU MARE | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,nr.16, aferent PTA 9016, 20/0,4 KV, 160 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat bidirectional SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988154 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 5988154 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
185 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. VALIUG, Strada VALIUG, nr. 337 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4433 VALIUG POD | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 10 din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4433..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992785 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 5992785 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
186 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CLOCOTICI, Strada CLOCOTICI, nr. 69 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4406 CLOCOTICI BISERICA | Exista bransament electric trifazat, BMPT cu disjunctor 25A si contor smartmeter trifazat..Se va reprograma contorul trifazat de tip Smart Meter existent, in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5992978 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 5992978 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
187 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. DOMAN, Strada loc Doman, nr. 61(103) | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4412 DOMAN ALIMENTARA | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat montat pe placa metalica pe domeniu privat, racordat din PTA 4412, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, programat in regim consumator-producator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5993134 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 5993134 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
188 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. ZORLENCIOR, Strada ZORLENCIOR, nr. 24 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6211 ZORLENCIOR | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 26 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 6 metri), din stalpul SE 4, nr 25, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6211, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995104 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 5995104 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
189 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada strada 24 ianuarie, nr. 34 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat(montat pe placa metalica), racordat din LEA JT aferenta PT 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995228 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 5995228 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
190 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA ROMANA, Strada strada MIRCEA CEL BATRAN, nr. 35 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4349 LAC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PT4349, 250KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta in BMPM existent, un contor monofazat de tip Smart Meter de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998091 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 5998091 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
191 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. GREONI, Strada GREONI, nr. 186 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 9011 GREONI | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat, racordat din LEA JT aferenta PTA 9011, 100KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va inlocui contorul existent cu un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5999505 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 5999505 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
192 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. PATAS, Strada strada PATAS, nr. 293 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 7810 PATAS | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 37, nr 6 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7810..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000891 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 6000891 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
193 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. OTELU ROSU, Strada ION CREANGA, nr. 4A | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | TC6105 GARA | Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 23 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 8 metri), din stalpul SE 4, nr 31, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001077 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 6001077 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
194 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. PLUGOVA, Strada STRADA PLUGOVA, nr. 198 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 7384 PLUGOVA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 20 metri, din stalpul SE 4 aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 7384.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001467 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6001467 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
195 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. ZORLENTU MARE, Strada ZORLENTUL MARE, nr. 380 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4439 ZORLENTU MARE | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SE 4 amplasat in fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4439..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010232 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 6010232 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
196 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada VALEA CENCHII, nr. 30 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 6012 VALEA CENCHII | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 106 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 6012.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6011709 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6011709 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
197 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. OBREJA, Strada OBREJA, nr. 413 | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.004818 | 0 | 0.23 | 6132 OBREJA 1 | Bransament monofazat aerian in lungime de 21m (17m aerian + 4m pe cladire), din LEA JT aferenta PTA 6132, 250KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6012490 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 6012490 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
198 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 97 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 6006 STR. CRISAN | Bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 4 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe fatada in lungime de 4 metri), din reteaua torsadata existenta pe case de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6006, 20/0.4 KV, 400 KVA<(>,<)> La limita de proprietate, pe fatada cladirii, se va monta un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A - INSTALATIE EXISTENTA . Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat ( SMARTMETTER )in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6039551 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6039551 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
199 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. GRADINARI, Strada GRADINARI, nr. 134 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE4, nr.8, aferent PTA 9018, 20/0,4 KV, 100 KVA.Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente, se va monta un contor trifazat de tip SmartMeter, de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040129 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6040129 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
200 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. VERMES, Strada VERMES, nr. 262A | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4638 VERMES | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 8 metri, din stalpul SE 4, nr 1/30 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 4638.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040894 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6040894 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
201 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. PRILIPET, Strada PRILIPET, nr. 160 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 7813 PRILIPET 1 | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 4 ,nr.122, aferent PTA 7813, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053544 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 6053544 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
202 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. ZAVOI, Strada Zavoi, nr. 115 | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.004818 | 0 | 0.23 | 6115 VALEA BISTREI | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp alimentat din LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6115.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6065615 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6065615 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
203 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. MUNTELE MIC, Strada MUNTELE MIC, nr. FN | CARAS-SEVERIN | 0.00325 | 0.002985 | 0 | 0.4 | TC6328 MUNTELE MIC | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric ACYAbY 4 x 16 mmp , in lungime de 40 metri de pe circuitul 4 ( SIST 101/63A ) din distribuitorul BISTRIAN aferent PTZ 6328, 20/0.4 KV, 400 KVA . La limita de proprietate, pe fatada, este montat BMPT-80 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat tip SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Delimitarea se face la papucii cablului plecare din distribuitorul BISTRIAN . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066409 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 6066409 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
204 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. SOPOTU VECHI, Strada SOPOTUL VECHI, nr. 141 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 7829 SOPOTUL VECHI 2 | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat, in lungime de 35 metri, din stalpul SE 4, nr 85 aferent circuitului LEA 0 ,4 KV, alimentata din PTA 7829.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6066546 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6066546 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
205 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CALNIC, Strada CILNIC - CILNICELULUI, nr. 12 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4492 CALNIC STR.CALNICELULUI | Exista bransament electric monofazat si contor Smartmeter monofazat, bransament racordat din stalpul de tip SE4,aferent PTA 4492, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul smartmeter existent, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071281 | 2020-08-19 | 2021-08-19 | 6071281 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
206 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada BUTOVAT, nr. 58 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4046 STADION | Exista bransament electric monofazat, racordat din stalpul de tip SE4 ,aferent PT 4046, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, in regim dublu tarif, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071531 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6071531 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
207 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Dognecei, nr. 25 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4330 PREVENTORIU | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in locuinta solicitantului ce este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 32 metri, din stalpul SC 10002, din fata casei aferent circuitului 1 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4330..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in cadrul instalatiei electrice existente, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6109751 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6109751 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
208 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada CANALULUI, nr. 10, ap. 2 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | TC4006 SCOALA DE BETON | In zona exista bransament monofazat CCBYY 10/10 in lungime de 10 metri, ce alimenteaza un BMPM, amplasat pe fatada cladirii, alimentat din reteaua electrica de 0.4 kV aferenta postului de transformare PTZ 4006, 20/0.4 KV, 400 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121265 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6121265 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
209 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada TRAIAN, nr. 5 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | TC6004 PARC | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6004, 630KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6145052 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6145052 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
210 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada Ep.Iosif Traian Badescu, nr. 7 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | TC6005 OLARU | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stilpul nr 61 ( SC 10002 ) , de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6005 , 20/0.4 KV, 400 KVA. La limita de proprietate, pe fatada cladirii, e montat un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6157368 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6157368 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
211 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada BIELEFELD, nr. 2, ap. 1 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4026 EFTIMIE MURGU | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul retelei jt existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 4026, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. - CER nr.RO005E540116963 / 1 din 13/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6189741 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6189741 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
212 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. ZORLENTU MARE, Strada ZORLENTUL MARE, nr. 306 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4444 ZORLENTU MARE ZORLENCIOR | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4444, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A. - CER nr.RO005E540744331 / 1 din 12/06/2014..... Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6190462 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6190462 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
213 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. TEROVA, Strada Terova - Salciilor, nr. 25 | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.004818 | 0 | 0.4 | 4413 TEROVA | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament trifazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul existent, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4413, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6228111 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6228111 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
214 | Ana Ipatescu nr 12 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Ipatescu Ana, nr. 12 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 3413 ARAD CALEA TIMISORII LANTUL | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3413, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare contor trifazat existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPTi-100A/3P/C echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare bransament trifazic aerian la noul BMPTi folosind conductor Al 3x25+16mmp in lungime de cca. 35m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPti a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect 3xTC=100/5A, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3413; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6273123 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 6273123 | 2021-03-19 | 2021 | 2021
215 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BINIS, Strada BINIS, nr. 181 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4641 BINIS | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE10, nr.8, aferent PTA 4641, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent pe fatada casei, un contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6305913 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6305913 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
216 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. ANINA, Strada Fagarasului, nr. 9 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4204 AUTOBAZA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu coductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 19 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul de tip SC NR. 12/4 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4204 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor electronic monofazat Smartmetter programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316620 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6316620 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
217 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. OCNA DE FIER, Strada Vale, nr. 175 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4668 OCNA DE FIER | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 10, nr 14, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 4668, 20/0.4 KV, 63 KVA, circuit 1, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6425535 | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 6425535 | 2021-03-30 | 2021 | 2021
218 | Amplasare panouri fotovoltaice pe casa – prosumatori | jud. TIMIS, loc. SANNICOLAU MARE, Strada Nufarului, nr. 35 | TIMIS | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T1816 NUFARULUI | instalatie electrica de alimentare trifazata existenta alimentata din T1816 NUFARULUI prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6451548 | 2020-09-25 | 2021-09-25 | 6451548 | 2021-03-09 | 2021 | 2021
219 | Centrala electrica fotovoltaica pe acoperis cladire existenta | jud. HUNEDOARA, loc. ANINOASA, Strada COSTENI, nr. 232A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | HUNEDOARA | 0.11887 | 0.09775 | 0 | 0.4 | PTA 22 ANINOASA | Bransament electric trifazat pe stalpul cu PTA,alimentat de bornele trafo 0,4kv PTA22,realizat cu conductor ARH 3X95+50,L=8m,BMPT(firida metalica)TC200/5(K=100),contor tip AMR - ATR nr.9864/16.06.2004, CER nr.RO005E531484670 / 1 din 02/04/2016.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat smart dublu sens care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,250 kW / 0,250 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7062638 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 7062638 | 2021-03-08 | 2021 | 2021
220 | INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA-Prosumator | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Garii, nr. FN | ARAD | 0.11475 | 0.0979 | 0 | 20 | A20 REDRESORI-FANTANELE AR | Din LEA 20kV Fantanele - Redresori prin racord LEA 20kV la PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3582 (proprietate consumator), cu instalatiile jt existente..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPTi cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3582. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7078793 | 2021-02-23 | 2022-02-23 | 7078793 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
221 | INSTALAȚIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIȘ CLĂDIRE EXISTENTĂ-Prosumator | jud. ARAD, loc. GURAHONT, Strada Garii, nr. 1 | ARAD | 0.11887 | 0.0979 | 0 | 0.4 | PTB 10259 GURAHONT | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10259, din cutia suplimentara existenta la PTB prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in cutia separata cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=400/5A, existenti; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10259. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7085351 | 2021-03-08 | 2022-03-08 | 7085351 | 2021-03-12 | 2021 | 2021
222 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 14 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4131 NADLAC BLOCURI O | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4131, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea in BMPm a contorului monofazat existent cu un contor electronic bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5772839 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 5772839 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
223 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SICULA, Strada Sicula, nr. 260/L | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10011 SICULA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10011, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe stalpul retelei JT, conform certificat de racordare nr. RO005E522377391/1 din data 08.04.2016..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuirea contorului monofazat existent in BMPT cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. - instalare concentratori la PTA 10011. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769820 | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 5769820 | 2021-04-21 | 2021 | 2021
224 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada Dr. Martin Luther, nr. 13 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 40m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contor electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770826 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 5770826 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
225 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. DUMBRAVITA, Strada DUMBRAVITA, nr. 209 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 8070 DUMBRAVITA I | -Din PTA 20/0.4kV, 50kVA, nr.8070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; montare consola metalica de acoperis, pentru asigurarea gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 28m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8070; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769270 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5769270 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
226 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaicepe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada GEORGE COSBUC, nr. 76 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4110 NADLAC CONSILIU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 10m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - montare concentrator la PTA 4110, pentru asigurarea teletransmisiei; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5770523 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 5770523 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
227 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada Dr. Martin Luther, nr. 38 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4118, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 12m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent <(>,<)> recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4118; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza depamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5776853 | 2020-05-06 | 2021-05-06 | 5776853 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
228 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada IOAN SLAVICI, nr. 43 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de executat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 17m (din care cca 6m pozati pe cladire). 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780845 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 5780845 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
229 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ZERIND, Strada ZERIND, nr. 263 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10782, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10782. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780203 | 2020-05-13 | 2021-05-13 | 5780203 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
230 | generator fotovoltaic - amplasare panourui fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. CURTICI, Strada Filipescu, nr. 34 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, instalatie realizata conform CER RO005E522048880/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4576. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5819848 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5819848 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
231 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. SIBISEL (BERIU), Strada SIBISEL, nr. 55 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2089 SIBISELUL VECHI / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 2x16 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV Sat stalp MT 15014, existenta, alimentata din PTA 2089 Sibiselul Vechi - 20/0,4 kV-160 kVA, cu BMPM 32 A montat pe fatada cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in BMPM 32A conform CER RO005E531193150/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825201 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5825201 | 2021-04-18 | 2021 | 2021
232 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. LIVADA, Strada Livada, nr. 694 | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTB 3658 LIVADA CARTIER NOU 2 | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3658, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3658. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5830534 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5830534 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
233 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Strada 24 IANUARIE, nr. 32 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4050 24 IANUARIE | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat montat pe placa metalica in interiorul imobilului, racordat din LEA JT aferenta PTZ 4050, 400KVA..In cadrul instalatiei existente se va inlocui contorul existent, cu un contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316169 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6316169 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
234 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis -PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. GRADINARI, Strada GRADINARI, nr. 260 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 9018 GRADINARI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent nr. 34 , de pe circuitul LEA JT aferent PT 9018, 20/0.4 KV, 100 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6321789 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6321789 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
235 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Baritiu, nr. 11 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian existent (realizat cu conductor 16+25 mmp Al, L=15m, fixat cu carlig), racordat la LEA JT - circuit 0,4 kV str.Baritiu+Viilor stalp SCP 1001 nr.28, existenta, alimentata din PTZ 2001 Aurel Vlaicu - 20/0,4 kV-400 kVA, cu FDCP2 25 A montat pe fatada principala a cladirii și contor monofazat in montaj direct montat in FDCP2 25 A conform CER RO005E530637972/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5876859 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5876859 | 2021-04-18 | 2021 | 2021
236 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 702 | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3726, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 03457030 / 18.01.2019 si CER nr.RO005E522436331/1 din 18.03.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3726. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877363 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5877363 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
237 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. MOSNITA VECHE, Strada Mare, nr. 35D | TIMIS | 0.00372 | 0.003645 | 0 | 0.4 | T2519 MOSNITA VECHE CAP | Din T 2519, 20/0,4 KV, 100 KVA, prin intermediul unei LEA j.t. existenta la BMPT existent conform CER RO005E513544758/1/05.07.2017.-Necesar programare contor electronic trifazat existent pentru functionare bidirectionala, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5961636 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 5961636 | 2021-04-29 | 2021 | 2021
238 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MIC, Strada PESTISU MIC, nr. 46A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat aerian cu stalp intermediar tip SC10001, alimentat din LEA JT din loc. Pestisu Mic stalpul nr. 59 tip SE4, zona lui PTa 185 realizat cu conductor jt 4x16 mmpAl, L=55m si BMPT 32A FT-124_MAT montat pe stalp cu contor electric trifazat in montaj direct CERT1 - CER nr.RO005E532380553 / 1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068542 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 6068542 | 2021-04-29 | 2021 | 2021
239 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada HOREA, nr. 45 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 99 IEC MINTIA DEVA | BET existent,ce alim 2 bmp Unul mono unul trifazat cu TYIR fixat cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea si contor monoazat 5CM in BMPM, CER nr.RO005E530205670 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalp din LEA JT str.Horea, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=25m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe fatada casei (instalatii electrice noi). se va monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6077547 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6077547 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
240 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. ILIA, Strada HORIA, nr. 48 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 3446 SPITAL ILIA I-C | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Ilia str.Horea de la stalpul nr.64 tip SC10005 si contor smart meters montat in TDA, ATR nr.11090321/ 24/08/2011, CER nr.RO005E531070503 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar alimentarea se va realiza din LEA JT Ilia str.Horea, prin branşament electric monofazat pozat pe stalpul de tip SC10005 nr.64, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmpAl, L=8m, cu BMPM32A FT 124 MAT montat pe stâlpul de racord (instalatii electrice noi). se va programa si monta contorul smart meters in noua instalatie cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. -- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6084457 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 6084457 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
241 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada STRADA MUNTELE MIC, nr. 88B | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6029 SUBDEAL | Bransament electric monofazat realizat cu cablu de energie, de 0 ,6/1(1.2)kV, cu izolaţie si manta exterioara din PVC, armata cu banda de otel galvanizat, AL 16+16 mmp conform SR RO, matricola 633107, in lungime de 10 metri (1 metru pozat subteran) din stilpul 41/1 tip SC 10002 al LEA JT aferenta PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public,langa stalp este montat un BMPM-60 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic monofazat (SMART METTER programat ca producator-consumator). Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6000987 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 6000987 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
242 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BREBU, Strada BREBU, nr. 48 A | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4422 BREBU CENTRU | Exista bransament electric monofazat si contor electronic monofazat de tip Smartmeter, bransamentul fiind racordat din stalpul de tip SE4, aferent PTA 4422, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va reprograma contorul Smartmeter existent,in regim dublu tarif, ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6001569 | 2020-08-18 | 2021-08-18 | 6001569 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
243 | Locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RESITA, Calea Timisoarei, nr. 10 A | CARAS-SEVERIN | 0.00325 | 0.002985 | 0 | 0.23 | 4135 BLOCURI ITA | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 14 metri, din stalpul SC 10002 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 4135.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046992 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6046992 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
244 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. VERMES, Strada VERMES, nr. 16 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4638 VERMES | Exista bransament electric monofazat, racordat din LEA JT aferenta PT 4638, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5988372 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 5988372 | 2021-04-02 | 2021 | 2021
245 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAGU, Strada SAGU, nr. 874 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3871 SAG CARTIER NOU | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr. 3871, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 132958816 / 09.05.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de executat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontarea BMPT-ului existent si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPT-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul trifazic existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3871; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPT, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5774206 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 5774206 | 2021-04-26 | 2021 | 2021
246 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. COSTESTI, Strada COSTESTI, nr. 90 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Costesti, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E531163203 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6417583 | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 6417583 | 2021-04-18 | 2021 | 2021
247 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SAGU, Strada SAGU, nr. 324, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | PTA 3869 SAGU COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3869, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521765043/1/25.06.2014.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3869. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133688 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 6133688 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
248 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BREBU, Strada BREBU, nr. 202 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4441 BREBU | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din TYIR 3X16+25 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 12 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4441, 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6120528 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6120528 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
249 | Sediu si panouri fotovoltaice pe acoperiș clădiri existente | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada CONAC, nr. 50 | TIMIS | 0.1407 | 0 | 0 | 0.4 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | Conf. CER RO005E511729346/1 din 30.12.2014 utilizatorul Housetim Imobiliare SRL este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune ale transformatorului din T 52016 TIOS, racordat printr-un LES 20 kV la LEA 20 kV Abator pasari, alimentat din Statia 110/20 KV Padurea Verde. Conform . CER RO005E511729346/1 din 30.12.2014: - putere aprobata: 326,09 kVA / 300 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la T 52016 TIOS - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: consta intr-un racord trifazat de alimentare cu energie electrica; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/in/pe instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect prin 3 x TC 500/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la reteleleelectrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. T 52016 TIOS este racordat printr-un LES 20 kV la LEA 20 kV Abatorpasari, alimentat din Statia 110/20 KV Padurea Verde.-Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1. Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: · protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit · protecţie generală maximală de curent la suprasarcina · protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: · o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; · o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; · o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; · o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; · o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); · o functie de setare a canalului de comunicatie care facetransmiterea datelor spre un sistem central; · o functie de autodiagnosticare; · o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; · un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6685142 | 2021-01-27 | 2022-01-27 | 6685142 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
250 | Montare centrala fotovoltaica pe acoperiş clădire existentă | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MARE, Strada PESTISU MARE, nr. 268, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | HUNEDOARA | 0.11887 | 0.09775 | 0 | 0.4 | PTAB 182 PESTISU MARE | Racord electric existent din TDRI 0,4KV (USOL 180/C/16 – Circuitul 4) in PTab 182 Pestisu Mare, realizat cu cablu ACYABY 3x185+95mmp, L= 350m, LEA 0,4 KV( TIYR 3x70mmlAl + 50OlAlmmp in paralal cu conductor clasic 4x50mmpAL), L= 450m si o firida de branament amplasata pe stalpul nr. 70 tip SE11 in curtea solicitantului, echipata cu 3xTC-uri 250/5A si cu contor electric trifazat in montaj semidirect tip AMR-SEMI - CER RO005E532203557/1 din 02.04.2016.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat semidirect existent (AMR SEMI) cu unul de tip “smart meters” tip CERS 3-E in montaj semidirect programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,25 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7715469 | 2021-04-15 | 2022-04-15 | 7715469 | 2021-04-21 | 2021 | 2021
251 | Fabrica + CEF | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 654 | ARAD | 0.15015 | 0.147 | 0 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | Conf. CER RO005E522049982/1/15.07.2015 utilizatorul MIGE PROD SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 3816 GEMI CENTER FINTINELE, alimentat prin LEA 20 kV FÂNTÂNELE -Aluniș - putere aprobata: 195,65 kVA / 180 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTB nr. 3816 FINT.SC GEMICENTER SRL; - instalatia de racordare: din LEA 20 kV Aluniș prin racorduri LEA și LES 20 kV prin punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT -masurarea energiei electrice se realizeaza pe MT cu contor electronic trifazat in montaj indirect prin 3xTC 10/5 A și 2xTT 20/0,1 kV (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -,,punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB nr. 3816 GEMI CENTER FINTINELE este racordat radial prin racorduri LEA și LES 20 kV la LEA 20 kV Aluniș din stația 110/20 kV Fântânelenu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat:inlocuire contorul existent in PTB nr.3816 GEMI CENTER FINTINELE cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului pentru toate variantele propuse: LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: pe DG,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; -realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata) a) protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7441558 | 2021-04-12 | 2022-04-12 | 7441558 | 2021-04-18 | 2021 | 2021
252 | Fabrica de mobila si centrala fotovoltaica(fara debitare in RED) | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Bicaz, nr. 1-5 | ARAD | 0.20097 | 0 | 0 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Conf. CER RO005E521369256/2 din data de 19.03.2021 utilizatorul SC COTTA INTERNATIONAL SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL, alimentat prin LEA 20 kV FÂNTÂNELE -Felnac Conform . CER RO005E521369256/2/19.03.2021: - putere aprobata: 304,4 kVA / 280 kW - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la LEA 20kV Fântânele-Felnac, la PTB 1319 (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); -instalatia de racordare: Din LEA 20kV Fintinele - Felnac prin racord 20kV la PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1319 si instalațiile jt existente -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV in TD al PTB (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=750/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la iesirea din celula trafo 20kV, la papucii racordare coloana (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizator (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL este racordat radial prin racorduri LEA și LES 20 kV la LEA 20 kV Felnac din stația 110/20 kV Fântânele .nu este cazulI. Lucrari realizate prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA pt transformarea locului de consum in loc de producere si consum: - reprogramarea contorului existent din PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL. Contorul existent este dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina cu interfata RS 232. II Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : 1.Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2.Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatorie la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata 3.Realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari care vor fi executate prin grija utilizatorului: - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7466876 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 7466876 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
253 | locuinta+centrala fotovoltaica | jud. ARAD, loc. DRAUT, Strada Draut, nr. 7 | ARAD | 0.00392 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 9555 DRAUT2 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9555, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazic existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 00979631 / 01/11/2017 si Certificatului de racordare nr. RO005E521132186 / 2 din 06/12/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9555. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6344128 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6344128 | 2021-05-17 | 2021 | 2021
254 | locuinta si centrala fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Dealul Mic, nr. 137B | HUNEDOARA | 0.00504 | 0.00388 | 0 | 0.23 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, alimentat de la SCP 10002, realizat cu CCBYY 10+10 mmpAl, L=25m, cu contorul electric monofazat amplasat in tabloul de distributie al abonatului in interior - CER nr.RO005E530647883 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar Inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342211 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 6342211 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
255 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã- prosumator | jud. ARAD, loc. SANTANA, Strada Cãprioarei, nr. 94 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 11022 COLTUL ROSU SANTANA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11022, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 13m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11022; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896656 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5896656 | 2021-05-28 | 2021 | 2021
256 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fdotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada capitan ioan fatu, nr. 98A | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894546 | 2020-06-02 | 2021-06-02 | 5894546 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
257 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada BUITURI, nr. 87A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 118 BUITURI | Bransament electric monofazat existent pozat aparent pe stalpul de racord nr.12 tip SC10001 din LEA 0,4KV circuitul 1-str.Latureni, zona PTa 118 Buituri- 20/0,4 kV-250 kVA, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=10m si BMPM 32A FT-124_MAT amplasat pe stalpul de racord, conform ATR 149357507 / 06.10.2015 si CER RO005E532380306/1 din data 02.11.2015. -Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5825484 | 2020-05-08 | 2021-05-08 | 5825484 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
258 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. MASCA, Strada Masca, nr. 266 | ARAD | 0.0048 | 0.00382 | 0 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG c. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891358 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5891358 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
259 | Generator fotovoltaic- AMplasare panouri fotovoltaice pe acoperis- Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 78 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4152 NADLAC FEROCAR | Bransament electric trifazat aerian, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4152, Nadlac Ferocar din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada imobilului, conform CER RO005E521855638/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4152. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5892355 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5892355 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
260 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 484 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891038 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5891038 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
261 | Generator fotovoltaic - Amplasare Panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 526 BIS | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E522050063 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890289 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5890289 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
262 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. SANMARTIN, Strada SINMARTIN, nr. 675 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4573 SANMARTIN COM 4 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4573, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada, conform certificat de racordare nr. RO005E521760194/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4573. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890769 | 2020-05-22 | 2021-05-22 | 5890769 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
263 | Generator Fotovoltaic - AMplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 451 | ARAD | 0.0048 | 0.00382 | 0 | 0.23 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe peretele imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 31m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890837 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5890837 | 2021-05-28 | 2021 | 2021
264 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 55 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 10760 COM SOCODOR | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760 Com Socodor, din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521696383 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897475 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5897475 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
265 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 447 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV cu conductor TYIR 3x25+16mmp in lungime de cca. 18m, din care cca. 3m coborare pe perete cu BMPT-32A standardizat, conform FT-124MAT, cu contor electronic trifazat 3x400/230V 5(100)A. existent pe fatada imobilului, lucrari realizate conform ATR 848957 / 10.10.2017.si CER RO005E521532876 / 2 din 08/11/2017..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896353 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5896353 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
266 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. MACEA, Strada MACEA, nr. 1375 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4517, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897930 | 2020-05-22 | 2021-05-22 | 5897930 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
267 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 426 | ARAD | 0.0054 | 0.00431 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor trifazat existent pe peretele imobilului, lucrari realizate conform ATR 63584681 / 05.04.2013..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897757 | 2020-05-21 | 2021-05-21 | 5897757 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
268 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 446 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gard, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 187816525 / 14.06.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5896039 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5896039 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
269 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. SATU MARE, Strada SATU MARE, nr. 371 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3776 SATU MARE COM 1 | Bransament electric trifazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3776, Satu Mare Com 1 din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E521741733 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 14m, cu montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, racordat la LEA JT str.Satu Mare existenta, alimentata din PTA 3776 Satu Mare Com 1 - 20/0,4 kV-100 kVA, cu montare in BMPm-32A a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3776; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5899673 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5899673 | 2021-05-18 | 2021 | 2021
270 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada IOAN SLAVICI, nr. 102 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional, existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5900702 | 2020-05-25 | 2021-05-25 | 5900702 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
271 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Nucului, nr. 5A | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gardul de beton, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 89941322 / 09.08.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522326171 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5901917 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5901917 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
272 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ZADARENI, Strada ZADARENI, nr. 290 | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola de acoperis existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882 Zadareni Com 1, din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E521800212 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904972 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5904972 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
273 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa -Prosumator | jud. ARAD, loc. MINIS, Strada MINIS, nr. 334 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8561 MINIS COMUNA III | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8561, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent, inadecvat montarii contorului trifazat bidirectional, din punct de vedere al dimensiunilor si recuperarea contorului trifazat; - montare pe locul vechiului BMP, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8561; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a noului BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5907208 | 2020-05-22 | 2021-05-22 | 5907208 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
274 | generator fotovoltaiv - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, ALEEA STEJARULUI, nr. 29 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 178015766 /16/02/2017 si Certificat de Racordare nr. RO005E522397472 / 1 din 07/06/2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5911257 | 2020-06-02 | 2021-06-02 | 5911257 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
275 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. SEBIS, Strada Muresului, nr. 37 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10508 SEBIS | Din PTA 10508 SEBIS 20/0.4kV, 250kVA,din LEA 0.4kV prin bransament monofazat existent,, lucrari realizate conform CER RO005E521218990/1/25.06.2014.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10508, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10508; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5923130 | 2020-06-10 | 2021-06-10 | 5923130 | 2021-05-05 | 2021 | 2021
276 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada ROTARILOR, nr. 24 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 22 POMPE SEVERIN | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.60 tip SC10001 din LEA JT str. Rotarilor, zona lui PTz 22, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=25m si BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RO005E530443089 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat la tarif care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5927987 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | 5927987 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
277 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 340 | ARAD | 0.0054 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3826, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la firida cu contor monofazat, existenta in inte riorul proprietatii, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E521479292 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - dezlegare bransament monofazic existent din firida si repozitionarea sa in vederea legarii in noul BMPm 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3826; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5846468 | 2020-05-21 | 2021-05-21 | 5846468 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
278 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Oituz, nr. 57 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5865205 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5865205 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
279 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada JOSEF GREGOR TAJOVSCHI, nr. 5 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5867639 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 5867639 | 2021-05-06 | 2021 | 2021
280 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR' | jud. ARAD, loc. PAULIS, Strada PAULIS, nr. 92 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 8556 PAULIS HALTA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din PTA 8556 PAULIS HALTA 20/0,4 kV, prin intermediul LEA jt conductor clasic, conform CER nr.RO005E521589711/1 din 25.06.2014,Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8556, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 23m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8556; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877164 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 5877164 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
281 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã -prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada strada, nr. 595 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Bransament electric trifazat subteran existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E522102263/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885514 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5885514 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
282 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 573 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 6848971 / 08.12.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522258287 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885465 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5885465 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
283 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. SEBIS, Strada Zarandului, nr. 11 | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTB 10505 SEBIS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10505, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada cladirii, lucrari realizate conform ATR 02472199 / 26.07.2018, si Certificat de Racordare nr.RO005E522426037 / 1 din 17/09/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10505. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5930239 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5930239 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
284 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. PRICAZ, Strada PRICAZ, nr. FN | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric trifazat apozat aparent pe stalp existent din LEA 0,4kV stalpul tip SC 10002,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25 mmpAl, L=10m si BMPT 32A pozat aparent pe stalp și contor trifazat CST conform CER RO005E532232290 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: -necesar inlocuirea contorului electric existent CST cu unul smart meters trifazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940157 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | 5940157 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
285 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada AUGUSTUS, nr. 11 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 1131 ARAD CARTIER ROMANA RESIDANCE T | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1131, din LES 0.4kV, din cutia stradala prin bransament trifazic subteran colectiv la FDCP cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 02410028 /13/07/2018 si Certificat de Racordare nr. RO005E522425249 / 1 din 20/08/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in FDCP cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1131. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940342 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | 5940342 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
286 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada CARAIMAN, nr. 10 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4119, Nadlac Liceu M din LEA 0.4kVla BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521828223 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5945736 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | 5945736 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
287 | Generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. LIPOVA, Strada Petru Maior, nr. 14 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | Bransament electric monofazat aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, Lipova str.Bugariu din LEA 0.4kV la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E520810234 / 1 din 25/06/2014.1. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV cu realizarea urmatoarelor lucrari: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca.24m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953906 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5953906 | 2021-05-31 | 2021 | 2021
288 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 434/A | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT existent, neconform montarii contorului bidirectional, din punct de vedere al dimensiunilor si recuperarea contorului trifazat; - montare pe fatada imobilului, in locul vechiului BMP, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT si racordarea sa la bransamentul trifazic existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8569; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5958300 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 5958300 | 2021-05-28 | 2021 | 2021
289 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. LUPENI, Strada Strada Pomilor, nr. 37 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 15 LUPENI | Bransament electric monofazat aerian pozat aparent pe stalp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Pomilor, zona PTz nr. 15 Lupeni, de la stalpul nr. 22 de tip SE 4 aflat in limita de proprietate realizat cu cond. torsadate TYIR 2x16 mmp L=10m si cu BMPM 32A(FT-124-MAT) montat pozat aparent pe stalp - CER nr.RO005E531814576 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5969224 | 2020-06-22 | 2021-06-22 | 5969224 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
290 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. ORMINDEA, Strada Sat Ormindea, nr. 50 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 44 ORMINDEA SAT | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.1 tip SE10 din LEA JT Ormindea circuit Biserica, zona lui PTA 44, BMPM 32A amplasat pe zid casa conform RRO005E530901460 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061381 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6061381 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
291 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada Constantin cel Mare, nr. 6 | TIMIS | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | T 51832 | Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.51832 prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 20m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513248894/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar reprogramare contor electronic bidirectional existent, cu tarif de producator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,033 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6090990 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6090990 | 2021-05-28 | 2021 | 2021
292 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. CASTAU, Strada CASTAU, nr. 12 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2023 CASTAU / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM existent, aerian fixat cu cirlig de la stalp SE4, nr.5, cu conductor ACBYY 16+16 mmp, L= 20m, si contor monofazat 2CM4 in BMPM, CER nr.RO005E531179727 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic 2CM4 cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089884 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 6089884 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
293 | 'Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Fabius, nr. 16 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la contor electronic monofazat bidirectional existent la consumator, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 8541646 / 04/03/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E520209540 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare contor monofazat bidirectional existent; - montare pe solcu, langa stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - ajustarea corespunzatoare a cablului existent in vederea legarii in noul BMPm. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6093662 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6093662 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
294 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MARE, Strada PESTISU MARE, nr. 98 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, racordat la stalpul nr. 43 tip SE11 din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu conductor jt CCBYY 6+6mmp Cu, L=20m si BMPM 32A amplasat pe casa conform ATR nr.73960933 / 15/04/2013 si CER nr.RO005E531063853 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric monofazat existent tip CERM1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5978857 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5978857 | 2021-05-25 | 2021 | 2021
295 | IMOBIL LOCUINTA SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. TARNOVA, Strada Tarnova, nr. 438 | ARAD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 9539 TIRNOVA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare bransament monofazic si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe gard, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic subteran din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5986227 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 5986227 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
296 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada strada Pinilor, nr. 6 A | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.004818 | 0 | 0.4 | 6011 TEIUS | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPt ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, din LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6011..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995538 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 5995538 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
297 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Dragu Stan, nr. 29 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3415, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 06074281 / 22/07/2020 si Certificatului de racordare nr. RO005E522471420 / 1 din 21/08/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazic existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3415. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406253 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6406253 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
298 | Imobil + centrala fotovoltaica - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. GHIOROC, Strada CRISAN, nr. 201 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 8563 GHIOROC COMUNA II | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.8563, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor monofazat existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8563. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406717 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6406717 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
299 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada MARTIR CONSTANTIN VILCEANU, nr. 17, ap. 1 | TIMIS | 0.00336 | 0.00264 | 0 | 0.23 | T 52022 | Din PT 52022-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 28m la BMPM existent.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6421625 | 2020-09-22 | 2021-09-22 | 6421625 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
300 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. LIPOVA, Calea ARDEALULUI, nr. 425A | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E520829560 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8543. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6385515 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6385515 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
301 | Locuință+CEF-Prosumator | jud. ARAD, loc. SOFRONEA, Strada 29, nr. 38 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 4556 SOFRONEA COM 3 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4556, din LEA 0.4kV prin instalatia de alimentare cu energie electrica existenta, lucrari realizate conform Certificatului de racordare nr. RO005E521773356 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4556. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6388251 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6388251 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
302 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Viilor, nr. 50 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2011 POMPE FCO ORASTIE / LEA ORASTIE | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Orastie, cu contor monofazat montat in TDA - CER nr.RO005E530633709 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6399362 | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 6399362 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
303 | Locuinta si sistem fotovoltaic - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Petru Rares, nr. 58 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTB 3207 ARAD ZG.MORICZ-I.B.DELEANU | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3207, din LEA 0.4kV prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent, conform certificate de racordare nr. RO005E520246147/1 din data 25.06.2014.”Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contro trifazat existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3207; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,030 kW / 0,0326 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6133908 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 6133908 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
304 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RUSTIN, Strada RUSTIN, nr. 152 | CARAS-SEVERIN | 0.00504 | 0.00485 | 0 | 0.23 | 7415 BOJIA | Bransament electric monofazat realizat cu conductor de tip CCbYY 10/10 mmp in lungime de 20 m, direct la cladire, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMPM(In = 32 A) amplasat la limita de proprietate, pe fatada cladirii.-In cadrul instalatiei existente se va monta contor electronic monofazat SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6142677 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 6142677 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
305 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Baritiu, nr. 2 | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTZ 2001 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu cirlig din LEA 0,4kV Orastie, de la stalpu nr.2, tip SCP 10001, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=20m, si FDCP2 pozat pe fatada cladiri cu contor electronic tip 5CM4, CER nr.RO005E530762735 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament aerian cu cirlig L=20m si BMPT 32A FT 124MAT, de la stalpul nr.2, tip SCP 10001, (instalati electrice noi); - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146642 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6146642 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
306 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | jud. HUNEDOARA, loc. VULCAN, Strada STRAJA, nr. 5A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | PTZ 5 VULCAN | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Straja, zona PTz nr. 5 Vulcan, de la stalpul nr. 3 tip SE 10 din apropiere aflat pe proprietate solicitant, realizat cu cablu coaxial CCBYY 6+6mmp, L-15m si cu BMPM 32A montat pozat aparent pe casa, CER nr.RO005E531869644 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,03 kW / 0,03 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6153437 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6153437 | 2021-05-25 | 2021 | 2021
307 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. BOBALNA, Strada BOBALNA, nr. 70 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian existent din LEA 0,4kv Bobalna de la stalpul nr.7,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531155631 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic existrnt cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6205172 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6205172 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
308 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HATEG, Strada Progresului, nr. 2 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric trifazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Hateg de la stalpul nr.FN tip SC10005,bransament electric realizat cu conductoare 3x16+25mmp,L=20m si BMPT 32A(FT-124-MAT)pozat pe fatada cladiri - CER nr.RO005E531494345 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6211873 | 2020-08-11 | 2021-08-11 | 6211873 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
309 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. SATCHINEZ, Strada Bujorilor, nr. 25 | TIMIS | 0.00325 | 0.00274 | 0 | 0.4 | T2285 SATCHINEZ MOARA | Din PT 2285 20/0,4KV 250KVA prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu AL 4x16mmp in lungime de 23m si BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E511580824/1 din data 12.06.2014-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent, cu contor electronic bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,20 kW / 0,229 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6116054 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 6116054 | 2021-05-04 | 2021 | 2021
310 | Locuinta si centala electrica fotovoltaica - prosumator | jud. ARAD, loc. SEBIS, Strada Caprioarei, nr. 7 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 10618 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10618, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521206571/1/25.06.2014. .In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10618. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121577 | 2020-07-18 | 2021-07-18 | 6121577 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
311 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. VALIUG, Strada VALIUG, nr. 270 | CARAS-SEVERIN | 0.00558 | 0.00485 | 0 | 0.4 | 4424 VALIUG CENTRU | Exista bransament trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 20 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe cladire 3 metri) din stalpul nr 5 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4424,20/0.4 KV, 160 KVA si BMPTd-80 pe fatada cladirii, echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 40 A si Contor electronic trifazat smartmetter in montaj direct,montat in BMPTd-80..Se va programa contorul smartmetter trifazat existent ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6127624 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6127624 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
312 | MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA 90kW PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | jud. ARAD, loc. CERMEI, Strada Cermei, nr. 1059 | ARAD | 0.10125 | 0.0881 | 0 | 0.4 | PTA 10050 CERMEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10050, din CD a PTA prin coloana la BMPTi-160A cu contor electronic trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=150/5A, lucrari realizate conform ATR 05300349 / 16.12.2019 si CER nr.RO005E522045618/2 din 05.05.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPTi cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10050. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7948606 | 2021-05-24 | 2022-05-24 | 7948606 | 2021-05-25 | 2021 | 2021
313 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. LUNCAVITA, Strada LUNCAVITA, nr. 275 | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | 7330 LUNCAVITA 1 | Exista bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 20 m , direct la cladire , din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 25 A ) amplasat la limita de proprietate , pe fatada cladirii..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor smartmetter trifazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6268538 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6268538 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
314 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. ARAD, loc. GALSA, Strada Galsa, nr. 23 | ARAD | 0.0066 | 0.005879 | 0 | 0.4 | PTA 9517 GALSA3 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9517, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari, conform Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 16m, din care cca. 4m canalizare; - realizare grup masura energie electrica in BMPt prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9517; Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7760939 | 2021-04-15 | 2022-04-15 | 7760939 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
315 | Magazin Dedeman Timisoara | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada DIVIZIA 9 CAVALERIE, nr. 66 | TIMIS | 0.30375 | 0 | 0 | 20 | S20 NR.8-DUMBRAVITA TM | Conf. CER RO005E513089864/1 din 11/02/2015 utilizatorul Dedeman SRL este alimentat din T 51967, racordat la LES 20kV Nr. 8, alimentat din Statia 110/20 Dumbravita. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 397,83 kVA/366 kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20kV nr. 8 Dumbravita; b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20kV (T 51967 Dedeman) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), inseriat in LES 20kV nr.8 Dumbravita. Lucrari realizate prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Operatorului si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, in Celula de masura -PT; d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 20/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica; elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Dedeman SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele : - inlocuire contorul existent in T51967 Dedeman cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): · protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); · protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protectie); -- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -- o functie de autodiagnosticare; -- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6574948 | 2021-02-11 | 2022-02-11 | 6574948 | 2021-06-29 | 2021 | 2021
316 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. CURECHIU, SATUL CURECHIU, nr. 77 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 134 CURECHI 2 | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Curechi, cu contor monofazat montat in BMPM32A - CER nr.RO005E530881816 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.montare contor SM cu dublu sens | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6357680 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6357680 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
317 | CASĂ SI INSTALATIE FOTOVOLTAICA | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada OSLO, nr. 17 | TIMIS | 0.00504 | 0.00388 | 0 | 0.23 | T 51830 | bransament MF existent AL 2x16mmp 27m, BMPM T 51830, 20/0,4 kV 400 kVA-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic monofazat bidirectional (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6362373 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6362373 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
318 | Generator Fotovoltaic - Amplasare Panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada GEORGE COSBUC, nr. 31 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780665 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 5780665 | 2021-06-02 | 2021 | 2021
319 | Locuinta +CEF-Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. ANINOASA, Strada BANCILONI, nr. 269A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.003253 | 0 | 0.4 | PTA 13 ANINOASA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Banciloni, zona PTa nr. 13 Aninoasa, de la stalpul nr.10/9 de tip SC 10002 din apropiere, realizat cu cablu ACYCABY 4x16mmp, si cu BMPT 32A montat pozat aparent pe casa - CER nr.RO005E531754333 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor de energie electrica trifazat in montaj direct cu contor trifazat tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,04 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6299208 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6299208 | 2021-06-01 | 2021 | 2021
320 | CLADIRE si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. BILED, Strada BILED, nr. 193 | TIMIS | 0.015 | 0.01468 | 0 | 0.4 | T2236 BILED TOP. II | Din PT 2236-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 10m la BMPT existent.Necesar inlocuirea intrerupatorului existent cu un întrerupator tetrapolar de 32A in BMPT-ul 32A existent si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT)- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449114 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 6449114 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
321 | CLADIRE si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. BILED, Strada BILED, nr. 358, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TIMIS | 0.0081 | 0.00782 | 0 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 9m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6448949 | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 6448949 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
322 | CLADIRE si CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. BILED, Strada BILED, nr. 353, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TIMIS | 0.012 | 0.01174 | 0 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449171 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 6449171 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
323 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. VARMAGA, Strada VARMAGA, nr. 115 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 1172 VARMAGA 2 CERTEJ - VARMAGA | Bransament electric trifazat aerian cu consola alimentat din LEA 0,4 kV Varmaga, BMPT 32A si cu contor de energie electrica trifazat montat in BMPT - CER nr.RO005E532340762 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului de energie electrica monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6175545 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 6175545 | 2021-06-29 | 2021 | 2021
324 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Toth Sandor, nr. 2A | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 22921814 / 11.07.2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522298517 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6191334 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6191334 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
325 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Muresului, nr. 11 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 4322 MURES | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu AL 2X16 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 2 metri), din stalpul SE 4 existent , de pe circuitul LEA JT aferent PT 4322, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. -CER nr.RO005E540371427 / 1 din 12/06/2014..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6197343 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6197343 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
326 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 520A | ARAD | 0.0045 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform CER RO005E521532966/2/02.06.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891570 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 5891570 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
327 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 543 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3827 FANTANELE COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3827, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare BMPT, neconform montarii contorului bidirectional si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul vechiului BMPT, a unui BMPm-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic subteran existent; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3827; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5939122 | 2020-06-10 | 2021-06-10 | 5939122 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
328 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. RAPOLTU MARE, Strada RAPOLTU MARE, nr. 182 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1242 RAPOLT 2 S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 6+6 mmp, L=15M cu cîrlig), alimentat din LEA JT din Rapoltu Mare, de la stâlpul de tip SE4 din apropiere, cu BMPM-32A montat pe locuinta conform CER nr.RO005E531210330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart existent astfel incat sa poata masura energia electrica in ambele sensur. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5940714 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 5940714 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
329 | Locuinta personala+instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. TURDAS, Strada TURDAS, nr. 143 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2030 TURDAS 2 / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 10+10 mmp, cu consola, L=20 m), alimentat din LEA JT Turdas, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM conform CER nr.RO005E531170661 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5941110 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5941110 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
330 | Generator Fotovoltaic Amplasat pe Casa - PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada 16, nr. 34 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTZ 3592 VLADIMIRESCU | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3592, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 2717 / 06.05.2010 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522239095 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3592. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5944541 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5944541 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
331 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Moraviei, nr. 11 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 132523115 / 16.04.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5943816 | 2020-06-10 | 2021-06-10 | 5943816 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
332 | locuinta personala+instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. LUDESTII DE SUS, Strada LUDESTI, nr. 78 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2028 LUDESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | BEM aerian cu AFYI fixat cu consola si contor monofazat in TDA, CER nr.RO005E531173899 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar BEM aerian din LEA JT , SE11 din Ludesti, cu LEA JT 2x16mmp, L=28m, fixat cu consola si BMPM 32A FT 124MAT montat pe fatada casei, cu acces din domeniul public si contor smart meters cu posibilitatea inregistrarii energiei elexctrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5947684 | 2020-06-19 | 2021-06-19 | 5947684 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
333 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 375B | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10825, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 90452264 / 17/07/2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E521691984 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10825. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5950143 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 5950143 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
334 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 645 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent conform CER RO005E521695472/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949926 | 2020-06-17 | 2021-06-17 | 5949926 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
335 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 225 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10915 SOCODOR MOARA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10915, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521689341 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10915. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5949479 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 5949479 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
336 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. COSTESTI, Strada COSTESTI, nr. 87 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2029 COSTESTI / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian (CCBYY 2x16 mmp Al, cu cîrlig, L=25 m), alimentat din LEA JT Costesti, cu BMPM-32A existent, cu contor monofazat in BMPM, conform CER nr.RO005E531163225 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5953782 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5953782 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
337 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. PILU, Strada PILU, nr. 81 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10766 PIL COM. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10766, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521461068 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10766. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5968022 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5968022 | 2021-06-15 | 2021 | 2021
338 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Negruzzi Costache, nr. 13 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - montare consola metalica de acoperis; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5966879 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 5966879 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
339 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. SIMERIA, Strada BRINCOVEANU, nr. 7A | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 1237 BRANCOVEANU S-SIMERIA 2 | Bransament electric trifazat din LEA JT de pe strada Constantin Brîncoveanu din Simeria, de la stâlpul de tip SE10 nr.21 din apropiere, realizat cu BMPTd-32A-MN (bloc de masura si protectie pentru bransamente trifazate cu DPS si monitorizarea nulului) montat la consumator, conductor TYIR - 3x16+25mm2, Lt= 25m, fixat cu CIBT, cu contor electronic trifazat AEM CST, CER nr.RO005E532290193 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic AEM CST cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064965 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 6064965 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
340 | Locuinta si centrala fotovoltaica | jud. TIMIS, loc. GIARMATA, Strada Tineretului, nr. 23 | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 22211 VILE II GIARMATA | Bransament electric trifazat existent alimentat din T 22211 VILE II GIARMATA prin LEA jt conform ATR 01393268/15.01.2018 si CER RO005E513596227/2/16.09.2019.-Necesar reprogramare contor electronic trifazat existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri, contorul se va monta prin grija E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071676 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 6071676 | 2021-06-28 | 2021 | 2021
341 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. GIROC, Calea TIMISOAREI, nr. 18 | TIMIS | 0.004875 | 0.004678 | 0 | 0.4 | T 12232 | Din T12232 20/0,4KV 400KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 129306396/2012.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6068022 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6068022 | 2021-06-08 | 2021 | 2021
342 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. CERTEJU DE SUS, Strada Principala, nr. 247 | HUNEDOARA | 0.005025 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 1187 CERTEJ 1 CERTEJ - VARMAGA | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SE11 nr.12 si contor trifazat smart meters in TDA, CER nr.RO005E530786528 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric trifazat pozat pe stalp (LEA JT 4x16 mmp, L=8 m), din LEA JT Certej, de la stâlpul de tip SE11 nr.12 din apropiere, cu BMPT-32A-FT-124-MAT montat pe locuinţă. (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPT care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6067888 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 6067888 | 2021-06-28 | 2021 | 2021
343 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 566 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072775 | 2020-07-24 | 2021-07-24 | 6072775 | 2021-06-30 | 2021 | 2021
344 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 337B | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071260 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 6071260 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
345 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 481 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10806. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6072157 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 6072157 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
346 | LOCUINTA + CEF | jud. HUNEDOARA, loc. BRAD, Strada ARDEALULUI, nr. 5 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2 CLEJU | Bransament electric monofazat aerian cu consola din LEA 0,4kV Brad Circuit Ardealul, de la stalpul nr.11 tip SE11, si BMPM 32A(FT-124-MAT) pozat pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters, CER nr.RO005E530741866 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar reprogramarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6081899 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 6081899 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
347 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada COZIEI, nr. 81 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 166 PREL. STR. VULCAN DEVA | BEM existent, subteran de la stalp SC10002, nr.8, si contor monofazat Enerlux in BMPM32A montat pe gard, CER nr.RO005E532152965 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electronic cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083066 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 6083066 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
348 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. STREISANGEORGIU, Strada STREISINGEORGIU, nr. 190 | HUNEDOARA | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 1023 STREI SANGIORGIU 1 | Bransament electric monofazat aerian cu stender existent din Lea0,4kv Streisangeorgiu de la stalpul nr.109,tip SE4,bransament realizat cu conductoare 16+16mmp Al, L=21m cu tablou de sigurante automate si contor clasic monofazat montat langa tablou.Bransament electric monofazat aerian cu stender alimentat din Lea 0.4 kV Streisangeorgiu de la stâlpul nr.109, tip SE4, bransament realizat cu conductor AL 2x16 mmp, L=30 m si BMPM 32 A (FT-124-MAT) amplasat pe fatada cladiri la strada. Montare contor electronic monofazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6086093 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 6086093 | 2021-06-28 | 2021 | 2021
349 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | jud. ARAD, loc. USUSAU, Strada USUSAU, nr. 37 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | -Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.8866, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 30m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 8866; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6092657 | 2020-07-24 | 2021-07-24 | 6092657 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
350 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ZERIND, Strada ZERIND, nr. 118 | ARAD | 0.0048 | 0.00382 | 0 | 0.23 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10837, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 145610222 / 30.06.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10837. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998292 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5998292 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
351 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Crasna, nr. 1B | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTA 3223 ARAD CRASNA-EGALITATII | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3223, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificatului de Racordare nr. RO005E520522942 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3223. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998162 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5998162 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
352 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada CREATIEI, nr. 32 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent, prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 02867489 / 19/10/2018 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522431202 / 1 din 27/11/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in FDCP cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5997519 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5997519 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
353 | Generator fotovoltaic- Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADAB, Strada Nadisului, nr. 16 | ARAD | 0.0042 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521429804 / 2 din 07/05/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998262 | 2020-06-26 | 2021-06-26 | 5998262 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
354 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. SAT BATRAN, Strada BATRAN, nr. 50 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6248 SAT BATRAN 1 | In zona exista contor electronic monofazat, instalat in BMPM ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament monofazat CCBYY 10/10 mmp, in lungime de 23 metri, din stalpul SE 10, nr 68 aferent LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 6248.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6009584 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6009584 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
355 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. SASCA MONTANA, Strada SASCA MONTANA, nr. 525 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 9054 SASCA MONTANA | Exista bransament electric monofazat si BMPM existent pe fatada , racordat din LEA JT aferenta PTA 9054, 100KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010921 | 2020-08-21 | 2021-08-21 | 6010921 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
356 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Titan, nr. 18 | ARAD | 0.006 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 546 / 05/06/2006 si Certificatului de Racordare nr. RO005E520309035 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6010973 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 6010973 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
357 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Pacateanu Teodor, nr. 17 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 8117 / 24/05/2000 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521398247 / 1 din 22/02/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6043449 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 6043449 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
358 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Crisan, nr. 52 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.4 | 4327 CRISAN | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10001 ,nr.4, aferent PTA 4327, 20/0,4 KV, 160 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPT existent, contor Smartmeter trifazat, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6045198 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 6045198 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
359 | Generator Fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. MASCA, Strada Masca, nr. 176A | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin bransament trifazat subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform certificat de racordare nr. RO005E522408543 / 2 din 29/01/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046530 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 6046530 | 2021-06-30 | 2021 | 2021
360 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada VIILE VECHI, nr. 94 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4101. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046966 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 6046966 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
361 | Locuinta si Instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HATEG, Strada Mihai Viteazu, nr. 41 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.401,tip SV,bransament realizat cu conductoare Al2x16mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri conform CER nr.RO005E530575580 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972940 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5972940 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
362 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. ALMAS, Strada Almas, nr. 136 | ARAD | 0.003015 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTB 10380 ALMAS | Din PTB 20/0.4kV, 160kVA, nr.10380, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la contor electronic trifazat existent in firida..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectare firida si recuperarea contorului trifazat existent; - montare in locul firidei a unui BMPt-32A standardizat si racordarea sa la bransamentul trifazic aerian existent. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10380; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5973882 | 2020-06-17 | 2021-06-17 | 5973882 | 2021-06-08 | 2021 | 2021
363 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Oituz, nr. 74 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974918 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5974918 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
364 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada SALAS, nr. FN | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4137 NADLAC KUKUCSKA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4137, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, conform CER RO005E521823701/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4137. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5976164 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5976164 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
365 | Generator fotovoltaic - Amplasare panouri fotovoltaice pe casa - Prosumator | jud. ARAD, loc. MACEA, Strada MACEA, nr. 1336 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4515, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E521519297/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974541 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5974541 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
366 | Locuinta si centrala fotovoltaica-prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. LIUBCOVA, Strada LIUBCOVA, nr. 198 | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0.23 | 7528 LIUBCOVA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 22 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, nr 53, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7528, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA se va monta in BMPM un contor electronic monofazat (SMART METTER programat producator-consumator). Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5983796 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5983796 | 2021-06-15 | 2021 | 2021
367 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada Dr. Martin Luther, nr. 33 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4038 / 21/05/2008 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521826793 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5989798 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5989798 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
368 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. TEREGOVA, Strada TEREGOVA, nr. 209E | CARAS-SEVERIN | 0.00512 | 0.004818 | 0 | 0.4 | 7481 TEREGOVA 5 | Bransament electric trifazat realizat cu conductor de tip TYIR 3x25+16 mmp in lungime de 8 m ,pozat pe stalp, din reteaua de distributie publica de joasa tensiune din zona si BMP T ( In= 32 A ) amplasat la limita de proprietate, pe stalpul retelei de distributie publica .In cadrul instalatiei electrice existente, se va inlocui contorul trifazat existent cu SMART METER programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5995364 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 5995364 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
369 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada ZAVOI, nr. 29 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTAB 168 BL. ANL DEVA | BET existent, cu contor in BMPT pe stalpInlocuire contor cu smart dublu sens-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6134224 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6134224 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
370 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ZADARENI, Strada ZADARENI, nr. 288 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162466 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 6162466 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
371 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 359 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10760 COM SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10760, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare nr. RO005E521696798 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10760. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6265921 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 6265921 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
372 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MARE, Strada PESTISU MARE, nr. 82 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 184 V. BANILOR | Bransament electric trifazat aerian cu stender, racordat de la stalpul nr. 4 tip SE4, din LEA JT loc. Pestisu Mare, zona lui PTa 184, realizat cu TYIR 3x16+25mmpAl, L=25m si cu contorul electric tip CERT1 amplasat in tabloul interior al abonatul i- CER nr.RO005E531063639 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,02 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097442 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 6097442 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
373 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. OTELU ROSU, Strada MAL, nr. 63 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6112 MAL-SAT | Exista bransament electric monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6112, 160KVA..In cadrul instalatiei de alimentare cu energie electrica existente , se va monta un contor monofazat de tip Smart Meter , de masurare a energiei electrice cu dublu sens, in regim consumator-producator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119914 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6119914 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
374 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. HARAU, Strada HARAU, nr. 171 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1146 HARAU S-SOIMUS | Bransament electric monofazat aerian cu consola, racordat la stalpul tip SE11 din LEA 0,4kV Harau zona lui PTA 1146 Harau, cu contor 5CM4 montat in TDA - CER nr.RO005E531213861 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - alimentarea se va realiza din LEA JT Harau, prin branşament electric monofazat aerian cu consola de la stalpul de tip SE4, realizat cu conductor de secţiune 2x16mmp Al, L=30m, cu BMPM32A FT 124 MAT amplasat pe locuinta (instalatii electrice noi). - necesar montare contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6121415 | 2020-07-24 | 2021-07-24 | 6121415 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
375 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | jud. HUNEDOARA, loc. PETRILA, Strada PRIVIGHETORILOR, nr. 4 | HUNEDOARA | 0.010125 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTZ 12 PETRILA | Bransament electric trifazat aerian pozat aparent pe stâlp alimentat din LEA 0,4 kV - circuit str. Privighetorilor, zona PTz nr. 12 Petrila, de la stâlpul nr. 5 de tip SE 10 din apropiere, realizat cu conductoare torsadate TYIR 4x16 mmp, L=10 m, cu BMPT 32 A conform FT-124-MAT montat pe stâlp si cu contor electroinic trifazat tip CST 0410DQCL5/100A 3x230/400V montat în BMPT - CER nr.RO005E532428714 / 1 din 24/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta, spor putere permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar înlocuirea contorului electronic trifazat cu contor trifazat smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 kW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8239016 | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 8239016 | 2021-06-29 | 2021 | 2021
376 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. COMLOSU MARE, Strada COMLOSU MARE, nr. 701 | TIMIS | 0.00324 | 0.00292 | 0 | 0.23 | T 1594 COMLOSU MARE COM 2 | Exista bransament monofazat existentNu este cazulLucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8192256 | 2021-06-14 | 2022-06-14 | 8192256 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
377 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. RACASDIA, Strada RACASDIA, nr. 63 A | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | 9036 RACASDIA | In zona exista contor electronic trifazat, instalat in BMPT ce este montat pe fatada cladirii si este alimentat cu bransament trifazat 3x25+16 mmp, in lungime de 22 metri, din stalpul SE 10, nr 21aferent circuitului 2 al LEA 0,4 KV, alimentata din PTA 9036..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPT existent, contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6273572 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6273572 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
378 | Hala industriala cu sistem fotovoltaic pe acoperis fara injectie in retea | jud. TIMIS, loc. CHISODA, Calea CALEA SAGULUI, nr. FN | TIMIS | 0.612 | 0 | 0 | 20 | S20 NR.7 IMO-FREIDORF TM | Conform certificat de racordare nr. RO005E512940904/2 din data de 26.11.2020, instalatia de racordare este existenta si consta din: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV 6 IMOBILIARE-FRATELIA cu delimitarea si masura la 20 kV.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - se va inlocui contorul existent cu contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): • protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); • protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): • protectie maximala de tensiune netemporizata; • protectie minimala de tensiune temporizata; • protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; • protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7505785 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | 7505785 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
379 | LOCUINTA + CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DOBROT, Strada DOBROT, nr. 54 | HUNEDOARA | 0.0051 | 0.00488 | 0 | 0.23 | PTA 94 DOBROT | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kV Dobrot, zona PTA 94 Dobrot, 20/0,4 kV, 100 kVA, cu contor monofazat - CER nr.RO005E531277355 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor smart meters dublu sens sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6479615 | 2020-10-16 | 2021-10-16 | 6479615 | 2021-07-23 | 2021 | 2021
380 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. ZIMANDCUZ, Strada ZIMANDCUZ, nr. 470 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 11069 ZIMAND CUZ COLONIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6338941 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6338941 | 2021-07-13 | 2021 | 2021
381 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. NADLAC, Strada INDEPENDENTEI, nr. 82 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4111 NADLAC HORTI | Din PTA 20/0,4kV 250kVA nr. 4111, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. RO005E521828739 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4111. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6342316 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6342316 | 2021-07-22 | 2021 | 2021
382 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica- prosumator | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada J.R. KIPLING, nr. 19 | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T 51849 | Din PT51849, 20/0,4 kV 400 kVA, prin intermediul LEA jt existente, bransament electric trifazat existent AL 4x16mmp 20m, BMPT existent, conform certificat de racordare nr. RO005E 513128284 / 1 din 12.06.2014.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6340610 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6340610 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
383 | Locuinta personala + instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. CINCIS-CERNA, Strada Lacului, nr. FN | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA177 AGR. ICSH | Bransament electric trifazat racordat din FDCP9 pe postament langa PTa 177, cu contorul electric trifazat (CST0410 LD) amplasat in FDCP9 si cu coloana plecare in subteran spre instalatia de utilizare - CER nr.RO005E532313212 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6345120 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 6345120 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
384 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. TISA NOUA, Strada TISA-NOUA, nr. 381 | ARAD | 0.0072 | 0.00578 | 0 | 0.4 | PTB 3984 LOCUINTE TISA NOUA | Din PTAb 20/0,4kV nr. 3984, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3984. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316087 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6316087 | 2021-07-13 | 2021 | 2021
385 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. HALMAGIU, Strada Gradinitei, nr. 17 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 10349 HALMAGIU | Din PTA 20/0,4kV 100kVA nr. 10349, din LEA 0,4kV prin bransament monofazic si BMPM cu contor electronic monofazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10349. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6315006 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 6315006 | 2021-07-21 | 2021 | 2021
386 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 976, bl. . | ARAD | 0.009 | 0.00774 | 0 | 0.4 | PTB 3826 FANTANELE SC AG-IND | Din PTAb 20/0,4kV 250kVA nr. 3826, prin bransamentul trifazic subteran si BMPt cu contor electronic trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E522246183 / 2 din 07.08.2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTAb 3826. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,100 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6316292 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 6316292 | 2021-07-13 | 2021 | 2021
387 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada DR. IOAN MIHU, nr. 5 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2013 DEALUL MIC 2 ORASTIE | Bransament electric trifazat subteran, realizat cu ACYABY 4x16mmpAl, L=30m cu BMPT si cu contorul electric trifazat tip smart meters amplasat in BMPT - CER nr.RO005E530647984/1 din data 25.06.2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar necesar programarea contorului electric existent smart meters sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6324085 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 6324085 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
388 | Locuinta si centrala electrica fotovoltaica-prosumator | jud. TIMIS, loc. TEREMIA MARE, Strada TEREMIA MARE, nr. FN | TIMIS | 0.0032 | 0.002938 | 0 | 0.4 | T1842 | Din PT1842-20/0.4 KV-250 KVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare existenta LA BMPT existent amplasat la limita de proprietate-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic trifazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6170044 | 2020-08-28 | 2021-08-28 | 6170044 | 2021-07-07 | 2021 | 2021
389 | LOCUINTA + CEF | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada MARASESTI, nr. 15 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 73 OFICIUL FARMACEUTIC DEVA | Bransament electric monofazat aerian cu carlig, existent din LEA 0,4kV Deva de la stalpul tip SE4, cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E530241737 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6169167 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6169167 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
390 | Locuinta | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Zimbrului, nr. 54 | ARAD | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.4 | PTA 3414 ARAD GUTENBRUNN-ZIMBRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3414, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Certificat de Racordare Nr. RO005E520287579 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3414. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6198386 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6198386 | 2021-07-19 | 2021 | 2021
391 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. PRICAZ, Strada PRICAZ, nr. 146 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2022 PRICAZ / LEA IMO-PRICAZ 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kV Pricaz, bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6mmp Al, L=23m si BMPM 32A cu contor monofazat in BMPM - CER nr.RO005E531160165 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203643 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6203643 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
392 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. COSTESTI, Strada COSTESTI, nr. 69C | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 2104 COSTESTI CABANA / LEA ORASTIE-C | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Costesti de la stalpul nr.37, tip SCP10002, cu conductor CCBYY 6+6 mmp, L=25m, cu contor monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E531198021 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului existent cu contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6203748 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6203748 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
393 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SANTANA, Strada MUNCII, nr. 87 | ARAD | 0.03564 | 0.026459 | 0 | 0.4 | PTA 11015 BRUTARIE SANTANA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11015, din CD a PTA prin circuit in cablu subteran la consumator. Masura energiei electrice consumate este realizata in CD a PTA prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj semidirect 3xTC=150/5A..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in CD a PTA cu un contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect (3xTC=150/5A existenti), programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11015. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5925170 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 5925170 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
394 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. SIMERIA, Strada LIBERTATII, nr. 7 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTAB 1102 A. MURESAN S-SIMERIA 3 | BET aerian cu AFYI fixat cu carlig de la stalp SC10001 nr.6 si contor trifazat Enerlux in TDA, CER nr.RO005E531348376 / 1 din 25/06/2014 - neconform, nesecurizat. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament electric monofazat aerian (LEA JT 2x16 mm2, L=15 m, fixat cu cirlig), din LEA JT Simeria, de la stâlpul de tip SC10001 nr.6 din apropiere, cu BMPM-32A-FT-124-MAT montat pozat pe fatada cladirii (instalatii electrice noi). montare contor smart dublu sens in BMPM care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6061500 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 6061500 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
395 | Locuinta+CEF - Prosumator AFM | jud. ARAD, loc. BUHANI, Strada Buhani, nr. 106 | ARAD | 0.00312 | 0.00293 | 0 | 0.4 | PTA 10517 BUHANI | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10517, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic pozat pe stalpul retelei jt la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6064829 | 2020-07-16 | 2021-07-16 | 6064829 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
396 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. BOBALNA, Strada BOBALNA, nr. 114 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2053 BOBALNA / LEA IMO-ZAVOI | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent, racordat la stalpul nr.88 tip SE4 din LEA JT Bobalna Sat, zona lui PTA 2053, cu conductor AFYI 4x16 mmp, L=20m, cu contor Enerlux amplasat in TDA conform CER nr.RO005E531156069 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6063659 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6063659 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
397 | Instalare centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrica in vederea acoperiri necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Constitutiei, nr. 94 | ARAD | 0.0031 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA 3410 ARAD CONSTITUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3410, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 10139 / 11/02/2009 si Certificatului de racordare nr. RO005E520278771 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazic bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3410. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070281 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6070281 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
398 | Instalare centrala fotovoltaica pentru producerea energiei electrica in vederea acoperiri necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala | jud. ARAD, loc. SANTANA, Strada OITUZ, nr. 37B | ARAD | 0.0031 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Din PTA 20/0,4kV 160kVA nr. 11014, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11014. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6070070 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6070070 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
399 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SOCODOR, Strada SOCODOR, nr. 702 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 10762 CAP SOCODOR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10762, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10762. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6071996 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6071996 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
400 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. FARDEA, Strada Intravilan, nr. 101 | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 5724 MOARA FARDEA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SE 10, aferent PTA 5724, 20/0,4 KV, 100 KVA..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in distribuitor un contor electronic trifazat in montaj direct tip SMARTMETTER programat ca producator-consumator. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar interblocaj intre cele doua sisteme. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6083927 | 2020-07-27 | 2021-07-27 | 6083927 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
401 | Locuinta si panouri fotovoltaice-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Tata Oancea, nr. 5 | CARAS-SEVERIN | 0.0031 | 0.002938 | 0 | 0.23 | TC4306 BLOCURI | In zona exista PTA 4306, 20/0,4 ,250 KVA. Exista bransament din stalpul nr. 3 de tip SC 10005 in lungime de 20 m si contor in interior..In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014: „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului”. In aceste conditii,alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 23 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV pe fatada 3 metri ) din stalpul de tip SE 10 existent nr. 7, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4306 1504,20/0.4 KV, 250 KVA. Montare BMPM-60 pe fatada cladirii (montaj ingropat in tub flexibil sau montaj aparent in tub rigid ) echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A. Contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator montat in BMPM-60 . Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6088612 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 6088612 | 2021-07-28 | 2021 | 2021
402 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis- PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada TOSCA, nr. 30 | TIMIS | 0.00512 | 0.0047 | 0 | 0.4 | T 41792 | Din T41792-20/0,4KV-250KVA prin bransament trifazat existent la BMPT cu contor electronic trifazat existent conform ATR 6281705/2010-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6089272 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 6089272 | 2021-07-13 | 2021 | 2021
403 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis - PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada ZLAGNEI, nr. 9 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | TC6008 STR. ELIBERARII | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 14 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr 93, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 6008, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM 60, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6038921 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 6038921 | 2021-07-21 | 2021 | 2021
404 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Bobalna, nr. 2 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3407 ARAD TABACOVICI | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3407, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare pe fatada imobilului a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 18m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3407; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6040521 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 6040521 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
405 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | jud. ARAD, loc. SINTEA MARE, Strada SINTEA-MARE, nr. 221 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10849 SINTEA MARE IV CAMIN | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10849, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare consola metalica de acoperis, in vederea asigurarii gabaritului fata de sol; - realizare bransament monofazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPm folosind cablu coaxial 16/16mmp in lungime de cca. 25m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10849; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6053314 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 6053314 | 2021-07-06 | 2021 | 2021
406 | Locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Saguna, nr. 2 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu carlig existent, racordat la stalpul nr.23 tip SE10 din LEA JT str.Andrei Saguna, zona lui PTz 2018, realizat cu conductor jt ACBYCY 16+16mmp Al, L=35m si BMPM 32A amplasat pe zid casa, contor Enerlux - CER nr.RO005E530754635 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric existent Enerlux cu unul smart meters monofazat care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. .- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6049818 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 6049818 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
407 | Locuinta+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. CRISCIOR, Strada MORII, nr. 5 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 33 POMPE APA CRISCIOR | Bransament electric monofazat pozat aparent pe stalp SE 1 nr.17, alimentat din LEA 0,4 kV - circuit comuna 2, zona PTz nr.33 pompe Criscior, realizat cu cablu coaxial ACYCY 16+16 mmp, L=10 m, si BMPM 32 A montat pe stalp la limita de proprietate conform CER nr.RO005E530874313 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu contor tip smart meters care sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Inlocuire contor electric monofazat existent cu un contor monofazat tip SM cu dublu sens. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5972956 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5972956 | 2021-07-03 | 2021 | 2021
408 | Locuinta+CEF - prosumator | jud. TIMIS, loc. PERIAM, Strada Strada Nufarului, nr. 44 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA2019 SATU NOU PERIAM | Exista bransament electric monofazat aerian si BMPM pe fatada cladirii, racordat din reteaua LEA JT aferenta PTA 2019, 20/0,4 KV, 250 KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta in BMPM existent, un contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator,prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5977180 | 2020-07-13 | 2021-07-13 | 5977180 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
409 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. GIROC, Strada GLORIA, nr. 68C | TIMIS | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTAB 22338 | Din PTAB 22338 20/0,4KV 400KVA prin bransament monofazat existent la BMPM cu contor electronic monofazat existent conform ATR 113915381/2013.-Necesar programare contor existent pentru functionare bidirectionala (CERM),prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5990696 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 5990696 | 2021-07-12 | 2021 | 2021
410 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. BEREGSAU MARE, Strada a 4-a, nr. 274/b, ap. 1 | TIMIS | 0.00372 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 1578 COM 2 BEREGSAU MARE | Din PT 1578, 20/0,4 kV, 160 kVA, prin LEA jt existenta, bransament electric trifazat existant realizat cu TYIR 3x25+16mmp in lungime de 43 m si BMPT amplasat la limita de proprietate, conform certificat de racordare nr. RO005E513036484/1 din data 12.06.2014.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor electronic trifazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,00109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5991523 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 5991523 | 2021-07-07 | 2021 | 2021
411 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. SANTANA, Strada IL Caragiale, nr. 14 | ARAD | 0.0031 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | Din PTA 20/0,4kV 160kVA nr. 11014, din LEA 0,4kV prin bransament trifazic si BMPt cu contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazic bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 11014. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5991627 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 5991627 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
412 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. MAURENI, Strada MAURENI, nr. 21 | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0.00291 | 0 | 0.23 | 4602 MAURENI | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu CCBYY 10/10 mmp, pentru branşament monofazat in lungime de 8 metri protejat in tub PVC cu protectie UV din stalpul SE 4, nr. 8 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4602 , 20/0.4 KV, 160 KVA, ce alimenteaza un BMPM existent ..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6406975 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6406975 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
413 | Locuintă+CEF-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CONSTANTIN DAICOVICIU, SATUL CAVARAN, nr. 87 | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0.003233 | 0 | 0.4 | 6356 CAVARAN 2 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 4 metri), din stalpul SE 4, nr 109, de pe circuitul LEA JT aferent PTAn 6356 , 20/0.4 KV, 400 KVA . La limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMPTd-80 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A.Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat tip SMARTMETTER in montaj direct. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare – INSTALATIE EXISTENTA. Delimitarea se face la papucii cablului plecare din distribuitorul BISTRIAN . Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6146389 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 6146389 | 2021-07-19 | 2021 | 2021
414 | LOCUINTA+CEF | jud. HUNEDOARA, loc. CHERGHES, Strada Cherghes, nr. 35 | HUNEDOARA | 0.00306 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA 1128 CHERGHES D-C | Bransament electric monoazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Cherghes de la stalpul nr.38,tip SE4,bransament realizat cu conductoare CCBYY 6+6 mmp Al ,L=20m si BMPM 32A cu contor electronic monofazat smart meter - CER nr.RO005E532333102 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6162156 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6162156 | 2021-07-23 | 2021 | 2021
415 | LOCUINTA | jud. ARAD, loc. GURAHONT, Strada Iosasului, nr. 3 | ARAD | 0.0033 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 10300 IOSASEL | Bransament electric trifazat existent din LEA 0,4 KV Gurahont, zona PTA 10300 Iosasel - CER nr.RO005E521021330 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10300, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu TYIR 4x16mmp in lungime de cca. 20m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10300; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6164276 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 6164276 | 2021-07-09 | 2021 | 2021
416 | locuinta personala+ instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. VOIA, Strada VOIA, nr. 20 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.4 | PTA 2050 VOIA / LEA ORASTIE-BALOMIR | Bransament electric trifazat aerian cu consola si stalp intermediar existent din LEA 0,4kV Voia de la stalpul nr.2,tip SE10, bransament realizat cu conductoare 4x16 mmp Al, L=20m si BMPT 32A pe locuinta, cu contor electronic trifazat smart meter - CER nr.RO005E531258804 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6204779 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6204779 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
417 | Locuinta +CEF-Prosumator | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada CLOSCA, nr. 50 | TIMIS | 0.0031 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PCZ 5083 MICRO 3 CT | Exista bransament electric trifazat din stalpul nr. 7<(>,<)> bransament comun pana la stalpul intermediar cu cel de la nr. 48, de pe circuitul LEA JT aferent PT 5083, 20/0.4 KV, 400 KVA, ce alimenteaza un BMPT, montat in interior..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator. Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va realiza interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6220000 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6220000 | 2021-07-05 | 2021 | 2021
418 | locuinta personala + instalatie fotovoltaica | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Progresului, nr. 65 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTZ 2012 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric monofazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Oratie de la stalpul tip SE10, cu conductor 2x16 mmp L=15m, cu contor smart meters monofazat in BMPM 32A montat pe fatada - CER nr.RO005E530725093 / 1 din 25/06/2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,02 kW / 0,02 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.-- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6219052 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 6219052 | 2021-07-02 | 2021 | 2021
419 | locuinta si centrala fotovoltaica pe acoperis-PROSUMATOR | jud. CARAS-SEVERIN, loc. IAZ, Strada IAZ, nr. 198 | CARAS-SEVERIN | 0.0032 | 0.002936 | 0 | 0.23 | 6134 IAZ SAT 1 | Exista bransament electric monofazat si contor monofazat , racordat din LEA JT aferenta PTA 6134, 160KVA..In cadrul instalatiei existente se va monta un contor Smartmeter monofazat, programat ca producator-consumator, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6228647 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6228647 | 2021-07-18 | 2021 | 2021
420 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. HUNEDOARA, loc. HATEG, Strada I.L. Caragiale, nr. 6A | HUNEDOARA | 0.0033 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTZ 18 HATEG | Bransament electric monofazat aerian carlig existent din LEA 0,4kv Hateg de la stalpul nr.372,tip SE4,bransament realizat cu conductor CCBYY 6+6mmp,L=15m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat, CER nr.RO005E530590947 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic monofazat smart meters programat pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6097140 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 6097140 | 2021-07-28 | 2021 | 2021
421 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. ARAD, loc. FRUMUSENI, Strada FRUMUSENI, nr. 16 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3841 FRUMUSENI SC AG-IND IMPLET | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3841, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3841. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6102161 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6102161 | 2021-07-08 | 2021 | 2021
422 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. COSTEIU, Strada COSTEIU, nr. 334 | TIMIS | 0.00336 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5291 COSTEI | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta realizata cu CYECY 16/16 mmp si BMPM amplasat pe fatada cladirii-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui in BMPM existent, contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6119330 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 6119330 | 2021-07-04 | 2021 | 2021
423 | Racord existent (modificare) - transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere (ex: amplasare panouri pe casa) | jud. ARAD, loc. SEBIS, Strada Izvorului, nr. 4/E | ARAD | 0.00304 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 10503 SEBIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10503, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat existent.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10503. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8447098 | 2021-07-26 | 2022-07-26 | 8447098 | 2021-07-29 | 2021 | 2021
424 | panouri fotovoltace | jud. HUNEDOARA, loc. PESTISU MIC, Strada PESTISU MIC, nr. FN | HUNEDOARA | 0.0038 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 185 PESTISU MIC | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr. 75 tip SC10005 din LEA 0,4KV PTa 185 Pstisu Mic, realizat cu TYIR 3x16+25mmpAl, L=10m si BMPTd 32A MN amplasat pe stalp.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electric trifazat existent tip CERT1 sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8460387 | 2021-07-26 | 2022-07-26 | 8460387 | 2021-07-29 | 2021 | 2021
425 | CEF LOCUINTA | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Strada Vulcanescu Mihai, nr. 11C, bl. STALP14 | HUNEDOARA | 0.010005 | 0.009799 | 0 | 0.4 | PTZ 119 EPURARE | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de racord nr. 41 tip SC10001 din LEA JT str. Mihai Vulcanescu, zona lui PTz 119 Epurare, realizat cu TYIR 3x16+25mmp Al, L=10m si BMPT 50A FT-124_MAT amplasat pe stalp la limita de proprietate;Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD 5/100A) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric trifazat (CST0410 LD 5/100A) cu contor electric trifazat smart meters tip CERT1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri.; - alimentarea serviciilor interne Pabs= 0,001 KW se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8403357 | 2021-07-26 | 2022-07-26 | 8403357 | 2021-07-28 | 2021 | 2021
426 | generator fotovoltaic - amplasare panouri fotovoltaice pe casã - prosumator | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Orfeu, nr. 7 | ARAD | 0.0036 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3276 ARAD CAISULUI-NASAUD | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3276, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPt cu contor trifazat existent,lucrari realizate conform ATR. nr. 6314 / 30/08/2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E520588595 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3276. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6279330 | 2020-08-14 | 2021-08-14 | 6279330 | 2021-07-21 | 2021 | 2021
427 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BAILE HERCULANE, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 101A | CARAS-SEVERIN | 0.00513 | 0.004899 | 0 | 0.4 | 7463 PECINISCA | Exista bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric in lungime de 15 metri de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7463, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un BMPT-80 echipat conform FT 133 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic trifazat in montaj direct..Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta in BMPM un contor smartmetter monofazat programat ca producator-consumator . Instalatia de utilizare a solicitantului (priza de pamant de maxim 4 ohmi, precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala utilizatorului. Necesar realizare interblocaj intre cele doua sisteme . | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292365 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 6292365 | 2021-07-12 | 2021 | 2021
428 | Generator fotovoltaic amplasat pe casa-Prosumator | jud. ARAD, loc. FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 802 | ARAD | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.3726, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3726. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6292451 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6292451 | 2021-07-13 | 2021 | 2021
429 | LOCUINTA SI SISTEM FOTOVOLTAIC - PROSUMATOR | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada TARNAVA, nr. 10 | TIMIS | 0.00504 | 0.00388 | 0 | 0.4 | T 51716 | Din PT 51716 , 20/0,4 kV ,400 kVA, prin intermediul LEA jt existenta, bransament electric trifazat existent AL 3x25+16mmp, in lungime de 46m, BMPT existent , conform certificat de racordare nr RO005E513806434 / 1 din 13.07.2020.-Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional; Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,04 kW / 0,043 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6293950 | 2020-08-18 | 2021-08-18 | 6293950 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
430 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD | jud. ARAD, Arad, Vanatori , 6 | Arad | 83.84 | 75 | 2 | 110 | POLTURA 110/20KV | Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Cf. Sudiu de solutie intocmit de TQM SERVICES SRL si avizat la CNTEE Transelectrica SA cu aviz CTES nr.18/2021 cu nr. de inregistrare nr. 2981/08.02.2021, noul ansamblu de producere se va racorda in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. În CET Arad urmeazã a fi instalate 14 motoare termice, fiecare activând un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW. De asemenea , se va racorda o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä în CET Arad va fi de 83,84 MW. Noul ansamblu de producere se va racorda în schema existentã de evacuare a puterii din CET Arad, färä nici o modificare în zona de interfatä cu RED. Racordarea generatoarelor sincrone 14 XI ,56MW si a instalatiei de stocare 2x1 MW se va face la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV a unui container sumator echipat cu celule de 6kV. Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator se va face conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV OBT22. Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,31110 kV — OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Pentru creşterea flexibilităţii aplicatiei, a fost prevazut un numar de 14 Motoare Termice ce functioneaza in regim de Cogenerare, cu recuperare caldura din circuitul de racire motor si circuitul de evacuare a gazelor arse, cu următoarele caracteristici: · Tip: Aggreko NHC20 GE J420C611CGT · Generator electric Stamford PE734H (400V, 50 Hz) · Producator: General Electric · P=1560kW; S=1946 kVA, cosφ=0,8 · Pi =14 x 1560 kWe =21 840 kW · Si =14 x 1946 kVA= 27 244 kVA · Consum servicii proprii: 60 kW · putere termică totală instalată Pth = 21 500 kWth. Unitatea de 14 motoare termice este echipata cu 14 Generatoare Sincrone de 1946 kVA fiecare, cu tensiunea nominală de 0,4 KV. Unitatea este conectata, prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4 / 6,3 KV, cu celulele aferente pe 0,4kV si 6 kV şi a unui container sumator echipat cu o celula de conectare la o bara de 6 kV, izolata de bara statiei existente. Din bara de 6 kV puterea se evacueaza prin unul sau doua transformatoare existente de 25 MVA, 6,3/110 kV – OBT21 TSP1, OBT22 TSP2.Modulele (containerele) aferente motoarelor termice (TX) sunt in numar de 4 si grupeaza cele 14 motoare termice astfel: · TX-1: G1+G2 · TX-2: G3+G4; G5+G6 · TX-3: G7+G8; G9+G10 · TX-4: G11+G12; G13+G14 Fiecare grup de 2 motoare este conectat in bara de 6 kV prin trafo 3 ,15MVA, 0,4/6,3 kV Un modul TX-i contine 2 grupe identice de unitati de generare (2+2motoare Unitatile de acumulare sunt reprezentate de două ansambluri invertor-acumulator cu invertor-incarcator 1050kW si baterii de tip Litiu-Ion (2 x 1MW), cu timp derăspuns(încarcăre/descărcare) de 30 s şi timp de menţinere de 30 min pentru stocarea energiei electrice în regim dinamic - se efectueaza prin Modulul TX-1, prin trafo 3,15 Aceste baterii asigura: · Mentinerea Benzii de Reglaj Primar indiferent de numărul de motoare aflate în funcţiunela un moment dat · Controlul liniarităţii răspunsului „creşte/scade” în Regimul de Reglaj Secundar, indiferent de numarul de motoare aflate in functiune la un moment dat · Optimizarea funcţionării motoarelor prin funcţia „Spinning Reserve” Fiecare baterie ESS 001, ESS 002 este conectata la bara de 0,4 kV a trafo 3,15 MVA prin: ¨ Invertor U1-U8: o P=1050 kW o Un=820-110 Vdc ¨ Trafo T7: o Sn=750 kVA (1050 kVA/30 min) o Un=0,5/0,4 kV [Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5497133 | 2021-02-11 | 2022-02-11 | 5497133 | 2021-02-12 | in curs elaborare CDC de Transelectrica | 2021-03-18