## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Banat
ANUL | 2022
Luna de raportare | Aprilie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [7 empty] | Martie 2022
Nr. crt. | Adresa locului de producere si consum | Județul | Putere instalată (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Nr. CR | Data CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | BAILE HERCULANE, Strada VALEA CERNEI, nr. FN | CS | 21.852 | 21.015 | 0 | 110 | CRUSOVAT 110/20KV | Noua stație de transformare va fi amplasată în apropierea CHE Herculane existentă. Evacuarea puterii produse de centrala hidroelectrică Herculane se va realiza printr-o linie de 110kV nouă (parțial aerian și parțial subteran) care va fi racordată la rețeaua electrică de 110kV. Zona respectivă este alimentată din RET prin stațiile 220/110kV: - Reșița legată prin: -LEA 220kV d.c. Reșița – Porțile de Fier 1; -LEA 220kV d.c. Reșița – Timișoara; - Iaz, cu legătură directă printr-o LEA 220kV d.c. Iaz – Reșița. În prezent st. 220/110kV Reșița este în curs de retehnologizare în vederea trecerii la nivelul de tensiune de 400kV, fiind în situația existentă echipată cu două AT-uri de 220/110kV – 200MVA, iar stația IAZ cu un AT 220/110kV – 200MVA. Liniile de 110kV din zona analizată, Reșița, au în general conductoare cu secțiuni de 185 mm2, cu o serie de excepții cum ar fi: -LEA 110kV Reșița – Iaz (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – Nădrag (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – Anina – 240mm2; -LEA 110kV Reșița – Oravița – 240mm2; -LEA 110kV Moldova Nouă – Oravița – 240mm2 (un circuit); -LEA 110kV Moldova Nouă – Ponor – 240mm2; -LEA 110kV Iaz – Oțelu Roșu (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2). Staţia 110/20 kV Crușovăț Staţia 110 kV este de tip exterior, prevăzută cu bară simplă secţionată, echipată cu 2 celule de linie (LEA 110 kV: CFR Poarta şi Topleţ), 2 celule de transformator, 1 celulă cuplă longitudinală cu separatoare. Transformatoarele de putere sunt T1, 110/20kV – 10 MVA şi T2, 110/20kV – 16 MVA. Tensiunea operativă a stației este de 220Vcc.Conform informațiilor primite de la Hidroelectrica, noua stație CHE Herculane va fi amplasată la circa 12km de stația 110kV Topleț și la circa 16km de stația 110kV Crușovăț. Având în vedere că puterea totală evacuată în SEN de către CHE Herculane va fi de 21,852 MW, după racordarea noului grup generator sincron de 14 ,76 MW la nivelul de 110kV, conform Ordinului nr. 79/2016 centrala este de categorie D și va trebui să respecte toate cerințele tehnice stipulate în Ordinele ANRE nr. 72/2017, 214/2018 și 51/2019. Din analiza de regimuri realizată anterior pentru racordarea centralei CHE Herculane la SEN se constată că contribuția noului generator la reglajul tensiunii în zonă este minoră dat fiind puterea relativ mică în comparație cu alte centrale din zonă, de asemenea rețeaua de distribuție aparținând OD nu va necesita întăriri pe LEA 110kV existente. Conform documentației SS nr. S-854.304.001-D2-002 elaborat de către ISPE în 2010 cu privire la racordarea la SEN a CHE Herculane s-a analizat regimurile de dimensionare la N si N-1 elemente în funcțiune din care rezultă că nu sunt depistate depășiri a limitelor de tensiuni si puteri. În perioada 2010 – 2020 nu au fost lucrări în zona de injecții de puteri noi care ar necesita alte calcule de regimuri, iar schema normală de funcționare pe 110kV nu a suferit modificări. Pentru alegerea traseului de LEA/LES 110kV s-au luat în considerare următoarele principii: - evitarea zonelor populate; - evitarea rezervațiilor naturale din NATURA 2000 și implicit declarate ca patrimoniu UNESCO; - evitarea pe cât mai mult posibil a zonelor împădurile și implicit a defrișărilor; - evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturală și istorică. În zona studiată a traseului de LES 110kV nou proiectat există zona protejată Parc Național Domogled – Valea Cernei. Conform lucrarii 470/2020, Studiu de solutie, septembrie 2020 -Varianta 1-aleasa de utilizator prin adresa nr.108872/19.03.2021, elaborat de E-Distributie Banat SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.232/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.3/15/24.09.2020: 1) Lucrări pe tarif de racordare : Pentru racordarea CHE Herculane la barele staţiei 110kV Crușovăț este necesar realizarea unei celule de LEA 110kV complet echipată cu următoarele elemente: -Intrerupător 145kV cu acţionare tripolară; -Separator linie 123kV; -Descărcător cu oxid de zinc 123kV; -Transformator de tensiune 123kV; -Transformator de curent 123kV; -Separator de bare 123kV; -Dulap protecţii LEA 110kV complet echipat. Toate echipamentele de 110kV de circuite primare și secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Montarea noii celule de 110kV LEA presupune următoarele lucrări principale: a) Construcţii: Lucrări în staţia exterioară 110 kV -Lucrări pentru realizare fundaţie aparataj TT, TC, separator 123kV, întrerupător 145kV, descarcator 123 kV, cămine de tragere, şanţ pentru tubulatura PVC, sistematizare teren; -Refacere mediu. b) Circuite primare 110 kV: -Montare descărcătoare cu oxid de zinc 123 kV; -Montare transformatoare de tensiune de la LEA 110 kV; -Montare transformatoare de curent de la LEA 110 kV; -Montare întrerupătoare tripolare 145kV cu acţionare tripolară; -Montare separatoare trifazate de linie şi bare 123 kV. c) Circuite secundare pentru LEA 110 kV: -Se va prevedea un dulap de comandă-control, protecţie şi măsură echipat cu terminale numerice de protecţie cu funcţii de Telecontrol incluse. În vederea alimentării echipamentlor de 110kV și a dulapului de protecție conform standardelor globale este necesara montarea în camera de protecții de dulapuri de servicii interne care vor asigura tensiunea operativa de 110Vcc. În acest scop se vor monta următoarele echipamente omologate: -dulap protecţie linie DQ 7010; Ø,,LEA\LES CHE Herculane: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – 200Ah; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC. 2) Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: a) Racord LEA+LES 110kV Această variantă presupune că LES 110kV traversează galeria de aducțiune ce face legătura între barajul Cornereva și CHE Herculane în care se va poza un cablu submersibil în construcție specială. Traseul LES 110kV va pleca din viitoare stație 110kV CHE Herculane ce va fi amplasată în imediata apropiere a barajului de pe Cerna, situat la circa 6 km nord în amonte de orașul Baile Herculane. LES 110kV se va poza în paralel cu conducta forțată protejat corespunzător, în imediata apropiere a acestuia. Pozarea până la platforma de trecere se va realiza în canivouri de beton. Din dreptul platformei de trecere din conducta forțată în galeria de aducțiune care face legătura între barajul Cornereva și centrala Herculane și până la ieșirea din galiere la Fereastra Bolvașnița II, cablul se va poza pe peretele galeriei în tuburi de protecție. De la ieșirea din galerie până la drumul principal LES 110kV va fi pozat protejat în canivouri de beton. Lungimea traseului LES 110kV va fi de aproximativ 6km. Trecerea din LES 110kV în LEA 110kV se va face prin intermediul unui stâlp terminal al noii LEA 110kV. Din acest punct traseul LEA 110kV va avea o direcție spre Vest, ocolind localitatea Plugova, va traversa DJ 608, va subtraversa LES 220kV Porțile de Fier – Timișoara și LEA 110kV Topleț – Crușovăț și va traversa DN6 și CF electrificată Orșova – Caransebeș. După aceste traversări LEA 110kV pentru intrarea în st. 110kV Crușovăț se va amplasa un stalp terminal echipat corespunzător. Pentru această variantă analizată lungimea LEA 110kV va fi de aproximativ 6,5km. În vederea realizării LEA 110kV și a pozării noilor cabluri de 110kV pe domeniul public şi pe terenul aparţinând ROMSILVA, prin grija Hidroelectrica se vor obţine avizele necesare pentru realizarea noului traseu de LEA/LES de 110kV de la Autorităţile Competente. b) Stația 110/20kV CHE Herculane În vederea posibilitătii evacuării noii puteri instalate în centrala hidro este necesar realizarea unei stații de transformare de 110/20kV în imediata apropierea a centralei. În acest scop noua stație de trasformare va fi echipată cu 2 celule de 110kV echipate cu urmatoarele elemente: -celula LES/LEA 110kV: 3 x TT 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV; 1 separator tripolar linie + CLP 123kV, 1600A; 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 CT 123kV, 1600A; 3 DRV ZnO 123kV. -celula Trafo 110kV: 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 DRV ZnO 123kV; 1 separator nul 123kV, 1600A; 1 DRV nul ZnO 123kV. Transformator putere 110/6,3 kV – 25MVA – 1 buc. De asemenea în noua stație 110kV CHE Herculane se va monta un container pentru echipamentele de protecţii, servicii proprii, telecontrol şi securizare. Se vor monta următoarele echipamente omologate conform standardelor globale: -dulap protecţie linie DQ 7010; LEA Crușovăț: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – DV 1070; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC; -dulap securizare staţie. c) Montare Fibră optică tip OPGW Conform NTE 011/2012 pe liniile scurte LEA/LES (sub 20 km) trebuiesc montate protectii diferenţiale longitudinale. Acestea vor folosi fibra optică ca suport pentru comunicaţie. Pentru asigurarea căii de comunicaţie necesare prot. diferenţiale sunt necesare următoarele lucrări: -pe traseul de LEA 110kV se va monta OPGW între st. CHE Herculane – Crușovăț în lungime de 7km; -de la stalpul terminal de trecere LEA/LES pana in st. 110 kV CHE Herculane se va poza F.O. de tip ADSS pe o lungime de 6 km pana in camera de protectii aferenta CHE Herculane unde se va monta noua protectie diferentiala. -de asemenea se vor monta cutii de joncţiune între OPGW şi fibra optică ADSS pozată subteran. Delimitarea instalaţiilor : Punctul de delimitare: - la clemele lanțului de izolatoare de 110kV de la intrarea în st. 110kV Crușovăț; Punct de măsurare: - staţia de transformare Crușovăț, celula LEA110kV, grup măsură alcătuit din: •transformatoare de măsură tensiune: 3x110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV clasa de precizie 0,2; •transformatoare de măsură curent 2x300/5/5/5A, 110kV, clasa de precizie 0,2s; •contor electronic cu curbă de sarcină, montaj indirect, clasă 0,2s. Punctul de racordare: - la noul stâlp terminal amplasat lângă staţia 110kV Crușovăț. În urma racordării noului grup generator la nivelul de 110kV, CHE Herculane trebuie să respecte prevederile standardului de performanță privind calitatea curbelor de tensiune stipulate in Ordinul 12/2016. Nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 4939577 | 2021-04-14 | 2022-04-14 |  |  |  | 2023
2 | jud. TIMIS, loc. PADURENI, Strada PADURENI, nr. 669 | TM | 0.06 | 0.058798 | 0 | 20 | T 12605 PADURENI COM.V | conf. CER RO005E513325148/1/05.10.2015 : Utilizatorul este racordat prin PTA 12605-20/0,4kV-160kVA (racordat radial la LEA 20 kV Ghilad din statia 110/20 kV Fratelia), prin intermediul unui bransament electric trifazat de pe bornele de j.t. ale transformatorului de putere, cu cablu ACYAbY 3x95+50mmp in lungime de 6 metri, un BMPT-160A, cu soclu din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cu întrerupator tripolar fix de 150A, cu protectie la supratensiune, montat langa stalpul PTA.BMPT-160A, racordat la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohm, realizata prin grija beneficiarului si masura semidirecta cu reductori de curent de 150/5 si contor electronic trifazat. Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 87 kW / 94,57 kVA; Punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 A20 GHILAD-FRATELIA TM, Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 0,4 kV, la/in/pe BMPT exterior (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat Un=3x230/400V, In=5(20)A, in montaj semidirect prin transformatoare de curent 150/5A; k=30 (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul montat in BMPT proiectat (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea)-.Prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie se vor realiza urmatoarele lucrari: - inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7081935 | 2021-05-18 | 2022-05-18 |  |  |  | 2022
3 | jud. HUNEDOARA, loc. ORASTIE, Strada Balcescu, nr. 19 | HD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTZ 2018 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | BET existent care se va desfiinta la PIF nou propus.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar bransament trifazat subteran L=20m si BMPT 32A FT 133 MAT, cu conductor 3x10+6C mmp, L=20m (instalatii electrice noi). - necesar contor electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7882292 | 2021-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022
4 | jud. HUNEDOARA, loc. DEVA, Strada Archia, nr. FN | HD | 0.0072 | 0.007046 | 0 | 0.4 | PTAB 225 ZAVOI-ARCHIA | Branşament electric trifazat subteran alimentat din LEA JT - zona Prelungire Zăvoi (cartier spre Archia), de la stâlpul de tip SC 10002 nr. 36 din apropiere, zona PTAB 225, realizat cu cablu quadripol 3x10+6C Al mm2, L=20 m (8 m drum auto pamant cu piatra), cu BMPT 25 A (FT-133-MAT - bloc de măsură şi protecţie pentru branşamente trifazate) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate pe teren public, conform CER nr.RO005E532424901 / 1 din 08/05/2019.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,010 kW / 0,010 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7830231 | 2021-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022
5 | jud. TIMIS, loc. GIROC, Strada GLORIA, nr. 4 | TM | 0.1 | 0.097998 | 0 | 20 | A20 NR.6-VENUS TM | Exista punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Urseni statia 110/20 kV Fratelia cu racordare, delimitare si masura la medie tensiune, conform certificat de racordare nr. RO005E513122244/1 din data de 12.10.2015.-.Necesar inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7033246 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
6 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea TORONTALULUI, nr. DN6,KM564 | TM | 0.1 | 0.097998 | 0 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Exista PT 51797 cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV nr. 8 statia 110/20 kV Bucovina cu racordare, delimitare si masura la medie tensiune, conform certificat de racordare nr. RO005E512929361/1 din data 15.12.2014.-.Necesar inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6810710 | 2021-06-09 | 2022-06-09 |  |  |  | 2022
7 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 18 | TM | 0.1 | 0.097998 | 0 | 10 | S10 CB.11-VICTORIA TM | instalatie de alimentare cu energie electrica existenta prin P 11019 10/0,4 kV-2x630 kVA racordat din CB 4 Azur si grup de masurare de decontare a energiei electrice realizat pe partea de MT in PT 11019 (FS 810643/2015)-.Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7081874 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022
8 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea Sagului, nr. 138-140, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TM | 0.24 | 0.2348 | 0 | 20 | S20 NR.7 REAL-FRATELIA TM | -Tinand cont de situatia energetica existenta precum si de solicitarea beneficiarului, racordarea la SEN a obiectivului: hala de productie (spor de putere) si centrala electrica fotovoltaica solutia consta in realizarea unui Punct de Conexiune de 20 kV, cu delimitare si masura la medie tensiune. PC de 20 kV va fi realizat cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personalE-Distributie banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator).Clădirea Punctului de Conexiune va fi pusă la dispoziţie de beneficiar si se va amplasa pe terenul beneficiarului la limita de proprietate. Pentru realizarea soluţiei de alimentare cu energie electrică prezentate mai sus, este necesară realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate de E- Distribuţie BANAT SA: Inseriere in LES nr.7 REAL -Sectionare LES 20 kV nr. 7 REAL si mansonare cu 2xLES 20 kV proiectat; -2xLES 20 kV proiectat avand traseul intre punctul de sectionare a LES 20 kV existentsi PC 20 kV proiectat.; pozare 2xLES 20 kV cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x(1x185) mmp (conform DC4385 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO) in lungime de cca. 2x260 m; - Punct de Conexiune pe terenul beneficiarului care se va echipa cu: _ 2 celule de linie motorizate 24 kV, 400 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/416- LE ed. 2 _ o celula de masura conf. DY803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM 031052 RO, clasa de precizie 0,5S si contor electronic trifazat static ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modulde comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Compartimentul în care sînt amplasate instalaţiile de racordare, trebuie să fie cu acţionare din interior. Compartimentul de racordare trebuie să fie dotat cu o instalaţie de iluminat corespunzătoare şi cu o priză bipolară cu întrerupător 16A-230V cu siguranţă fuzibilă, alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale Enel. ,,- echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760. ,,- montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. ,,- demontare grupuri de masura existente. II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - anvelopa PC de 20 kV realizata cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal Enel si compartiment utilizator ptr acces utilizator). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in Norma Tehnica Enel Ed. 3; - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: §,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); §,,protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -,,dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: §,,protectie maximala de tensiune netemporizata; §,,protectie minimala de tensiune temporizata; §,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; §,,protectie homopolara de tensiune temporizata; §,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8155498 | 2021-09-03 | 2022-09-03 |  |  |  | 2022
9 | jud. ARAD, loc. HORIA, Strada HORIA, nr. DJ709 | AR | 0.06 | 0.0587 | 0 | 0.4 | PTA 3633 HORIA AVICOLA SAN ROBERTO | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3633,de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari finantate conform Ord. ANRE nr.17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj semidirect, existent; - montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare pe stalp, conform DY 3018RO, echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101RO si realizare coloana trafo Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in lungime de cca. 12m, pozata in tub protectie; - montare pe soclu, pe domeniul public, a unei cutii stradale conform DS 4522RO, echipate cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie, conform DS 4533RO; - realizare coloana jt intre cutia cu intrerupator si cutia stradala, folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in lungime de cca. 12m, pozat in tub protectie; - realizare coloana jt intre cutia stradala si BMPTi proiectat, folosind cablu Al3x150+95N, conform DC 4146RO, in lungime de cca. 8m, pozat in tub protectie; 2. lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare langa cutia stradala, pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-160A/3P/C, echipat cu 3xTC=150/5A si racordarea sa la coloana jt proiectata; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect 3xTC=150/5A, programat cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3633; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPTi; - realizare coloana jt din BMPTi la TG beneficiar. Traseele retelelor electrice si amplasamentul cutiei stradale / BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. Conform Ordin nr. 59/2013, cu modificarile ulterioare, referitor la dreptul de uz si de servitute, se solicită următoarele: - în cazul în care, la cererea si cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic prin încheierea unui contract de superficie si înscrierea în cartea funciară că nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin SC E-DISTRIBUTIE Banat SA, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalatiile în cauză si se va obliga să transmită aceste obligatii si succesorilor proprietari ai imobilelor respective. - in prealabil incheierii contractului de racordare, beneficiarul va obtine acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de către SC E-DISTRIBUTIE Banat SA a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8452356 | 2021-10-01 | 2022-10-01 |  |  |  | 2022
10 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BAILE HERCULANE, Strada PECINISCA, nr. 72C | CS | 0.01 | 0.0096 | 0 | 20 | A20 PARC VICOL-TOPLET RE | Obiectivul este alimentat la 0,4kV, din stalpul nr.10 de tip SE10 de pe circuitul nr.3 LEA JT aferent PTA 7361, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPT montat pe stalp.-In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume Ordin 59/2013 modificata de Ordin 63/2014, „punctul se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului”. In aceste conditii, alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Lucrari Instalatie Racordare: Punctul de racordare este la stalpul nr.226 LEA 20kV Parc Vicol, care se va inlocui cu un stalp de tip SC15015 pe care se va monta consola semiorizontala, legaturi duble cu izolatie compozit, separator vertical STEPn-v 24kV (DY595), suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare 20kV, set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare ,10kA si se va realiza o priza de pamant Rp<4Ω. In vederea inlocuirii stalpului nr.226, se va realiza si inlocuirea traseului LEA MT intre stalpii nr.226 si nr.227 cu un nou circuit cu conductor AL-OL neizolat de sectiune 120mm2. Punctul de delimitare dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la capetele terminalele ale cablului LES MT 20KV instalatie utilizator, coborare de pe stalpul nr.226. E-Distributie Banat va monta langa postul de transformare nou proiectat din instalatia utilizatorului, o cutie Ansamblu de masura, cf. FT 224-DS4558RO, echipat cu 3 metri cablu de joasa tensiune unipolar cu conductoare din cupru 95mm izolat cu cauciuc etil propilenic cu modul ridicat sau cu XLPE, cu manta de PVC sigla UG7R-0,6/1kV si RG7R-0.6/1 kV - UE4*R-0,6/1kV si RE4*R-0,6/1kV, secţiunea 1x95mmp (cf.DC4141/12, matricola 330006)+separator si intrerupator 160A, adaptor si grup de masura format din TC125/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530016, racordata in cutia de distributie a postului de transformare cu un cablu electric JT 3x150+95N mmp conform DC 4146RO,matricola 330656, in lungime de 10m. Lucrari Instalatia de Utilizare: Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Din stalpul nr.226 LEA 20kV Parc Vicol, nou echipat, se va realiza un circuit LES 20kV, in lungime traseu aprox.1500m, pozat in sapatura pe marginea drumului de acces la locul de consum, unde se va monta un post de transformare 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PT se vor stabili în cadrul proiectului instalatiei de utilizare de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a E-Distribuţie Banat SA – Zona Reţea MT/JT Timisoara. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Solicitantul va depune prin grija si cheltuiala sa, un dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE. Se vor respecta conditiile de protectie specificate in CER nr. RO005E541647862 / 2 din data de 13.07.2020 - pct.16/4 - AAR evitare tensiune inversa si protectie minima tensiune. La terminarea lucrarilor se vor demonta bransamentul si BMPT existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7819227 | 2021-10-04 | 2022-10-04 |  |  |  | 2022
11 | jud. HUNEDOARA, loc. MINTIA, Strada Maresal Antonescu, nr. 80A | HD | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0.23 | PTA 1312 COLONIE MINTIA D-P | BEM existent Bransament electric monofazat existent din Lea0,4kv zona PTA 1312 Colonie Mintia, cu contor monofazat in TDA.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului monofazat cu contor smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri. prin grija E-Distributie Banat SA. inlocuire contor cu smart dublu sens - | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8885418 | 2021-11-03 | 2022-11-03 |  |  |  | 2022
12 | jud. TIMIS, loc. BUZIAS, Strada Principala, nr. FN | TM | 0.24 | 0.23495 | 0 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | Conf. RO005E511730269 / 1 din 16/06/2015 utilizatorul JORIS IDE SRL este racordat la SEN prin T5587 alimentat prin LEA 20 kV Capat . - putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita: 736.96 kVA / 678 kW ; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la T5587, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T5587; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 40/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la conform conventiei de exploatare.,- (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala se va realiza cu panouri fotovoltaice policristaline JAM72S20-455/MP cu puterea de 455 W fabricatie JA SOLAR, montate in combinatie cu 4 buc. invertoare tip SUN2000-60KTL-M0 producator HUAWEI. Se vor monta un numar de 576 buc. panouri fotovoltaice, cu o putere instalata de 262,08 kWcc. Acesta functioneaza la un factor de putere (cos φ) de 0,9. Puterea totala instalata a centralei este de 240 kW / 266,67 kVA.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului JORIS IDE SRL, sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari, pe tarif de racordare: Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: -,, inlocuire celula de linie existenta cu o celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 -,, inlocuire celula de masura existenta cu o celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar - termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. - integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,,punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Capat ,,punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ,,punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ,,punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune existent Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ,,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -,,dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -,,instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; -,,realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -,,se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -,,in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa sireactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8678190 | 2021-11-03 | 2022-11-03 |  |  |  | 2022
13 | jud. TIMIS, loc. FAGET, Strada Intravilan, nr. FN | TM | 2.5 | 2.45 | 0 | 20 | A20 ROMANESTI-FAGET TM | nu este cazulConform L 689/2021-SS-Racordare la SEN centrala fotovoltaica cu puterea de 2,5 MW, din loc. Faget, Str.Intravilan, jud. Timis, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat cu documentul Aviz CTE nr. 132/MT/02 din 06.10.2021 solutia de alimentare cu energie electrica a utilizatorului consta in realizarea unei retele de medie tensiune si montarea unui punct de conexiune de 20 KV, in spatiul special construit (cladire pusa la dispozitie de beneficiar , compartimentata cu compartiment racordare si compartiment utilizator), cu actionare din interior. Compartimentul de racordare va avea acces din domeniul public. 1)Lucrările pe tarif de racordare: realizare racord 20 kV intre punctul de racordare şi punctul de conexiune: - plantare 2 buc. stalpi noi tip SC15015 (notati 10/1,10/2) in deschiderea intre stalpii existenti nr. 10 si nr. 11(st,10/1 la 4 m de stalpul 10, st.10/2 la 10 m de st.10), echipati cu consola de intindere dublu cicuit, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO şi terminale de exterior pentru LES 20 kV, conform DJ4476 RO, Rp< 4ohmi; separator de racord 24KV (DY595RO) - demontare LEA MT intre. st.10-11 ,cca 70 m traseu ,cond.50/8 mmp ,circut Romanesti –(stanga ),circutul LEA 20 KV Marginea nu se demonteaza (LEA 20 KV Marginea nu este in functie). - reintregire circuit ST.10/1-ST.10,ST10/2.-ST.11 cu conductoare 50/8 mmp in lungime de 5 respectiv 65 m traseu cu cond.50/8 mmp. - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat 10/1, lungime traseu cca 8 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpul proiectat notat10/2, lungime traseu cca 12 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO). - montare protectie maximala de curent directionala in celula 20 kV plecare LEA 20 KV Romanesti din Statia Faget; punct de conexiune 20 kV amplasat în apropierea punctului de racordare, va fi cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public si va fi echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, conform DY 803/2-LE ed. 3; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/4-1UT, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO şi doua transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052RO; - grup masura decontare ( contor electronic cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice active si reactive in ambele sensuri ,cu inregistrare orara ,clasa de exactitate 0,2,telecitibil in sitem de telecitire Enel ). - echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); Contoarele pentru decontare vor fi finantate de catre E-Distributie Banat. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. 2) Lucrari ce se vor realiza prin grija utilizatorului: - Clădirea punctului de conexiune cu 2 compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUŢIE Banat SA şi cate unul pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă a unei celule de linie si va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. - Post trafo 1X2500 kVA; - LES 20kV intre PC si PARC in lungime de cca 150 ml.( cablu mt 150 mmp). Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.nu este cazul | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8164450 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2023
14 | jud. TIMIS, loc. IECEA MICA, Strada IECEA MICA, nr. 48 | TM | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 1537 COM 1 IECEA MICA | Din PT 1537 , prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr.RO005E512487405 / 1 din 12/06/2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9064498 | 2021-12-08 | 2022-12-08 |  |  |  | 2022
15 | jud. TIMIS, loc. BEREGSAU MARE, Strada I, nr. 32 | TM | 0.01 | 0.0093 | 0 | 0.4 | T11604 COM IV BEREGSAU MARE | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat prin circuit LEA JT din postul de transformare T11605-20/0,4kV160kVA, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m (din care 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPTI-100A prevazut cu întrerupator de 100A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPTI-ul 100A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul existent se va demonta. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8887025 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  | 2022
16 | jud. ARAD, loc. SEBIS, Strada Ciutariei, nr. 3 | AR | 0.35 | 0 | 0 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | In prezent alimentarea cu energie electrica este asigurata din PTB 10631, inseriat in LEA 20kV Sebis - Prunisor, tronsonul LES 20kV cuprins intre stalpul nr.63 si PTB 10637. Masura energiei electrice este realizata la MT, in celula masura a PTB 10631, prin grup masura conpus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=10/5A. Delimitarea dintre instalatiile operatorului de distributie si cele ale beneficiarului este la capetele terminale LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 10631. In PTB 10631 exista montate echipamentele de telecontrol aferente celulelor de linie (UP, RGDAT la cele 2 celule de linie, TSA, antena, acumulatori, modem date). Celula de masura care deserveste utilizatorul SC GEMA SUPERB SRL nu este motorizata..Prin solicitarea depusa utilizatorul doreste extinderea centralei fotovoltaice existente prin racordarea unui nou set de panouri fotovoltaice in instalatia de utilizare, pe bara de 0,4kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice produse. Totodata, se solicita spor de putere pe partea de consum, la o valoare a puterii maxime simultan absorbite de 800.002kW. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3), clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. Tinand seama de situatia energetica existenta si de solicitarile utilizatorului, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari, conform L.7433/2021: 1. - lucrari finantate in baza prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - inlocuirea celulei de masura existente in PTB 10631 cu o celula de masura motorizata in vederea integrarii in sistemul de telecontrol al acesteia: - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, tip DY 803M/4-UTM ed.3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0 ,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf. DMI031052RO; - montare 1 buc. RGDAT cf. DY1059RO pe celula de masura nou proiectata in vederea integrarii in sistemul de telecontrol al E-Distributie Banat; - montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura, prevazut cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Seva refolosi contorul existent, fiind necesara reprogramarea. 2. - prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se vor asigura: - refacere LES 20kV (cat mai scurta posibil, max. 20m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului, daca este cazul; - asigurarea urmatoarelor protectii in celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil din compartimentul utilizatorului: A. realizarea protectiilor pe DG (dispozitivul general): - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; B. realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventanetemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; C. realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9093026 | 2021-12-20 | 2022-12-20 |  |  |  | 2022
17 | jud. TIMIS, loc. SANNICOLAU MARE, Strada Morii, nr. FN | TM | 0.1 | 0.0979 | 0 | 20 | A20 TOPITORIE-SINNICOLAU MARE TM | Conf. CER RO005E512868239/1 din 06.04.2015 utilizatorul GENAGRICOLA ROMANIA SRL este racordat la SEN din P 11809 - 100 kVA racordat la LEA 20kV Topitorie din statia 110/20kV Sannicolau. Postul de transformare nr.11809 este proprietate beneficiar, delimitarea intre instalatiile E-Distributie Banat Sa si instalatiile beneficiarului fiind la bornele de iesire din separatorul de racord de pe stalpul nr.55 (SP 1966). Consumatorul este alimentat de pe bara de 0,4 kV a tabloului 0,4 kV aferent postului iar masura este realizata cu grup de masura pe bara taboului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV a PT 11809 proprietate beneficiar, cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie si de asemenea doreste spor de putere pentru consumator.-Conform FS 08467797 pentru racordarea prosumatorului GENAGRICOKLA ROMANIA SRL sunt necesare urmatoarele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Deoarece postul de transformare T 11809 este proprietate beneficiar, transformatorul se va amplifica prin grija acestuia la o putere aparenta in concordanta cu puterea solicitata. De asemenea va poza LES 0,4 kV cu sectiunea corespunzatoare noii puteri solicitate de pe bara 0,4 kV a postului de transformare pana la BMPTi-160A montat prin grija E-Distributie Banat SA. Alte lucrari care vor fi realizate prin grija utilizatorului in vederea racordarii CEF la SEN: 1.,,Întrerupător plecare de pe bara 0,4 proprietate ultilizator va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -,,protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -,,protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul deinterfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatorie la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW, trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin douădispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8467797 | 2022-01-19 | 2023-01-19 |  |  |  | 2022
18 | jud. ARAD, loc. CUIED, Strada Cuied, nr. FN | AR | 0.1 | 0 | 0 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | Din LEA 20kV Sebis - Barsa, derivatia Cuied, prin racord 20kV proprietate beneficiar la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator). Masura energiei electrice este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A, existent in celula masura a PTB 10613. Delimitarea intre instalatiile operatorului de distributie si cele ale beneficiarului este la bornele electrice iesire din separatorul de derivatie SD 10740. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de masura si cel de delimitare sunt: racord LEA 20kV - OL-Al 3x50/8mmp lungime cca. 2,50km; racord LES 20kV - Al 3x185mmp cca. 15m..Prin solicitarea depusa utilizatorul doreste montarea unei instalatii solare fotovoltaice prin racordarea unui set de panouri fotovoltaice in instalatia de utilizare, pe bara de 0,4kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice produse. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3), clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. Tinand seama de situatia energetica existenta si de solicitarile utilizatorului, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. - lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - lucrari la grupul de masurare de decontare din compartimentul de racordare, celula de masura, prevazut cu un contor dublu sens bidirectional, in montaj indirect - se va programa contorul existent cu tarif producator. 2. - lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - asigurarea urmatoarelor protectii in aval de punctul de delimitare: A. realizarea protectiilor pe DG (dispozitivul general): - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; B. realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventanetemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; C. realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - peperioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9225264 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
19 | jud. ARAD, loc. SIRIA, Strada Intravilan, nr. FN | AR | 4.4775 | 4.2579 | 0 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | -Conform lucrarii 0307102021/ 24.12.2021, faza Studiu de Solutie. editia 02-"Racordarea la RED Centrala electrica fotovoltaica 4,975 MVA, Siria, Jud. Arad", elaborat de S.C. INFOWATT S.R.L., avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr. 01/05/22.12.2021, Varianta 1-pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr.102064/21.01.2022, solutia de racordare consta in racordarea CEF SIRIA in LEA 20kV Ghioroc alimentata din statia de transformare 110/20kV Pancota prin inserierea punctului de conexiune 20kV prin Stalpul Nr. 172 A proiectat care se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173 si stalpul Nr. 172 B proiectat care se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172. a)Lucrari pe tarif de racordare : Echiparea compartimentului operatorului de retea al unui PC – punct de conexiune - 20 kV, în anvelopă din beton cu acţionarea echipamentelor din interior. Anvelopa din beton se amplaseaza pe terenul beneficiarului, la o distanta de maxim 100 m de LEA 20 kV Ghioroc, in afara culuarului LEA. Anvelopa din beton se realizeaza pe fondurile beneficiarului si va avea 2 compartimente: compartiment operator de distributie si compartiment producator. Compartimentul operatorului de distributie al PC se echipează cu celule modulare de medie tensiune, cu izolaţia barelor în aer, separatoarele în SF6, cu caracteristicile 50 Hz, 24 kV, 630/400 A, 16 kA (1s) şi configuraţia: -2 buc. celule cu rol de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/4, echipata cu separator de sarcina si c.l.p., indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens si motor de actionare 24 Vcc; -1 buc. celulă cu rol de măsură, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5 clasa 0.2 s, si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1 kV, clasa 0.5, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. -Spaţiu de rezervă pentru o celulă modulara; -Tablou servicii interne TSI c.a./c.c. pentru alimentarea circuitelor rezistenţe anticondens, priza de serviciu 230 V c.a., iluminat, alimentare motoare armare separatoare, relee semnalizare scurtcircuite. Tabloul de servicii interne se va alimenta din compartimentul producatorului; -Instalaţie electrică pentru priza de serviciu 230 V c.a., iluminat; Echipamentele de comutatie vor fi integrate in sistemul de telecontrol al E-Distributie Banat. Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. In acest caz integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se va realiza cu: ·montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru racordarea PC la LEA 20 kV Ghioroc: -Plantare in axa LEA 2 stalpi unificati tip 12/G/31, cu functie terminala pentru conductor OlAl 21/120 mmp, in fundatie din beton, echipati cu: coronament unificat pentru stalp terminal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 21/120 mmp, separator tripolar cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24 kV, 400 A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24 kV, 10 kA, suport terminal LES 20 kV, teava de protectie pe stalp pentru LES 20 kV, priza de pamant cu rezistenta Rp≤4Ω. Se va respecta Ghidul de proiectare si executie LEA MT cu conductoare neizolate,E-Distributie Banat. Stalpul Nr. 172 A proiectat se planteaza la cca. 24 m de stalpul Nr. 172 existent spre stalpul Nr. 173, stalpul Nr. 172 B proiectat se planteaza la cca. 15 m de stalpul Nr. 173 existent, spre stalpul 172; -Demontarea conductoarelor Ol-Al 21/120 mmp existente intre stalpii Nr. 172 A proiectat si stalpul Nr. 172 B proiectat si intregirea LEA intre stalpii Nr. 172 – 172 A proiectat si Nr. 172 B proiectat – 173, cu legaturi duble de intindere si izolatori compoziti; -Cablu 12/20 kV, ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 A proiectat si cablu ARE4H5EX 3x1x185 mmp, cca. 35 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul Nr. 172 B proiectat. Cablurile se racordeaza cu terminale de interior la celulele de linie din PC, compartimentul OD. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiunehomopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirulde cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8675837 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2023
20 | jud. HUNEDOARA, loc. SANTANDREI, Strada SINTANDREI, nr. 13 | HD | 0.00333 | 0.003213 | 0 | 0.4 | PTA 1117 SANTANDREI 1 D-S | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SE 4 din LEA JT - Santandrei, zona PTA nr. 1117, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=35 m (14 m pamant, 3 m trotuar betonat, 6 m drum auto asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9359181 | 2022-02-03 | 2023-02-03 |  |  |  | 2022
21 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Rusu Sirianu, nr. 10 | AR | 0.016 | 0.01548 | 0 | 0.4 | PTZ 3041 ARAD ALEXANDRU GAVRA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 250kVA, nr.3041, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent, conform ATR 06370901 / 04.09.2020..Se solicita spor de putere pe evacuare la P=15,48kW, urmare a instalarii unui nou set de panouri fotovoltaice. Se va utiliza instalatia de racordare existenta, nefiind necesare modificari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9448225 | 2022-02-15 | 2023-02-15 |  |  |  | 2022
22 | jud. TIMIS, loc. COMEAT, Strada LOC. COMEAT, nr. 63 | TM | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0.4 | T2316 COMEAT | Bransament electric monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: Bransament electric trifazat subteran realizat cu cablu 3x25+16C mmp in lungime de 31 m din care 10 m coborare pe stalpul LEA JT-fixarea cablului se va face cu coliere de inox si se va proteja in profil tip Enel, 17 m spatiu verde,3 m foraj sant,1 m in BMPT. Montarea unui contor trifazat bidirectional intr-un BMPT 40 A din poliester armat cu fibra de sticla ,echipat cu intrerupator tetrapolar fix de 40 A,amplasat pe soclu la limita de propietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare maxima 4 ohm,realizata prin grija beneficiarului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9055958 | 2022-03-13 | 2023-03-13 |  |  |  | 2022
23 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Tulnic, nr. 20 | AR | 0.0082 | 0.008026 | 0 | 0.4 | PTA 3425 ARAD STEAGULUI-ST.ZARIE | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3425, din LEA 0.4kV prin bransament mixt - conductoare torsadate pozate aerian pana la stalpul intermediar, respectiv cablu tetrapolar pozat subteran la BMPm existent si contor electronic monofazat..In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de realizat pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-40A standardizat pe gard, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - montare contor electronic trifazat bidirectional in noul BMPt; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3425; 2. lucrari de realizat conform prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - demontarea BMPm existent si recuperarea contorului monofazat; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - coloana jt la TG consumator; - priza de pamant a BMPT. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9591308 | 2022-03-14 | 2023-03-14 |  |  |  | 2022
24 | jud. TIMIS, loc. BRANESTI, Strada BRANESTI, nr. 68 | TM | 0.0999 | 0.097899 | 0 | 0.4 | T 5732 SAT BRANESTI | Bransament electric trifazat existent.Inlocuire bransament existent cu bransament nou Al 3x150+35 mmp in lungime de 20 m (8m pe stalp si 12 m trotuar asfalt) pana la un ansamblu de masura semidirect unificat. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9474823 | 2022-03-19 | 2023-03-19 |  |  |  | 2022
25 | jud. TIMIS, loc. DETA, Strada Eminescu M., nr. 2 | TM | 0.04 | 0.0387 | 0 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349556 | 2022-03-22 | 2023-03-22 |  |  |  | 2022
26 | jud. TIMIS, loc. DETA, Strada Victoriei, nr. 1 | TM | 0.03 | 0.0289 | 0 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 46 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9349531 | 2022-03-22 | 2023-03-22 |  |  |  | 2022
27 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Blaga Lucian, nr. 10, ap. 1 | AR | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0.4 | PTZ 3007 ARAD REVOLUTIEI-OPTICA TC | Din PTZ 20/0.4KV-400kVA, nr.3007, din firida imobilului prin coloana si contor monofazat, existent.Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3007, din LES 0.4kV circuit str. I. Chendi / L. Blaga, din cofret str. L. Blaga nr.12 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- montare BMPT-40A standardizat pe perete, in zona adiacenta obiectivului; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct; 2.- dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare pe perete cablu ACYABY 4x16mmp, din cofret str. L. Blaga nr.12 la noul BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9644970 | 2022-03-23 | 2023-03-23 |  |  |  | 2022
28 | jud. TIMIS, loc. DETA, Strada Victoriei, nr. 1 | TM | 0.02 | 0.0191 | 0 | 0.4 | T2944 COMPLEX COMERCIAL | Bransament electric trifazat existentnu este cazulSe va inlocui firida actuala si se va monta o firida noua E2+6.Din aceasta firida realizam 3 bransamente. Bransamentul va fi in lungime de 5 m ,in trotuar cu dale. Necesar inlocuire contor existent cu un contor trifazat bidirectional. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9347431 | 2022-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | 2022
29 | jud. TIMIS, loc. DRAGSINA, Strada Intravilan, nr. FN | TM | 3 | 2.96 | 0 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | -Conform Lucrarii EEI-SS-711/2022 -SS revizia1, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 02/01 /21.02.2022, t inând seama de situaţia energetică din zonă precum şi de datele solicitate de utilizator , racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de utilizator , cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare, inseriat in LEA 20 kV Surgani, alimentata din statia 110/20 kV Padurea Verde. a)Lucrari pe tarif de racordare : -Plantare stalp special 12G de beton la 12 m de stalpul existent nr.196, in axul LEA 20 kV Surgani , care va fi echipat cu coronament semiorizontal, 2il compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical conf. DY595RO, DRV ZnO conform DY557RO, CT exterior conform DJ4476RO si Rp≤ 4Ω. Stalpul va fi amplasat conform plan de situatie anexat pe marginea canalului existent. -Plantare stalp special 12G de beton la 12 m de stalpul proiectat nr.1, in axul LEA 20 kV, care va fi echipat cu coronament semiorizontal, 2il compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical conf. DY595RO, DRV ZnO conform DY557RO, CT exterior conform DJ4476RO si Rp≤ 4Ω. Stalpul va fi amplasat conform plan de situatie anexat pe marginea canalului existent. - Demontare conductor OlAl 50/8 mmp intre stalpii noi proiectati pe o lungime de 12 m (trifilar) -LES 20 kV intre stalpii proiectati si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 2x60 m, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO, 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilenă conform DS4247 RO. -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 -o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDB (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, amplasata la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime 0,8km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDB. - Realizare drum de acces la punctul de conexiune realizat.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9073323 | 2022-03-25 | 2023-03-25 |  |  |  | 2022
30 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. PLUGOVA, Strada PLUGOVA, nr. 92A | CS | 0.06 | 0.05814 | 0 | 0.4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.1. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9125531 | 2022-03-28 | 2023-03-28 |  |  |  | 2022
31 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. PLUGOVA, Strada PLUGOVA, nr. FN | CS | 0.06 | 0.05814 | 0 | 0.4 | 7462 MATEIANCA | Obiectivul este alimentat prin bransament trifazat 0,4kV, racordat din cutia de distributie CD aferenta postului de transformare PTA 7462, 20/0 ,4kV, 100KVA.-Alimentarea cu energie electrica a obiectivului avizat se va realiza prin: Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime de 5 metri pozat in sapatura pamant, pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD aferenta PTA 7462, 20/0,4kV, 100KVA, circuit nr.2. Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va monta pe soclu de beton, langa postul de transformare, pe domeniul public, un BMPT-i 125A, TC250/5A,cl.0,5s cf. FT-133MAT si contor electronic SMART METER bidirectional, in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara de 63 mm, cf. DS 4235/4 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul trifazat existent in cutia de distributie CD a PTA7462. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LEA JT existenta cu o putere de maxim 25 KW/27,174 KVA, prin montarea in BMPT-i 125A a unui intreruptor de 40A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9125570 | 2022-03-28 | 2023-03-28 |  |  |  | 2022
32 | jud. HUNEDOARA, loc. LUNCOIU DE JOS, Strada LUNCOIU DE JOS, nr. 89 | HD | 0.00736 | 0.007212 | 0 | 0.4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat. Contor smart meter existent, pentru consum cu dublu sens.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din apropiere, cu sustinere pe alt stalp SE 4 din LEA JT - Luncoiu de Jos, zona PTA nr. 49, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=50 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul SE 4 aflat pe proprietatea utilizatorului. Pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la E-DISTRIBUTIE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful TU din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9663252 | 2022-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2022
33 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada RANETTI GHEORGHE, nr. 1, ap. 1 | TM | 0.00494 | 0.00484 | 0 | 0.4 | T 31770 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulInlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9296573 | 2022-03-30 | 2023-03-30
34 | jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, Strada GABRIEL LIICEANUL, nr. 26 | TM | 0.01466 | 0.014332 | 0 | 0.4 | T 51830 | Bransament electric trifazat existentNu este cazul-Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional; -Inlocuire intreruptor existent cu un intreruptor automat de 40 A; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9224935 | 2022-03-30 | 2023-03-30
35 | jud. TIMIS, loc. BUZIAS, Strada Principala, nr. FN | TM | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0.4 | T 5516 BUZIAS GRIVITA | .Este necesar executia unu bransament trifazat subteran in cablu j.t 3x35+25C in lungime totala de 40 m din care 36 m sapatura in trotuar asflatat si un BMPT- 80 A si masura semidirecta cu reductori de curent de 250/5 , la limita de propietate. Instalatia existenta se va desfiinta Se va monta prin grija operatorului de distributie un contor electronic trifazat, bidirectional, programat cu tarif de producator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8470390 | 2022-03-30 | 2023-03-30
33 | jud. Hunedoara, Ghelari | HD | 5.76 | 5.76 | 0 | 20 | Statia 110/20/6 kV Teliuc | Punct de conexiune 20 kV cu acţionare din interior, racordat în antenă pe bara 2 – bara verde în celula existentă liberă nr. 12 din staţia 110/20/6 kV Teliuc. | Enel Distributie Banat | 1889 | 2014-11-07 | 2015-11-07 | 774 | 2015-11-06 | 2021-12-31 | 2021
34 | TIMISOARA, Strada Paraian Teofil, arhimandrit, nr. 21 | TM | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0.4 | T 21775 | Instalatie existenta cf CER RO005E512904049/2/10.03.2020.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional (CERT). | E-Distributie Banat | 5699600 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 5699600 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
35 | FOENI, Strada FOENI, nr. 210 | TM | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0.23 | T2665 FOENI COM | Bransament electric monofazat existent, racordat la LEA jt existenta stalpul SE10, alimentata din PTA 2665 - 20/0,4 KV - 100 KVA circuit 1, si un BMP existent pe fatada cladirii, conform CER nr. RO005E512391746/1 din data 12.06.2014..I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - necesar Inlocuire contor monofazat existent cu contor SMART METER ce se va programa pentru loc de consum si producere, prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. Beneficiarul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia fotovoltaica va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelei Electrice de Distribuie, ord. ANRE 228/2018 privind aprobarea normei tehnice “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” si a ord.51/2019 privind aprobarea “Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”.. | E-Distributie Banat | 5867759 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5867759 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
36 | LIPOVA, Strada Bugariu, nr. 32 | AR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8539 LIPOVA STR.BUGARIU | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind cablu ACYABY 4x16mmp in lungime de cca. 10m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8539; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie el | E-Distributie Banat | 6155415 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6155415 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
37 | ARAD, Strada Poetului, nr. 97-103 | AR | 0.2 | 0 | 0 | 20 | A20 7P GAI-POLTURA AR | Conf. CER RO005E521370900/1 din data de 18.05.2015 utilizatorul SC SANZIANA&MINA SRL este racordat la SEN prin doua cai de curent: - o cale: din statia 110/20 kV Gai prin racord direct LES 20 kV – ABATORUL NOU ;- a doua cale: din statia 110/20 kv Poltura prin LEA 20 kV POLTURA 7P GAI cu racord LES 20 kV prin PTZ 20/0,4 kV – 2x1600 kVA nr. 8444 si PCZ 20/0,4 kV – 2x1600 kVA alimentat prin 2 racorduri LES 20 kV din PTZ 8444. Conform . CER RO005E521370900/1/18.05.2015: - putere aprobata: 380,44 kVA / 350 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTZ 8444 ABATOR PORCI 1 (capacitatile energetice, detinute de operatorul de retea la care este racordat utilizatorul); - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contoarele electronice trifazate in montaj indirect (TC=30/5 A, TT=20/0,1 kV), existente in PTZ 8444, pe sectia I si II de bare 20 kV (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicele tehnice minime ale echipamentelor de masurare). - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la papucii de racordare LES 20 kV ABATORUL NOU in celula de linie din statia 110/20 kV GAI, respectiv la papucii de racordare LES 20 kV la bornele de iesire SD 8444 (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) Calea de alimentare directa cu LES MT din statia 110/20 kV Gai este dezafectata (in stare tehnica nefunctionala) si nu poate fi pusa in functie. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in PCC. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate..I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: ·montarea in cladirea PTZ 8444 a urmatoarelor echipamente: - 1 buc. celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, tip DY803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf DMI031052RO; - echipamente pentru telecontrol: 1 buc. unitate periferica Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), 2 buc. acumulatori DY815RO, 1 buc. panou de servicii auxiliare cf. DY3016RO, 1 buc. modem transmitere date cf. DX1226RO, 1 buc. antena cf. DN7602RO, 2 buc. RGDAT cf. DY1059RO; · montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : - amenajarea cladirii PTZ 8444 cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu exploatare din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in Norma Tehnica Enel Ed. 3 si un gabarit care sa permita montarea inca a unei celule de linie; - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: 1. protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); 2. protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: 1. protectie maximala de tensiune netemporizata; 2. protectie minimala de tensiune temporizata; 3. protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; 4. protectie homopolara de tensiune temporizata; 5. protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5692134 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | 5692134 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
38 | VALEA DALJII, Strada VALEA DILJII, nr. 49 | HD | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 61 VALEA DALJII | Bransament electric trifazat aerian cu carlig existent din LEA 0,4kv Valea Dalji de la stalpul nr.62,tip SE11,bransament realizat cu conductoare 3x16+25mmp Al ,L=20m si BMPT 32A cu contor electronic trifazat - CER nr.RO005E531266207 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar montare contor electronic trifazat tip smart meters programat sa inregistreze energia electrica in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,1 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6144033 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6144033 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
39 | SALASU DE SUS, Strada SALASU DE SUS, nr. 180 | HD | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0.23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric monofazat aerian existent din LEA 0,4kv Salasu de Sus de la stalpul nr.60,tip SE10,bransament realizat cu conductor CCBYY10+10mmp,L=20m si BMPM-32A pe fatada cladiri cu contor electronic monofazat smart meters - CER nr.RO005E530980805 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programarea contorului electronic smart meters pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6145492 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6145492 | 2020-09-25 | 2021 | 2021
40 | SURDUCU MIC, Strada SURDUCU MIC, nr. 94 | TM | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 5708 SAT SURDUC | instalatie electrica monofazata existenta, lucrare realizata conform Certificat de Racordare Nr. RO005E512060356 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6078128 | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 6078128 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
41 | TIMISOARA, Strada ARMONIEI, nr. 1 | TM | 0.00495 | 0.004801 | 0 | 0.4 | T 51919 BANU CONSTRUCT | bransament MF existent AL 2x16mmp 22m, BMPM T51919 20/0,4KV 400KVA, lucrari realizate conform Avizului tehnic de Racordare nr. 7941 / 23/10/2006 si Certificat de Racordare Nr. RO005E512930318 / 1 din 12/06/2014.-Necesar inlocuire contor electronic bidirectional, prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat. | E-Distributie Banat | 6116502 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 6116502 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
42 | DUMBRAVITA, Strada SANDOR FALVA, nr. 23 | TM | 0.004125 | 0.003993 | 0 | 0.4 | T 51726 | Bransament electric trifazat existent conform ATR 02705287/18.09.2018 si CER nr.RO005E513667024/1 din 10.10.2018.-Necesar reprogramare contor de energie electrica existent pentru posibilitatea masurarii energiei electrice in ambele sensuri (bidirectional), prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6323698 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6323698 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
43 | TOMNATIC, Strada TOMNATIC, nr. 1028 | TM | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Din PT 2107, 20/0,4 kV, 250 kVA , prin intermediul LEA jt existente, instalatie electrica de alimentare monofazata existenta, conform certificat de racordare nr. RO005E512805892 / 1 din 12/06/2014-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu un contor SMART METER, programat ca producator-consumator. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,020 kW / 0,022 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 6358795 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6358795 | 2020-09-04 | 2021 | 2021
44 | BACOVA, Strada BACOVA, nr. 470 | TM | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0.23 | T 5559 PADURE BACOVA | instalatie electrica de alimentare monofazata existenta alimentata din T 5559 PADURE BACOVA prin intermediul LEA jt.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat contorul SMART METER, se va programa ca producator-consumator | E-Distributie Banat | 6336170 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 6336170 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
45 | TIMISOARA, Strada BARITIU GHEORGHE, nr. 7 | TM | 0.004 | 0.00387 | 0 | 0.4 | P1342 | Instalatie existenta alimentata din P1342 prin intermediul LEA jt.-Necesar inlocuire contor existent cu un contor electronic pentru functionare bidirectionala (CERM), prin grija E-Distributie Banat SA. | E-Distributie Banat | 6357375 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6357375 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
46 | VLADIMIRESCU, Strada Revolutiei, nr. 35 | AR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 46028065 / 07/12/2012 si Certificatului de racordare nr.RO005E520861612 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor trifazat existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3504. | E-Distributie Banat | 6330762 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6330762 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
47 | TOMNATIC, Strada TOMNATIC, nr. 641 | TM | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0.23 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | Din PTA2067-250 kVA prin intermediul unei instalatii electrice de alimentare monofazata existenta la BMPM existent.-Prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat se va inlocui contorul electronic monofazat cu un SMART METER, programat ca producator-consumator. | E-Distributie Banat | 6143442 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6143442 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
48 | GIROC, Strada LAMAITEI, nr. 1 | TM | 0.0045 | 0.00436 | 0 | 0.4 | T 51723 | Din PT51723-20/0,4KV-250KVA prin intermediul unui bransament trifazat existent AL 4x16mmp 17m la BMPT existent.-Necesar programare contor electronic bidirectional | E-Distributie Banat | 6330512 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6330512 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
49 | BALINT, Strada BALINT, nr. 92 | TM | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0.4 | PTA 5384 BALINT SMA | Bransament electric monofazat existent realizat cu CYECY 10/10 mmp lungime 14 m, racordat la LEA jt. existenta, alimentata din PT 5384 - 20/0,4KV - 160 KVA circuit 3, si un BMPM 32A existent pe fatada cladirii. - necesar montare contor electronic monofazat cu dublu sens( SMARTMETTER ), prin grija E-Distributie Banat. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW / 0,054 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-Distributie Banat | 4829273 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 4829273 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
50 | CAPRIOARA, Strada CAPRIOARA, nr. 98 | AR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 8012 CAPRIOARA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8012, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8012. | E-Distributie Banat | 6137671 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 6137671 | 2020-11-16 | 2021 | 2021
51 | CASTAU, Strada CASTAU, nr. 155 | HD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 2162 CASTAU 3 | Bransament electric trifazat aerian cu consola existent din LEA 0,4kV Castau de la stalpul tip SE4, nr.89, cu conductor TYIR 3x16+25 mmp, L=15m, cu contor trifazat montat in TDA - CER nr.RO005E531180820/1 din data 25.06.2014.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.- | E-Distributie Banat | 6291631 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 6291631 | 2020-11-06 | 2021 | 2021
52 | BUCIUM, Strada BUCIUM, nr. 56 | HD | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PTA 2026 BUCIUM / LEA ORASTIE-CASTAU | Bransament electric monofazat aerian cu stender, racordat la stalpul nr. 49 tip SE11 din LEA JT loc Bucium, zona lui PTa 2026, realizat cu TYIR 1x16+25 mmpAl, L= 25m si cu contor electric monofazat (Enerlux P)amplasat in tabloul de distributie al abonatului - CER nr.RO005E531164473 / 1 din 25/06/2014. Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuirea contorului electric monofazat existent cu unul de tip “smart meters” tip CERM1 programat sa permita inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.. | E-Distributie Banat | 6328437 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6328437 | 2020-11-06 | 2021 | 2021
53 | JIMBOLIA, Strada Extravilan, nr. CAD.401176 | TM | 0.12 | 0 | 0 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | Conf. CER RO005E513234259 / 1 din 17/06/2015 utilizatorul SC Westland Company SRL este alimentat din PTA 11643<(>,<)> racordat la LEA 20 kV Jimbolia II din statia 110/20 kV Carpinis . Conform . RO005E513234259 / 1 din 17/06/2015 -,,putere aprobata: 349,5 kVA / 321,5 kW a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: Conform L.nr.3974/2010 FS editia iunie 2012 elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 21525 West Land ) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Jimbolia II, racord PTA 11643, din statia 110/20 kV Carpinis. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune 20 kV cu o celula de linie motorizabila 24 kV, 400A, 12,5 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP, loc pentruinca o celula de linie si o celula de masura cu 2xTT si 3xTC; - Grupul de masurare de decontare. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la/in/pe Celula de masura F55 Rev 0/P-05-12 CER nr. RO005E513234259 / 1 din data 17/06/2015 2/4 -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 10/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . Contorul se va amplasa intr-o nisa cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior (structura grupului demasurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); e) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului, - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea UTILIZATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre).Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. T 21525 West Land este racordat radial la LEA 20 kV Jimbolia II, racord PTA 11643.-I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: - inlocuire contorul existent in T21525 West Land cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; 1. celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): 1.1 protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); 1.2 protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; 2.realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): · 2.1 protectie maximala de tensiune netemporizata; 2.2 protectie minimala de tensiune temporizata; 2.3 protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; 2.4 protectie homopolara de tensiune temporizata; -realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; -realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Banat | 5616574 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 5616574 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
54 | TIMISOARA, Calea Aradului, nr. 48/A | TM | 0.5 | 0.48998 | 0 | 10 | S10 NR.42 -DUMBRAVITA TM | Timisoara, Calea Aradului, nr. 48/A, jud. Timis, se va realiza cu executarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontarea celor doua celule de linie, a celulei de masura si a celor doua grupuri de masura existente in P1299; - punct de conexiune 10 kV cu doua compartimente (unul de racordare si unul de utilizare) realizat prin amenajarea cladirii actualului P1299 existent, cu acces pentru E-Distributie Bant SA din exterior, echipat cu: . 2 buc. celule de linie motorizate 24 kV, 630 A, 16 kA (1 s) cu separator de sarcina in SF6 si CLP, conf. DY803/2- LE ed. 3; . 2 buc. celule de masura cu separator de sarcina, tip DY 803M/4-UTM ed. 3, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conf. DMI031015RO si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S conf. DMI031052RO, una pentru utilizatorul RI-FI FILATURA VIGONIE, cealalta pentru PREMARTEX SRL; . echipamente pentru telecontrol: un tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY3016RO, Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO, antena DN7602RO si RGDAT (la cele doua celule de linie si la celula de masura a utilizatorului RI-FI FILATURA VIGONIE) cf. GSTP001 (rev. 0-15.12.2015); . 1 buc. celula racord cablu 24 kV, 16 kA tip DY 803/516RO si 1 buc. celula 24 kV cu tinere la arc intern cu intrerupatoare (ICS) tip DY800/116RO pentru reintregirea circuitului dintre celula de masura destinata utilizatorului PREMARTEX si trafo T4; - montare grupuri de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in cele doua celule de masura prevazute cu 2xTT 20/0,1 kV si 2xTC 50/5A si : pentru RI-FI un contor electronic trifazat, dublu sens bidirectional cu clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat SA cat si de catre beneficiar; pentru PREMARTEX SRL se refoloseste contorul trifazat existent. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: . protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); . protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: . protectie maximala de tensiune netemporizata; . protectie minimala de tensiune temporizata; . protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; . protectie homopolara de tensiune temporizata; . protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat SA si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,025 kW / 0,027 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa.P1299 | E-Distributie Banat | 4939125 | 2019-11-29 | 2020-11-28 | 4939125 | 2020-12-03 | 2021 | 2021
55 | SICULA, Strada Sicula, nr. 260/L | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 10011 SICULA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10011, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe stalpul retelei JT, conform certificat de racordare nr. RO005E522377391/1 din data 08.04.2016..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuirea contorului monofazat existent in BMPT cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator, prin grija E-Distributie Banat. - instalare concentratori la PTA 10011. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,108 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5769820 | 2020-05-05 | 2021-05-05 | 5769820 | 2021-04-21 | 2021 | 2021
56 | ZERIND, Strada ZERIND, nr. 263 | AR | 0.0035 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 10782 COMESO COLOR SATU NOU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10782, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10782. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5780203 | 2020-05-13 | 2021-05-13 | 5780203 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
57 | CURTICI, Strada Filipescu, nr. 34 | AR | 0.0035 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4576 CURTICI ATEL.MEC | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4576, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat, instalatie realizata conform CER RO005E522048880/1 din 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuirea contorului existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4576. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5819848 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5819848 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
58 | FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 702 | AR | 0.0037 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTB 3726 LOCUINTE 1 FANTANELE | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.3726, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 03457030 / 18.01.2019 si CER nr.RO005E522436331/1 din 18.03.2019..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului electronic trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3726. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5877363 | 2020-05-15 | 2021-05-15 | 5877363 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
59 | DUMBRAVITA, Strada CONAC, nr. 50 | TM | 0.12 | 0 | 0 | 0.4 | A20 ABATOR PASARI-PADUREA VERDE TM | Conf. CER RO005E511729346/1 din 30.12.2014 utilizatorul Housetim Imobiliare SRL este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune ale transformatorului din T 52016 TIOS, racordat printr-un LES 20 kV la LEA 20 kV Abator pasari, alimentat din Statia 110/20 KV Padurea Verde. Conform . CER RO005E511729346/1 din 30.12.2014: - putere aprobata: 326,09 kVA / 300 kW - punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la T 52016 TIOS - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: consta intr-un racord trifazat de alimentare cu energie electrica; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/in/pe instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect prin 3 x TC 500/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la reteleleelectrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. T 52016 TIOS este racordat printr-un LES 20 kV la LEA 20 kV Abatorpasari, alimentat din Statia 110/20 KV Padurea Verde.-Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1. Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: · protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit · protecţie generală maximală de curent la suprasarcina · protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: · o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; · o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; · o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; · o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; · o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); · o functie de setare a canalului de comunicatie care facetransmiterea datelor spre un sistem central; · o functie de autodiagnosticare; · o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; · un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6685142 | 2021-01-27 | 2022-01-27 | 6685142 | 2021-04-28 | 2021 | 2021
60 | FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 654 | AR | 0.15 | 0.147 | 0 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | Conf. CER RO005E522049982/1/15.07.2015 utilizatorul MIGE PROD SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 3816 GEMI CENTER FINTINELE, alimentat prin LEA 20 kV FÂNTÂNELE -Aluniș - putere aprobata: 195,65 kVA / 180 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PTB nr. 3816 FINT.SC GEMICENTER SRL; - instalatia de racordare: din LEA 20 kV Aluniș prin racorduri LEA și LES 20 kV prin punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT -masurarea energiei electrice se realizeaza pe MT cu contor electronic trifazat in montaj indirect prin 3xTC 10/5 A și 2xTT 20/0,1 kV (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -,,punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale LES MT plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB nr. 3816 GEMI CENTER FINTINELE este racordat radial prin racorduri LEA și LES 20 kV la LEA 20 kV Aluniș din stația 110/20 kV Fântânelenu este cazulI. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat:inlocuire contorul existent in PTB nr.3816 GEMI CENTER FINTINELE cu un dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului pentru toate variantele propuse: LES 20 kV cat mai scurta posibil (l≤20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: pe DG,protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; -realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata) a) protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7441558 | 2021-04-12 | 2022-04-12 | 7441558 | 2021-04-18 | 2021 | 2021
61 | ARAD, Strada Bicaz, nr. 1-5 | AR | 0.2 | 0 | 0 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | Conf. CER RO005E521369256/2 din data de 19.03.2021 utilizatorul SC COTTA INTERNATIONAL SRL este racordat la SEN prin PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL, alimentat prin LEA 20 kV FÂNTÂNELE -Felnac Conform . CER RO005E521369256/2/19.03.2021: - putere aprobata: 304,4 kVA / 280 kW - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la LEA 20kV Fântânele-Felnac, la PTB 1319 (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); -instalatia de racordare: Din LEA 20kV Fintinele - Felnac prin racord 20kV la PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.1319 si instalațiile jt existente -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4kV in TD al PTB (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat in montaj semidirect TC=750/5A (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la iesirea din celula trafo 20kV, la papucii racordare coloana (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizator (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL este racordat radial prin racorduri LEA și LES 20 kV la LEA 20 kV Felnac din stația 110/20 kV Fântânele .nu este cazulI. Lucrari realizate prin grija si cheltuiala E-Distributie Banat SA pt transformarea locului de consum in loc de producere si consum: - reprogramarea contorului existent din PTB nr. 1319 COTTA INTERNATIONAL. Contorul existent este dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina cu interfata RS 232. II Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : 1.Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2.Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatorie la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata 3.Realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari care vor fi executate prin grija utilizatorului: - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7466876 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 7466876 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
62 | ARAD, Strada capitan ioan fatu, nr. 98A | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5894546 | 2020-06-02 | 2021-06-02 | 5894546 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
63 | MASCA, Strada Masca, nr. 266 | AR | 0.004 | 0.00382 | 0 | 0.4 | PTA 9518 MISCA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.9518, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - realizare bransament trifazic aerian din LEA 0.4kV la noul BMPt folosind conductor TYIR 3x16+25mmp in lungime de cca. 29m. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 9518; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG c. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5891358 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5891358 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
64 | SAMBATENI, Strada SIMBATENI, nr. 526 BIS | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 8645 SIMBATENI MURES | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8645, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPt cu contor electronic trifazat bidirectional existent, realizat conform Certificatului de Racordare nr. RO005E522050063 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8645. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890289 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5890289 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
65 | SANMARTIN, Strada SINMARTIN, nr. 675 | AR | 0.0035 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4573 SANMARTIN COM 4 | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.4573, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent pe fatada, conform certificat de racordare nr. RO005E521760194/1 din data 25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4573. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,10 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5890769 | 2020-05-22 | 2021-05-22 | 5890769 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
66 | MACEA, Strada MACEA, nr. 1375 | AR | 0.0035 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTA 4517 MACEA COM 6 | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4517, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4517. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5897930 | 2020-05-22 | 2021-05-22 | 5897930 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
67 | NADLAC, Strada IOAN SLAVICI, nr. 102 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4107 NADLAC BUJAC I | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4107, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional, existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor trifazat bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4107. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5900702 | 2020-05-25 | 2021-05-25 | 5900702 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
68 | ARAD, Strada Nucului, nr. 5A | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3427 ARAD EMIL MONTIA | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3427, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe gardul de beton, la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 89941322 / 09.08.2013 si Certificat de Racordare nr. RO005E522326171 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3427. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5901917 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5901917 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
69 | ZADARENI, Strada ZADARENI, nr. 290 | AR | 0.0037 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTA 3882 ZADARENI COM 1 | Bransament electric trifazat aerian cu consola de acoperis existent, din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3882 Zadareni Com 1, din LEA 0.4kV la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E521800212 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3882. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5904972 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5904972 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
70 | ARAD, Strada Oituz, nr. 57 | AR | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0.23 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3284, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3284. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5865205 | 2020-05-19 | 2021-05-19 | 5865205 | 2021-05-07 | 2021 | 2021
71 | NADLAC, Strada JOSEF GREGOR TAJOVSCHI, nr. 5 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programarea contorului monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5867639 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 5867639 | 2021-05-06 | 2021 | 2021
72 | FANTANELE, Strada strada, nr. 595 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Bransament electric trifazat subteran existent, din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe cladire, conform CER RO005E522102263/1 din data 25.06.2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885514 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 5885514 | 2021-05-13 | 2021 | 2021
73 | FANTANELE, Strada FINTINELE, nr. 573 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 3834 FANTANELE UZ. APA | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3834, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 6848971 / 08.12.2010 si Certificat de Racordare nr. RO005E522258287 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3834. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5885465 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5885465 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
74 | SEBIS, Strada Zarandului, nr. 11 | AR | 0.0037 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTB 10505 SEBIS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10505, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada cladirii, lucrari realizate conform ATR 02472199 / 26.07.2018, si Certificat de Racordare nr.RO005E522426037 / 1 din 17/09/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 10505. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5930239 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 5930239 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
75 | NADLAC, Strada CARAIMAN, nr. 10 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Bransament electric monofazic aerian existent, din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4119, Nadlac Liceu M din LEA 0.4kVla BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, conform CER emis anterior nr.CER RO005E521828223 / 1 din 25/06/2014..Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar programare contor monofazat bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,011 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5945736 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | 5945736 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
76 | ARAD, Strada Fabius, nr. 16 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 8414 ARAD CRINULUI-RADNEI | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8414, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la contor electronic monofazat bidirectional existent la consumator, lucrari realizate conform Avizului tehnic de racordare nr. 8541646 / 04/03/2011 si Certificat de Racordare nr. RO005E520209540 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza tarifului de racordare platit de beneficiar catre E-Distributie Banat SA: - demontare contor monofazat bidirectional existent; - montare pe solcu, langa stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPm-32A standardizat, conform FT-124MAT; - ajustarea corespunzatoare a cablului existent in vederea legarii in noul BMPm. 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 8414; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPm, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6093662 | 2020-07-22 | 2021-07-22 | 6093662 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
77 | BILED, Strada BILED, nr. 358, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TM | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 9m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6448949 | 2020-10-20 | 2021-10-20 | 6448949 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
78 | BILED, Strada BILED, nr. 353, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TM | 0.012 | 0.01174 | 0 | 0.4 | T2232 BILED MOARA | Din PT 2232-20/0,4 kV-250 kVA prin intermediul unui bransament monofazat existent AL 2x16mmp 8m la BMPM existent.Bransament trifazat subteran din LEA. Necesar executarea unui bransament electric trifazat subteran proiectat, alimentat din postul de transformare T2232-20/0,4kV-250kVA, prin intermediul unei LEA j.t. existente<(>,<)> realizata cu conductor AL 4x50mmp, bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 25m(din care 2m trotuar, 10m pe stalpul retelei LEA j.t, la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT, restul in zona verde, protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat bidirectional (CERT) într-un BMPT-32A prevazut cu întrerupator de 32A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. BMPT-ul 32A proiectat (conform FT–133–MAT) se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6449171 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 6449171 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
79 | ARAD, Strada Toth Sandor, nr. 2A | AR | 0.0037 | 0.003526 | 0 | 0.4 | PTZ 3069 ARAD ROMANILOR-BISTRITEI TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3069, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent pe fatada, lucrari realizate conform ATR 22921814 / 11.07.2012 si Certificat de Racordare nr. RO005E522298517 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 3069. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6191334 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 6191334 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
80 | ARAD, Strada Moraviei, nr. 11 | AR | 0.005 | 0.0048 | 0 | 0.4 | PTA 3228 ARAD MIERLEI-MURESAN | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3228, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent la limita de proprietate, lucrari realizate conform ATR 132523115 / 16.04.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3228. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5943816 | 2020-06-10 | 2021-06-10 | 5943816 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
81 | ZERIND, Strada ZERIND, nr. 118 | AR | 0.004 | 0.00382 | 0 | 0.23 | PTA 10837 ZERIND CIMITIR | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10837, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic subteran la BMPm cu contor electronic monofazat existent, lucrari realizate conform ATR 145610222 / 30.06.2015..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10837. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998292 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5998292 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
82 | ARAD, Strada CREATIEI, nr. 32 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 1086 ARAD CARTIER WESTFILD | Din PTB 20/0.4kV, 630kVA, nr.1086, din LES 0.4kV, din cofret existent, prin coloana colectiva la FDCP cu contor electronic trifazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 02867489 / 19/10/2018 si Certificatului de Racordare nr. RO005E522431202 / 1 din 27/11/2018..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in FDCP cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 1086. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5997519 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5997519 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
83 | NADAB, Strada Nadisului, nr. 16 | AR | 0.0035 | 0.00333 | 0 | 0.23 | PTB 10797 NADAB I COM. | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10797, din LEA 0.4kV prin bransament monofazat aerian la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E521429804 / 2 din 07/05/2020..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10797. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,1 kW / 0,109 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5998262 | 2020-06-26 | 2021-06-26 | 5998262 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
84 | ARAD, Strada Pacateanu Teodor, nr. 17 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTB 3423 ARAD FLACARA-PACATEANU | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3423, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 8117 / 24/05/2000 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521398247 / 1 din 22/02/2016..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTB 3423. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6043449 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 6043449 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
85 | NADLAC, Strada VIILE VECHI, nr. 94 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 4101 NADLAC V.V. | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4101, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian la BMPT cu contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4101. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6046966 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 6046966 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
86 | ARAD, Strada Oituz, nr. 74 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.4 | PTA 3261 ARAD EFTIMIE MURGU-OITUZ | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3261, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran la BMPT cu contor electronic trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3261. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974918 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 5974918 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
87 | MACEA, Strada MACEA, nr. 1336 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4515 MACEA COM 2 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4515, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic la BMPm cu contor electronic monofazat existent, conform CER RO005E521519297/1/25.06.2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPm cu un contor electronic monofazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4515. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5974541 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5974541 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
88 | NADLAC, Strada Dr. Martin Luther, nr. 33 | AR | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0.23 | PTA 4119 NADLAC LICEU M | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4119, din LEA 0.4kV prin bransament monofazic aerian la BMPm cu contor electronic monofazat bidirectional existent, lucrari realizate conform ATR 4038 / 21/05/2008 si Certificatului de Racordare nr. RO005E521826793 / 1 din 25/06/2014..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4119. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5989798 | 2020-06-25 | 2021-06-25 | 5989798 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
89 | CHISODA, Calea CALEA SAGULUI, nr. FN | TM | 0.48 | 0 | 0 | 20 | S20 NR.7 IMO-FREIDORF TM | Conform certificat de racordare nr. RO005E512940904/2 din data de 26.11.2020, instalatia de racordare este existenta si consta din: - Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LES 20 kV 6 IMOBILIARE-FRATELIA cu delimitarea si masura la 20 kV.-.Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - se va inlocui contorul existent cu contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): • protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); • protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): • protectie maximala de tensiune netemporizata; • protectie minimala de tensiune temporizata; • protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; • protectie homopolara de tensiune temporizata; - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7505785 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | 7505785 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
90 | DETA, Strada Nicolae Titulescu, nr. 16 | TM | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2808 COL. I DETA | In zona exista PTA 2808, 20/0,4 ,250 KVA. Exista bransament din stalpul de tip SC 10001 si BMPT in incinta-proprietate abonat..Lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie in vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere: - inlocuire contor existent in BMPT cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 5975403 | 2020-07-29 | 2021-07-29 | 5975403 | 2021-08-30 | 2021 | 2021
91 | BUTENI, Strada Buteni, nr. 810 | AR | 0.0075 | 0.00715 | 0 | 0.4 | PTA 10576 BUTENI | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe stalpul LEA 0.4kV din zona adiacenta obiectivului, a unui BMPt-32A standardizat, conform FT-124MAT; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10576; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in lungime de cca. 8m, pe stalpul retelei jt, in tub protectie, in vederea racordarii BMPT la LEA 0.4kV; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare legatura electrica la TG consumator.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8821444 | 2021-10-13 | 2022-10-13 | 8821444 | 2021-10-20 | 2021 | 2021
92 | CHISINEU-CRIS, Strada INFRATIRII, nr. 70 | AR | 0.047 | 0.04596 | 0 | 0.4 | PTA 10808 SPITAL CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10808, din CD a PTA prin circuit aerian separat la BMPT cu contor electronic trifazat ABB in montaj direct, existent pe zidul exterior al imobilului..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat in baza Ord. ANRE nr.17/2021: - demontare BMPT si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; - montare pe fatada imobilului, la limita de proprietate, a unui BMPTi-160A/3P/C, echipat cu 3xTC=150/5A si racordarea sa la circuitul aerian separat prin intermediul unui cablu jt tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 25m; 2. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator, in montaj semidirect 3xTC=150/5A; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10818; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPTi, inconformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202322 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | 8202322 | 2021-10-20 | 2022 | 2021
93 | CHISINEU-CRIS, Strada GARII, nr. 9 | AR | 0.027 | 0.02636 | 0 | 0.4 | PTA 10750 PTTR CRIS | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10750, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT-32A si contor electronic trifazat existent pe stalpul LEA 0.4kV, lucrari realizate conform ATR 160778631 / 09.06.2021..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari de executat conform Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A si recuperare contor trifazat existent; - montare BMPT-63A standardizat in locul celui existent si racordarea sa la cablul pozat pe stalp; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10750; 3.Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - refacere legatura electrica la TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8202758 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | 8202758 | 2021-10-20 | 2022 | 2021
94 | jud. TIMIS, loc. COLONIA FABRICII, Strada TOMESTI COLONIE, nr. 27A, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TM | 0.1 | 0.097998 | 0 | 0.4 | T 5817 FABRICA TOMESTI | Conf. CER RO005E512145552/1din data de 02.04.2016 utilizatorul MAGTOMVIC SRL este racordat la SEN din P5817 - 2x630 kVA racordat la LEA/LES 20kV Branesti si LEA 20lV Romanesti din statia 110/20kV Faget. Consumatorul este alimentat direct de pe bornele de joasa tensiune a celor doua transformatoare prin intermediul unei firide de distributie E3+1 (echipata conform schemei monofilare anexata) si a unei cutii de masura echipata cu TC 400/5, contor electronic trifazat si intrerupator 630 A reglabil pe plecarea din cutia de masura. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, cu debitarea in sistem a puterii produse in reteaua de distributie.-Conform FS nr.7162/2020 pentru racordarea prosumatorului MGTOMVIC SRL sunt necesare urmataorele lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 actualizat: Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului MAGTOMVIC SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - montare tablou 0,4 kV- 2 bucati , cate unul in fiecare boxa trafo, conform GSLC 002, echipate cu cate un intrerupator de 350 A motorizat, conform GSCL 003. Tablourile vor fi echipate cu placa de inchidere conform DY 3003. - pozare coloana 0,4 kV intre bornele 0,4 kV si tablourile 0,4 kV proiectate, cu cablu Cu 150 mmp in lungime totala de 42 m. - relegare coloane 0,4 kV existente intre intrerupatoarele noi montate si firida E3+1 existenta - montare unitate periferica UP, TSA<(>,<)> acumulatoare, modem si antena GSM in boxa trafo nr.1 Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: 1.,,Întrerupătorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -,,protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -,,protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare;- o functie de autotestare (obligatory la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW , trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6651431 | 2020-12-21 | 2021-12-21 | 6651431 | 2021-11-27 | 2022 | 2022
95 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Kuncz Aladar, nr. 11, et. Demisol, ap. 4 | AR | 0.008 | 0.00734 | 0 | 0.4 | PTZ 3009 ARAD DECEBAL-TRIBUNUL DOBRA | -Din PTZ 20/0.4kV, 630kVA, nr.3009, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare pe soclu, pe domeniul public, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A/3P/C, echipat cu 3xTC=200/5A; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 100m, din care cca. 90m canalizare zona pavata, din TDRI al PTZ la noul BMPTi; 2. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj semidirect 3xTC=200/5A si programarea sa cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator; 3. Lucrari de executat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare coloana la TG; - realizare priza de pamant a BMPTi. Traseele retelelor electrice si amplasamentul BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7744957 | 2021-08-11 | 2022-08-11 | 7744957 | 2021-11-12 | 2022 | 2022
96 | jud. TIMIS, loc. STAMORA GERMANA, Strada DN 59, nr. 57, bl. 500 dr | TM | 0.36 | 0 | 0 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Conf. CER RO005E513146510/1 din 12/10/2015 utilizatorul SOLOVERDE SRL este alimentat din T 3012, racordat la LES 20 kV din LEA 20 kV Deta, alimentat din Statia 110/20 kV Deta si are o putere aprobata maxima simultana ce poate fi absorbita728,26 kVA/670kW. a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA 20 kV Deta (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); b) instalatia de racordare: consta intr-un punct de conexiune 20 kV (T 3012 Soloverde ) cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Deta. Lucrari realizate prin grija consumatorului: - Punct de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-DISTRIBUTIE Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; c) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura-PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); d) masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5s cu curba de sarcina, interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, in montaj indirect prin 3xTC 40/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masura . e) punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea );elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI(dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea) 2.3. Situatia energetica existenta in zona Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV, fara debitarea in sistem aenergiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. Conform prevederilor art. 5 alin. (1) Cap. II – Sectiunea 1. – Cerinte pentru montarea generatoarelor racordate pe platformele industriale din Ord. ANRE 208/2018 centrala trebuie sa indeplineasca cerintele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre). Conform prevederilor art. 5 alin. (3) clasificarea centralelor racordate la retelele electrice ale platformelor industriale se realizeaza in functie de puterea maxima, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului Soloverde SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - inlocuire contor existent in T3012 Soloverde SRL cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. - punctul de racordare: la nivel de 20 kV la T3012 Soloverde SRL - punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica (elementul fizic unde se face delimitarea);elementele susmentionate sunt in proprietatea OPERATULUI - punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Celula de masura -PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - LES 20 kV cat mai scurta posibil (l ≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de racord cablu a celulei cu intrerupator din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii pe DG (dispozitivul general): -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; realizarea protectiilor pe DI (dispozitivul de interfata): -,,- o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; -,,- o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; -,,- o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); -,,- o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; -,,- o functie de autodiagnosticare; -,,- o functie de autotestare (obligatoriu la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; -,,- un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - realizarea automatizarii necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune, daca este cazul; - realizare drum de acces la punctul de conexiune, daca este cazul; - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; - Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8705445 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | 8705445 | 2021-11-03 | 2022 | 2022
97 | jud. ARAD, loc. HALMAGIU, Strada Halmagiu, nr. FN | AR | 0.015 | 0.01465 | 0 | 0.4 | PTA 10350 HALMAGIU | Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10350, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent pe stalpul LEA 0.4kV..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor existent in BMPt cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10350. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9146523 | 2021-12-13 | 2022-12-13 | 9146523 | 2021-12-21 | 2022 | 2022
98 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Noua, nr. 34 | AR | 0.013 | 0.01224 | 0 | 0.4 | PTA 8256 ARAD TENETCHI-FINTINII | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8256, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A/3P/C, echipat cu 3xTC=100/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidiectional, in montaj semidirect 3xTC=100/5A; - montare concentrator la PTA 8256; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct; - inlocuirea stalpului existent la intersectia str. Tenetchi - str. Noua si a stalpului din zona adiacenta obiectivului cu 2buc. stalpi SC10005 (10/E); - realizare circuit aerian separat pozat pe stalpii LEA 0.4kV existenti si proiectati, folosind cablu aerian tetrapolar cu elice vizibila, pentru montare aeriana, Al 3x70+54.6N, conform DC 4182RO, in lungime de cca. 450m, intre CD a PTA si stalpul proiectat din zona adiacenta obiectivului; - montare pe soclu, la baza stalpului proiectat din zona adiacenta obiectivului, a unei cutii stradale conform DS 4522RO, echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie, conform DS 4534RO si racordarea sa la circuitul aerian separat; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, in lungime de cca. 25m (din care cca. 5m subtraversare carosabil), intre noua cutie stradala si BMPTi; 3. lucrari de realizat prin grija si e cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Traseele retelelor electrice si amplasamentul cutiei stradale / BMPTi se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel încît sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza in CTA a E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8916575 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | 8916575 | 2021-12-02 | 2022 | 2022
99 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada TRAIAN DODA, nr. 102 | CS | 0.0099 | 0.009692 | 0 | 0.4 | 6029 SUBDEAL | Conform CER RO005E541551800/2 din 12.11.2020 locul de consum si de producere este alimentat printr-un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3X150+70 mmp in lungime de 400 metri din CD aferent PTA 6029, 20/0.4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un distribuitor cu 2 locuri de masura directa, disjunctor 40 A. Masurarea energiei electrice se face prin intermediul unui contor electronic trifazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Conform datelor primite de la utilizator instalatia de producere nu se modifica..Pentru asigurarea sporului de putere pe partea de consumator solicitat de catre utilizator, prin grija E-distributie Banat SA se vor executa urmatoarele modificari la instalatia de racordare existenta: -Din distribuitorul WIND FLOWER circuitul nr. 3 se va realiza o legatura electrica trifazata cu cablu electric JT 3X50+25C mmp in lungime de 3 metri pana la un ansamblu de masura realizat cu TC 125/5/5 A, separator 160 A, intreruptor plecare 125 A, contor electronic trifazat programat ca producator-consumator montaj semidirect ce se va amplasa la limita de proprietate, langa distribuitorul existent; -In distribuitorul WIND FLOWER se vor inlocui actualele SIST101 cu SIST160. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentulaviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8600991 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 8600991 | 2021-12-30 | 2022 | 2022
100 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. CARANSEBES, Strada TRAIAN DODA, nr. 104 | CS | 0.005 | 0.00489 | 0 | 0.4 | 6029 SUBDEAL | Conform CER RO005E541551822 /2 din 12.11.2020 locul de consum si de producere este alimentat printr-un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3X150+70 mmp in lungime de 400 metri din CD aferent PTA 6029, 20/0,4 KV, 250 KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, este montat un distribuitor cu 2 locuri de masura directa, disjunctor 40 A. Masurarea energiei electrice se face prin intermediul unui contor electronic trifazat in montaj direct tip SMART METTER programat ca producator-consumator. Conform datelor primite de la utilizator instalatia de producere nu se modifica..Pentru asigurarea sporului de putere pe partea de consumator solicitat de catre utilizator, prin grija E-distributie Banat SA se vor executa urmatoarele modificari la instalatia de racordare existenta: -in distribuitorul WIND FLOWER (circuitul nr. 4) se va monta un contor electronic trifazat programat ca producator-consumator, masura direct; -in distribuitorul WIND FLOWER se vor inlocui actualele SIST101 cu SIST160, si disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat 80 A. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 50 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8602093 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 8602093 | 2021-12-30 | 2022 | 2022
101 | jud. TIMIS, loc. SANANDREI, Strada RENASTERII, nr. 33 | TM | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0.4 | T2218 SANANDREI TIGANI | Din T2218 SANANDREI TIGANI prin bransament trifazat existent la BMPT existent.Nu este cazulInlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7047227 | 2021-04-20 | 2022-04-20 | 7047227 | 2021-12-21 | 2022 | 2022
102 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA, Strada Medresului, nr. 6 | CS | 0.04 | 0.0386 | 0 | 20 | LEA 20 kV Bocsa Montana | Utilizatorul SC ENDRESS GROUP ROMANIA SRL este racordat prin PTAnv 4301 Endress racordat radial la stalpul nr. 78/8/A al LEA 20 kV Bocsa Montana din statia 110/20/6 kV Bocsa, conform CER RO005E541680971/1/28.10.2020: -putere aprobata: 152,174 kVA / 140 kW -punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 BOCSA MONTANA-BOCSA RE, instalatie existenta -instalatia de racordare: - punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si de utilizare), racordat racordat radial la stalpul nr. 78/8/A al LEA 20 kV BOCSA MONTANA-BOCSA RE; -punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la/in/pe celula de masura – PT (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); -masurarea energiei electrice se realizeaza prin contor electronic trifazat montaj indirect -punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale LES MT (20 kV) plecare din compartimentul de racordare spre comportamentul consumatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR .I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - echipamente pentru telecontrol: 1 buc. unitate periferica Unitate periferica pentru posturi de transformare (UP 2015) cf. GSTR001_1 (rev. 2-11-2015), 2 buc. acumulatori DY815RO, 1 buc. modem transmitere date cf. DX1226RO, 1 buc. antena cf. DN7602RO, 2 buc. RGDAT cf. DY1059RO; montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01; - inlocuire contorul existent in PTAnv 4301 Endress cu un contor dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -LES MT de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului – daca este cazul; -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: -protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie homopolara de tensiune temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune – daca este cazul; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura fie printr-un transformator monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre utilizator, fie prin intermediul unui cablu de 4x16 mmp Cu de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului; -realizare drum de acces la punctul de conexiune – daca este cazul; -pe perioada probelor se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 6701085 | 2021-01-28 | 2022-01-28 | 6701085 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
103 | jud. ARAD, loc. ZIMANDCUZ, Strada ZIMANDCUZ, nr. 69/A | AR | 0.011 | 0.01077 | 0 | 0.4 | PTA 11041 COM 1 ZIMAND CUZ | Din PTA 20/0.4kV, 160KVA nr.11041 din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT-32A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent, conform ATR 05757636 / 18.05.2020 si CER RO005E522287830/2 din 27.08.2020..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A existent si recuperarea contorului trifazat bidirectional; 2. - lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-63A standardizat, la limita de proprietate, in locul celui existent si racordarea sa la cablul de bransament; - refacere grup masura energie electrica in noul BMPT prin montarea contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea cale de alimentare cu energie electrica. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9278514 | 2021-12-30 | 2022-12-30 | 9278514 | 2022-01-13 | 2022 | 2022
104 | jud. TIMIS, loc. RECAS, Strada RECAS, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TM | 0.66 | 0.65975 | 0 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Instalatia electrica existenta alimentata din PC.2444 20KV racordat in LEA 20KV GHIRODA, stalp 275/29 din statia 110/20 kv Padurea Verde, cu delimitare si masura la medie tensiune ( 2xTT+2xTC 400/5A) , conform CER RO005E511640023/2 din 12.02.2019.-Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului CRAMELE RECAS pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in PC 2444 existent - montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01. -Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV 2444 existent prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT. -demontare contor existent si montare contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. ,, Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: _protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); _protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); -dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de tensiune netemporizata; ,,protectie minimala de tensiune temporizata; ,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; ,,protectie homopolara de tensiune temporizata; ,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); -instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu sau prin montarea unui transformator de servicii interne de 4 kVA in instalatia de utilizare; -realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; -pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8157832 | 2021-09-07 | 2022-09-07 | 8157832 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
105 | FENES, CF 31362 | CS | 0.995 | 0.961 | 0 | 20 | 110/20 kV Armenis | Conform L 0420 1/1-SS00000 SS rev.5, aprilie 2018- VARIANTA 2, aleasa de utilizator prin adresa nr.122262/08.06.2018- elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.74/1/04.04.2018 si conform L 0420 1/1-SS00000 SS, Nota Completare, mai 2019 elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.49/MT/03/04.07.2019, racordarea consta in realizare punct de conexiune de 20 kV racordat radial la stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV Sadova din statia 110/20 kV Armenis. I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 completat cu Ordinul ANRE nr. 63/2014 si Ordinul ANRE nr. 111/2018: A) realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - plantare stalp special echipat cu descarcatori cu oxid de zinc 24 kV, separator tripolar de exterior vertical 24 kV cu CLP, priza de pamant cu Rd ≤ 4 ohmi, langa stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV existente; - montare LEA 20 kV cu conductoare OlAl 35/6 mmp intre stalpul nou proiectat si stalpul existent nr. 330/1; - LES 20 kV traseu in lungime de cca. 50 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE), 3x185 mmp, montat in tub de polietilena; B) punct de conexiune 20 kV amplasat pe teren pus la dispozitie cu drept de uz si servitute, cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public, echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA (1s), separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizate, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - montare in compartimentul E-Distributie Banat SA a instalatie de TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7 cf. DV1215RO si DMI900002RO, panou de servicii auxiliare cf. DY3016RO, modem transmitere date cf. DX1226RO, antena cf. DN7602RO, 3 buc. RGDAT cf. DY859RO la fiecare celula MT; C) montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 4079000 | 2019-07-09 | 2020-07-08 | 4079000 | 2020-05-19 | 2022-07-01 | 2022
106 | ANINOASA, Str. ANINOASA | HD | 0.243 | 0.2282 | 0 | 20 | 110/6 kV Petrosani Sud ( prima cale de alimentare) 110/6 kV Vulcan (calea 2 de alimentare) | Conform L.nr.0420.1/1-SS00001, SS Rev. 1, februarie 2019 - "Racordare la SEN MHC Livezeni localitatea Aninoasa, jud. Hunedoara cu puterea maxima instalata de 243 kW", avizat cu avizul CTE nr. 39/MT/01 / 29.03.2019, inregistrat cu nr. 116641/08.05.2019, varianta 3 pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 119221/28.05.2019, solutia de racordare consta din: Realizarea unui Punct de Conexiune de 6 kV, cu delimitare si masura la medie tensiune, realizat cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal E-Distributie Banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator), alimentat prin 2 cai de alimentare : - prima cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 52 si nr. 53 ai LEA 6 kV 6 kV PA 3 Petrosani Sud din statia 110/6 kV Petrosani Sud - a doua cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 81 si nr. 82 ai LEA 6 kV L2 PA1 Vulcan racordata in statia 110/20/6 kV Vulcan | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 1509990 | 2019-06-05 | 2020-06-04 | 1509990 | 2020-06-10 | 2023-03-10 | 2023
107 | Jud. CARAS-SEVERIN | CS | 21.984 | 18.61 | 0 | 110 | 220/110 kV Resita | racord 110 kV intre punctul de racordare din LEA 110kV Resita - ICMR 1 și punctul de delimitare constand in separator cu actionare manuala in statia 110kV Grebla, în lungime de 0,7 km | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 24 | 2012-07-17 | 2013-07-17 | 21 | 2012-08-10 |  | 2013-10-31
108 | ANINOASA, Strada Extravilan, nr. FN | HD | 24.501 | 23.711 | 0 | 110 | LIVEZENI 110/20/6 KV | Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.Conform L. 8680/2019-1-S0108387-D0, studiu de solutie, septembrie 2020- Varianta 1-racordare intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan - Livezeni -aleasa de utilizator prin adresa nr.103304/02.02.2021, elaborat de SC ISPE SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.214/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.1/14/17.09.2020: I. Lucrari pe tarif de racordare cf. Ord.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru realizarea racordului intrare-ieşire în linia aeriană de 110kV existentă Vulcan-Livezeni, trebuie instalate echipamentele de trecere de la LEA 110kV existentă la LES 110kV nouă, care se va poza pe stâlpul existent nr. 41. Racordarea CHE Dumitra în soluţie intrare-ieşire se face la stâlpul 41 din LEA 110 kV d.c. Vulcan – Livezeni. Racordarea se realizează prin montarea pe stâlp sub fiecare consolă a cablurilor de racordare cu echipamentele terminale aferente, cap terminal şi descărcător. Urmare necesităţii montării pe stâlp a echipamentelor asociate trecerii LEA - LES, se impune verificarea din punct de vedere al sarcinilor verticale a capacităţii structurii existente de a prelua forţe suplimentare datorate greutăţii cablului şi al echipamentelor de racordare. Trecerea LEA - LES va fi realizată pe stâlpul cu numărul 41, tip ICN-6 110221-A ce a fost dimensionat pentruurmătoarele deschideri caracteristice: - AV (deschidere maximă limitată de presiunea vântului) : 300 m; - AG (deschidere limitata de forţele verticale) : 540 m. Deschiderile caracteristice de mai sus, conform plan cu dispoziţia generală a stâlpului, sunt valabile pentru zona meteo I-b (conform normativului 1-L1-1967), zona în care LEA 110 kV d.c. Vulcan - Livezeni analizată se încadrează ca traseu. Din calculele de tracţiuni şi săgeţi pentru conductoare făcute şi prezentate în Anexa N rezultă că stâlpul existent la borna 41(tip ICN-6 110221-A) are sarcini verticale AG negativ (-84 m), stâlpul în teren fiind smuls. Această rezervă de Ag se adună la capacitatea de dimensionare iniţială a stâlpului, ajungându-se astfel la un Ag final (capacitate la sarcini verticale a stâlpului) de 624 m. Acest fapt reprezintă o rezervă suplimentară în condiţiile montării de echipamente suplimentare, aferente trecerii LEA - LES. Încărcările din cablu plus echipamente (capete terminale, descărcătoare) nu vor fi aplicate pe consolele stâlpului existent, ci pe toată structura. La capacitatea existentă de preluare a sarcinilor verticale suplimentare de către stâlpul numărul 41 (tip ICN-6 110221-A), contribuie şi faptul că şi în cazul conductorului de protecţie încărcările din sarcini verticale sunt negative. Verificarea s-a făcut fără a lua în considerare şi încărcările din chiciură care sunt substanţial mai mici pe cablu şi pe echipamente în comparaţie cu încărcările din chiciură pe cele şase conductoare active şi pe conductorul de protecţie. Verificarea detaliată a celor prezentate mai sus se regăseşte în cadrul Anexei M. Urmare vizitei din teren s-a constatat necesitatea refacerii căciulilor de fundaţie asociate stâlpului cu numarul 41 (tip ICN-6 110221-A) şi înlocuirea prizei de pământ (s-a constatat lipsa legăturii prizei de pământ existente la montantul stâlpului). Concluzia este că structura stâlpului ICN-6 110221-A de la borna 41 poate suporta în siguranţă montarea celor 6 cabluri şi a echipamentelor de racordare (capete terminale şi descărcătoare) precum şi a confecţiilor metalice suplimentare care se vor monta pe aceasta. Legăturile la conductoarele active se vor realiza utilizând ansambluri de lanţuri izolatoare, capete terminale pentru cabluri 110kV, montate pe console metalice pe stâlp şi conductoare active de acelaşi tip cu cele ale LEA 110kV. Echipamentele de racordare se vor monta direct pe elementele stâlpuluisau pe suporţi metalici confecţionaţi din laminate sau profile ”U” din oţel. Fixarea suporţilor pe structura stâlpului se va face cu bride metalice fără găurirea elementelor de rezistenţă ale stâlpului. La amplasarea capetelor terminale şi a descărcătoarelor se vor respecta distanţele electrice fazăfază cât şi fază-pământ (stâlp). Suporţii metalici vor fi protejaţi anticoroziv din fabrica prin zincare la cald conform SR EN ISO 1461-2009. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu zinc va fi de 85 m. Realizarea şi pozarea în canivou de beton, conform normativelor în vigoare, a noii LES 110kV d.c. de la stâlpul nr. 41 la noua staţie de conexiune intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan-Livezeni, în lungime de cca. 200m. Pe acest tronson, în acelaşi canivou, se va monta şi conductor cu fibră optică (OPUG) pentru a asigura legătura între noua staţie de conexiuni şi LEA 110kV existentă. Protecţia noii LES 110kV de la centrala CHE Dumitra la barajul Livezeni unde există celula GIS 110kV, se va realiza la celula 110kV de la baraj prin configurarea funcţiilor de protecţie ale releelor numerice de protecţie diferenţială de linie şi de distanţă existente. Se va prelungi diferenţiala până la întreruptoarele din staţie. Pentru protecţia tronsonului de cablu de 0,8km între celula GIS montată în zona barajului Livezeni şi noua staţie de racordare intrare-ieşire, în cazul unor defecte pe acest tronson, impulsul de declanşare comandat de protecţii pentru întrerupătorul GIS se va transmite prin fibra optică celor două celule cu întrerupător din staţia de racord, montate pe legătura intrare-ieşire în linia Vulcan-Livezeni. Această acţiune necesită montarea unor porţiuni de fibră optică de la intrarea în staţie până la celulele cu întrerupător de pe linie. Realizarea unei staţii noi de conexiune 110kV integrată în sistemul de telecontrol existent al E-Distribuţie Banat SA, prevăzută cu: -două celule de linie 110kV echipate complet (fiecare cu câte un întreruptor cu acţionare tripolară, reductori de curent şi tensiune, separator de linie şi de bară); Notă: Conform informaţiilor primite de la beneficiar, centralele hidroelectrice care aparţin de Hidroelectrica, pentru racordarea la reţeaua electrică au fost echipate cu întreruptoare cu acţionare tripolară fără funcţie de RAR monofazat. În situaţia unui scurtcircuit pe elementele de racord, CHE este deconectată, după eliminarea defectului fiind restabilită legătura în paralel cu sistemul energetic. -bară colectoare 110kV simplă rigidă; -separator tripolar 110kV plecare spre utilizator, montat pe bara colectoare 110kV. Acesta asigură atât separarea instalaţiei de racordare de instalaţia de utilizare, cât şi punctul de delimitare; punctul de separare şi delimitare este clema de racordare a LES la separator; celula GIS cu echipamentele aferente şi cele două tronsoane LES 110kV sunt echipamente care fac parte din instalaţia de utilizare. -realizarea unei conexiuni 110kV, echipată cu o celulă GIS cu două separatoare şi întrerupător 110kV, în zona barajului Livezeni (cca. 800m de staţie), având integrate funcţiile de protecţie pentru linia de racord de la CHE Dumitra la noua staţie de conexiune; -container realizat în anvelopă de beton cu compartimentare separată pentru grupul electrogen, echipat cu: dulapuri de protecţie (diferenţială, distanţă) aferente celulelor de linie 110kV Vulcan şi Livezeni; -dulapuri de automatizare şi telecontrol; -dulap de măsură (grup de măsurare de decontare / contor măsură energie produsă / analizor pentru măsurarea/ monitorizarea calităţii energiei electrice); -dulapuri de servicii interne de c.a./c.c. (redresor, invertor, dulap de baterii de acumulatori, dulapuri distribuţie de c.a./c.c); -grup electrogen montat în compartimentul separat din container, destinat lui; Pentru alimentarea serviciilor interne ale noii staţii de conexiune 110kV, se propun următoarele variante: -alimentare în cablu de 20kV la U=6kV de la viitoarea staţie de 6/20kV ce se va executa pentru racordarea MHC Livezeni sau din imediata ei vecinătate din una din una din cele două linii aeriene de 6kV: -LEA 6kV L2 PA1 Vulcan din staţia 110/20/6kV Vulcan; -LEA 6kV PA3 Vulcan din staţia 110/6kV Petrosani. -alimentarea în cablu de 0,4kV de la postul de transformare PTZ 57 Petrosani, P=400kVA, situat in apropierea hotelului Gambrinus, la o distanţă de cca. 200m faţă de noua staţie de conexiune 110kV. În cazul în care rezerva de putere a transformatorului de servicii interne din PTZ 57 nu acoperă necesarul de putere cerut, dar de maxim 100kW pentru noua staţie de conexiuni, atunci se va prevedea un nou post de transformare, corespunzător normativelor în vigoare. -instalaţie de legare la pământ; -drum de acces, gard de împrejmuire, amenajarea terenului şi consolidarea platformei staţiei, drenajul apelor pluviale; -sisteme de supraveghere antiefracţie şi antiincendiu. montarea de fibră optică pentru realizarea protecţiei diferenţiale pe tronsoanele: - LEA 110kV Vulcan – stâlpul nr. 41 - staţie conexiune CHE Dumitra (8,6km+0,2km), - Staţie conexiune CHE Dumitra – stâlpul nr. 41 – LEA 110kV Livezeni (4,2km+0,2km). şi prevederea unei protecţii diferenţiale de linie în cele două staţii de capăt. Realizarea suportului de transmisie şi lucrările aferente pentru telecontrolul staţiei electrice de conexiune 110kV intrare-ieşire. Realizarea LES 110kV s.c. în serie cu TR 110/MT, 40MVA pentru racordarea noii CHE, prin galeria de aducţiune, de la amplasamentul CHE Dumitra până la barajul Livezeni (de cca 7,4km), continuat cu cca. 0,8km de LES pentru legătura cu staţia de conexiune 110kV. Tronsonul de cablu de 8,2km va fi prevăzut cu fibră optică. Realizarea staţiei de transformare 110/6,3kV aferentă CHE Dumitra prevăzută cu: - transformator ridicător 6,3/110 kV de 40 MVA; - celulă 110kV bloc transformator prevăzută cu întreruptor; - celulă 110kV cu întreruptor dispozitiv general – DG în staţia de conexiuni; - celulă de măsură 110kV. Notă: Staţia de racord se poate amplasa la o distanţă de cca. 200m faţă de linia 110kV Vulcan-Livezeni datorită inaccesibilităţii terenului din apropierea LEA şi a existenţei parcului national Defileul Jiului respectiv situl Natura 2000. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Realizare LES 110kV între staţia de conexiune 110kV intrare – ieşire, celula GIS şi staţia aferentă CHE Dumitra, în lungime totală de cca. 8,2 km, din care 7,4km prin conducta de aducţiune, prevăzută cu fibră optică. -Celulă GIS 110kV în zona barajului Livezeni echipată cu două separatoare şi întrerupător 110kV -Realizarea racordului la LEA MT existentă în zonă pentru alimentarea serviciilor interne de 0,4kV ale staţiei de racordare la reţea, într-o viitoare staţie 20/6kV (MHC Livezeni) sau în imediata ei vecinătate sau alimentarea din PTZ 57 Petroşani - Integrare în SCADA Transelectrica a noii staţii aferentă CHE Dumitra- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 4039911 | 2021-02-19 | 2022-02-19 | 4039911 | 2022-02-15 | 2023 | 2023
109 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Ciuhandru Gheorghe, nr. 1, bl. 341 | AR | 0.00315 | 0.002987 | 0 | 0.4 | PTZ 8337 ARAD BLOC 339 MICALACA TC | Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.8337, din cofret bl.341 prin bransament trifazic in cablu pana la stalpul SE4 existent si conductoare izolate torsadate pozate arian/pe fatada cladirii, cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent la limita de proprietate..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT si recuperare contor trifazat bidirectional; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada imobilului a unui BMPT-32A standardizat si racordarea sa la conductorul torsadat existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPt a contorului electronic trifazat bidirectional existent si programarea sa cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTZ 8337. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9317141 | 2022-01-12 | 2023-01-12 | 9317141 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
110 | jud. ARAD, loc. VLADIMIRESCU, Strada Augusta, nr. 12-14 | AR | 0.02 | 0.019597 | 0 | 0.4 | PTB 3644 VLADIMIRESCU VIA CARMINA | Din PTB 20/0.4kV, 250kVA, nr.3644, circuit LES 0.4kV str. Augusta, din FDCP existent prin coloana jt la BMPT-32A standardizat, cu contor electronic trifazat, lucrari realizate conform ATR 190188879 / 07.08.2017 si CER RO005E522406664/1 din data 13.10.2017..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere, respectiv asigurarii sporului de putere pe consum, solicitat de beneficiar, este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1.Lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in noul BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTB 3644; 2.Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - demontare BMPT-32A si recuperarea contorului trifazat existent; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacere priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG consumator. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9195497 | 2022-01-29 | 2023-01-29 | 9195497 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
111 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada COZIA, nr. 12 | TM | 0.0076 | 0.007447 | 0 | 0.4 | T 51955 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9203363 | 2022-01-31 | 2023-01-31 | 9203363 | 2022-02-04 | 2022 | 2022
112 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Strada MADGEARU VIRGIL, nr. 43, ap. 0 | TM | 0.0076 | 0.007447 | 0 | 0.4 | T 41722 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifazazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9203595 | 2022-01-31 | 2023-01-31 | 9203595 | 2022-02-04 | 2022 | 2022
113 | jud. ARAD, loc. SEPREUS, Strada SEPREUS, nr. 405 | AR | 0.027 | 0.02636 | 0 | 0.4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic aerian cu BMPT-63A si contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator, loc de consum si producere existent..Sporul de putere pe consum, solicitat de beneficiar, se poate asigura prin instalatia de racordare existenta, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9119899 | 2021-11-23 | 2022-11-23 | 9119899 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
114 | jud. TIMIS, loc. TIMISOARA, Calea Calea Sagului, nr. DN59 | TM | 0.3 | 0.29375 | 0 | 20 | A20 GHILAD-FRATELIA TM | Conform CER RO005E512849609 / 1 din 23/09/2015 utilizatorul INTERCOLOR SRL este racordat la SEN prin T12579 alimentat prin LEA 20 kV Ghilad , cu: - putere aprobata, respectiv Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita = 641,304 kVA, 589,75 kW; - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la T12579, - (capacitatile energetice, proprietate a operatorului de retea, la care este racordat utilizatorul); - instalatia de racordare: Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent din T12579; - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/in/pe Instalatia operatorului (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice se realizeaza prin Prin contor electronic trifazat existent in montaj indirect cu TT 20/0,1kV si Tc 50/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la conform conventiei de exploatare., - (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea OPERATOR (dupa caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de retea). Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 20 kV, cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie. -Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului INTERCOLOR SRL, pentru sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: 1)Punct de Conexiune existent pe terenul beneficiarului se va echipa cu: - O celula de linie motorizata 24 kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conf. DY803/2- LE ed. 3 ; - O celula de masura conf. DY803M/4-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 conform DMI031015 RO, 2 transformatoare de curent de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static dublu sens ( afisaj LCD), In = 5(6) A, Un = 3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Enel cat si de catre beneficiar. Instalaţia de racordare conţine echipamentele de manevră şi secţionare ale E-Distributie Banat SA. - Montare termo higrostat cf. FT169MAT-ED.01 si a sistemului de incalzire pentru celulele MT cf. FT170MAT-ED.01 ; - Integrare in telecontrol echipamente din PC 20 kV proiectat prin montarea unui tablou pentru alimentare servicii auxiliare DY 3016 RO, Unitate periferica DX 1215 RO cu doi acumulatori DY 815 RO, modul GSM DX1226RO si antena DN 760, RG-DAT ; - Punctul de racordare: la nivel de 20 kV in LEA 20 kV Ghilad ; - Punctul de delimitare: este stabilit la nivel de tensiune 20 kV, la capetele terminale de racordare ale cablului din celula de masura MT, plecare din compartimentul de racordare spre compartimentul utilizatorului ; - Punctul comun de cuplare: la 20 kV, in compartimentul de racordare din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; - Punctul de masura: este stabilit la nivelul de 20 kV, in compartimentul E-Distributie Banat din punctul de conexiune proiectat, realizat prin grija utilizatorului ; 2)Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Celula sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) in compartimentul utilizatorului cu urmatoar ele protectii: protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate (obs curentul capacitiv < 1,6 A); - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii: protectie maximala de tensiune netemporizata; protectie minimala de tensiune temporizata; protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-Distributie Banat si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura de pe barele de 0,4 kV ale tabloului general al consumatorului prin intremnediul unui cablu de 4x16 mmp Cu; - Realizarea accesului la compartimentul de racordare a punctului de conexiune; - Se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Banat SA; - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U ,f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat vafi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. Contorul se va amplasa intr-o nisa a cladirii punctului de conexiune cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8586879 | 2021-10-12 | 2022-10-12 | 8586879 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
115 | jud. ARAD, loc. SEMLAC, Strada SEMLAC, nr. 568 | AR | 0.01 | 0.009797 | 0 | 0.4 | PTA 4065 SEMLAC CENTRU | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4065, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic subteran cu BMPT si contor electronic trifazat existent, lucrari realizate conform ATR 137854807 / 06.10.2014..In vederea asigurarii sporului de putere solicitat de beneficiar, precum si a transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari in amonte de punctul de delimitare, prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire contor existent in BMPt cu un contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4065. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9427825 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 9427825 | 2022-02-20 | 2022 | 2022
116 | jud. CARAS-SEVERIN, loc. BOCSA ROMANA, Strada Salcimilor, nr. 6 | CS | 0.05625 | 0.055123 | 0 | 20 | A20 BOCSA ROMANA-BOCSA RE | Exista bransament trifazat si grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 4316 pe partea de joasa tensiuneNu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7487482 | 2021-06-09 | 2022-06-09 | 7487482 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
117 | jud. HUNEDOARA, loc. HUNEDOARA, Bulevardul Republicii, nr. PT102 | HD | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0.4 | PTZ 102 | Bransament electric trifazat alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid.In vederea realizarii modificarilor tehnice cu spor putere solicitate, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere bransamentul electric trifazat existent alimentat din firida de retea "Complex", zona PTA nr. 102, realizat cu cablu 4x16, L=6, cu BMPT 32 A montat pe zid. Programare contor existent in BMPT cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9605786 | 2022-03-16 | 2023-03-16 | 9605786 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
118 | jud. TIMIS, loc. TOMNATIC, Strada Tomnatic, nr. 422 | TM | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0.23 | PTA2107 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric monofazat existent-.In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - Necesar inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional programat cu tarif de producator | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9593227 | 2022-03-09 | 2023-03-09 | 9593227 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
119 | jud. ARAD, loc. SANPAUL, Strada SINPAUL, nr. 295 | AR | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PTA 4564 SANPAUL COM 1 | Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4564, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic colectiv cu FDC si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar, precum si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidierctional existent cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 4564 | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9589931 | 2022-03-16 | 2023-03-16 | 9589931 | 2022-03-20 | 2022 | 2022
120 | jud. HUNEDOARA, loc. SOIMUS, Strada SOIMUS, nr. 133A | HD | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0.4 | PTA 1184 SOIMUS 2 D-P | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul SE 4 din LEA JT - Soimus, zona PTA nr. 1184, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe casa, contor smart la abonat.Programare contor existent in BMPT, cu tarif de producator; pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9674104 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 9674104 | 2022-03-28 | 2022 | 2022
121 | jud. ARAD, loc. PILU, Strada PILU, nr. 118 | AR | 0.0175 | 0.01714 | 0 | 0.4 | PTA 10899 PIL BISERICA | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10899, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic cu BMPT si contor electronic trifazat bidirectional existent..In vederea asigurarii sporului de putere pe consum solicitat de beneficiar si transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - programare contor bidirectional existent in BMPm cu tarif producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10899. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9571279 | 2022-03-11 | 2023-03-11 | 9571279 | 2022-03-16 | 2022 | 2022
122 | jud. ARAD, loc. VARFURILE, Strada Varfurile, nr. 61 | AR | 0.00532 | 0.005204 | 0 | 0.4 | PTA 10268 VIRFURI | Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10268, din LEA 0.4kV prin bransament trifazic si contor trifazat existent..In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare BMPT-32A standardizat pe perete si racordarea sa la cablul de bransament existent; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif de producator; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 10268. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9371186 | 2022-03-23 | 2023-03-23 | 9371186 | 2022-03-28 | 2022 | 2022
123 | jud. TIMIS, loc. SANMIHAIU ROMAN, Strada SINMIHAIU ROMAN, nr. 35/C | TM | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0.4 | T 2473 SANMIHAIUL ROMAN COMUNA 1 | Bransament electric trifazat existentnu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor trifaz | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9224294 | 2022-03-11 | 2023-03-11 | 9224294 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
124 | jud. ARAD, loc. LIVADA, Strada Livada, nr. 823 | AR | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0.4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | -In vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional, in montaj direct si programarea sa cu tarif producator; - montare concentrator la PTA 3614; 2. Lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 17/2021: - montare la limita de proprietate a unui BMPt-32A standardizat; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPT, in lungime de cca. 19m, din care cca. 7m canalizatie; 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - realizare priza de pamant a BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare; - realizare coloana jt la TG beneficiar.. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9076321 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 9076321 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
125 | jud. TIMIS, loc. GIROC, Strada SEMENIC, nr. 57A1 | TM | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | T2507 GIROC COM. I | Din PT 2507 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric trifazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E513177918 / 1 din 12.06.2014nu este cazulIn vederea transformarii locului de consum in loc de consum si producere este necesara realizarea urmatoarelor lucrari prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9054489 | 2021-12-07 | 2022-12-07 | 9054489 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
126 | jud. TIMIS, loc. JIMBOLIA, Strada Vladimirescu Tudor, nr. 127, ap. 0 | TM | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | T 21529 | Din PT 21529 - 20/0,4 kW, prin intermediul retelei electrice de joasa tensiune existente, bransament electric monofazat existent, conform certificat de racordare nr. RO005E512464242 / 1 din 12.06.2014.nu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu contor monofazat bidirectional | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9057255 | 2021-12-08 | 2022-12-08 | 9057255 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
127 | jud. TIMIS, loc. MOSNITA NOUA, Strada DIANA, nr. 26, bl. -, sc. -, et. -, ap. 2 | TM | 0.006 | 0.00578 | 0 | 0.4 | T 12379 DOMNITEI MARIUS | .Bransament subteran , BMPT-ul-63ADin postul de transformare T12379-20/0,4 kV-250 kVA, prin intermediul unei LEA j.t. TYIR 3X70+50OlAl existenta, se va executa un bransament electric trifazat subteran ce se va realiza cu cablu Al 3x25+16 C (cf. DC 4126) în lungime de 38m (cablul se va poza in tub de 63mm conform DS 4247) din care 6m se vor poza in drum pietruit si se vor proteja in tub PVC de tip rigid pentru subtraversare carosabil, 10m se vor poza pe stalpul retelei. Bransamentul electric se va fixa la coborarea de pe stalp cu coliere zincate sau din inox si se va proteja in profil U tip ENEL pana la inaltimea de 2,5m. Se va monta un contor electronic trifazat într-un BMP-63A (cf. FT-133_MAT echipat conform FT124MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar de 63A, proiectat la limita de proprietate. BMP-ul se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Bransamentul electric monofazat existent se va demonta. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9008218 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | 9008218 | 2022-03-25 | 2022 | 2022
128 | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada MEMORANDULUI, nr. 2 | TM | 0.1 | 0.0979 | 0 | 0.4 | PCZ 5036 SEMENICULUI | Conf. CER RO005E512028787/1 din 12.06.2014 utilizatorul S.C.ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. este racordat la SEN din PCZ 5036 – 400 kVA racordat la LES 20kV Nr.6 LUGOJ din statia 110/20kV LUGOJ. Consumatorul este alimentat de pe bara de 0,4 kV a tabloului 0,4 kV aferent postului iar masura este realizata cu grup de masura pe bara taboului. Prin cererea de racordare depusa, utilizatorul doreste racordarea panourilor fotovoltaice in instalatia de utilizare pe bara de 0,4 kV a PCZ 5036 cu debitarea in sistem a energiei electrice a puterii debitate in reteaua de distributie ..Pentru racordarea CEF sunt necesare a fi realizate urmatoarele, pe tarif de racordare: - Demontare grup de masura existent. - Montare contor electronic trifazat dublu sens in montaj semidirect prin grija E-Distributie Banat SA într-un BMPTi-250A (cf. FT-133_MAT echipat conform FT124MAT) cu soclu din policarbonat armat cu fibra de sticla, prevazut cu intreruptor automat tetrapolar de 250A si TC 250/5A, cls.0 ,5s. BMPTi-250A va fi montat prin grija E-distributie Banat SA. BMP-ul se va lega la o priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. De asemenea se va poza LES 0,4 kV cu sectiunea de 3x95+35C din firida E2+2 proiectata pana la BMPTi-250A montat prin grija E-Distributie Banat SA. LES 0,4 kV cu sectiunea de 3x150+95N din tabloul JT in firida proiectata. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: Alte lucrari care vor fi realizate in vederea racordarii CEF la SEN: 1.Întrerupător plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu urmatoarele protectii: -protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligatorie la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata - pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Avand in vedere ca puterea este peste 27kW, trebuie prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5 s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție cu o putere unitară sau totală mai mare de 27 kW, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la E-Distributie Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei de racordare trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie Banat SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8931596 | 2022-02-15 | 2023-02-15 | 8931596 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
129 | jud. TIMIS, loc. CIACOVA, Strada Vladimirescu Tudor, nr. 125 | TM | 0.18 | 0 | 0 | 0.4 | A20 GIULVAZ-GIULVAZ TM | Conf. CER RO005E513078772/1din data de 10.08.2015 utilizatorul VEK INDUSTRY SRL este racordat la SEN din PT 2690 – 20/0,4 kV 630 kVA racordat la LEA 20kV Giulvaz din statia 110/20kV Giulvaz. Consumatorul este alimentat din PT 2690 printr-un racord j.t. si o cutie de distributie montata pe un soclu in care se gaseste montat grupul de masura in montaj semidirect cu reductori de curent de 1000/5A. - Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita : 450 kW / 489,13 kVA - punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV la PT 2690 CED CORPORATION; - instalatia de racordare: alimentare existenta din PT 2690 printr-un racord j.t. si o cutie de distributie montata pe un soclu in care se gaseste montat grupul de masura in montaj semidirect cu reductori de curent de 1000/5A. - punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/in/pe, in cutia de masura (elementul fizic unde este racordat grupul de masurare); - masurarea energiei electrice este realizata prin contor electronic trifazat existent in montaj semidirect cu TC 1000/5A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare); - punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica.--, Tinand seama de situatia energetice existenta si de solicitarea utilizatorului VEK INDUSTRY SRL, nu sunt necesare a fi realizate alte lucrari, pe tarif de racordare: In solutia de racordare propusa avem: - punctul de racordare: la nivel de 0,4 kV in cutia de masura existenta - punctul de delimitare: este stabilit la 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica - punctul comun de cuplare: la 0,4 kV, la bornele de iesire din contorul de energie electrica - punctul de masura: este stabilit la nivelul de 0,4 kV, in cutia de masura Contorul existent in cutia de masura se va inlocui cu un contor cu dublu sens bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, interfata RS 232, alimentare auxiliara si alimentator extern; Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: Unitatile de producere clasa A fara injectie in retea, indiferent de nivelul tensiunii retelei (JT sau MT) la care sunt racordate, vor avea toate documentele necesare racordarii si certificarii echipamentelor de producere conform celor mentionate mai sus. Vor fi supuse verificarilor de certificare, daca nu se regasesc pe lista celor considerate certificate. Vor respecta cerintele referitoare la functiile de protectie ale dispozitivului de interfata si dispozitivului general. Dispozitivul de interfata (DI) poate fi instalat in instalatia de utilizare pe JT. Cu ocazia probelor de punere in functie vor fi verificate functiile DI, cele de antiinsularizare si functia de deconectare de la retea in caz de defecte in reteaua de distributie. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru o perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. Acest analizor va certifica faptul ca unitatea de producere nu influenteaza calitatea parametrilor energiei electrice distribuite si implicit nu deranjeaza ceilalti utilizatori racordati la reteaua electrica de distributie. Aceste unitati nu vor fi integrate in SCADA OD. Toate testele si probele vor fi executate de firme autorizate si vor fi documentate in buletine de teste si probe si apoi trimise OD pentru analiza. 1.Intrerupatorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: -protectie generala maximala de curent la scurtcircuit -protectie generala maximala de curent la suprasarcina -protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) 2. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada: - o functie de protectie de tensiune maxima cu doua praguri; - o functie de protectie tensiune minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa minima cu doua praguri; - o functie de protectie de frecventa maxima cu doua praguri; - o functie de prelucrare a semnalului de declansare de la distanta in cazul instalarii unui dispozitiv dedicat (releu de protective); - o functie de setare a canalului de comunicatie care face transmiterea datelor spre un sistem central; - o functie de autodiagnosticare; - o functie de autotestare (obligator la integrarea in sistemul de telecontrol a invertorului unei instalati de productie totala de pana la 30 kVA); orice traductor care are rolul sa obtina semnale de tensiune; - un circuit pentru deschiderea dispozitivului de interfata -,,pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -,,sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la dispecerul E-Distributie Banat; Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 8863343 | 2021-11-03 | 2022-11-03 | 8863343 | 2022-03-24 | 2022 | 2022
130 | jud. ARAD, loc. ARAD, Strada Tabacovici Milan, nr. 82A | AR | 0.0076 | 0.007447 | 0 | 0.4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV circuit str. Prislop/Tabacovici prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - montare pe soclu, la limita de proprietate, a unui BMPt-32A standardizat; - montare in BMPt a unui contor electronic trifazat bidirectional; - pentru asigurarea teletransmisiei este necesara montarea unui concentrator la PTA 3451; 2. Lucrari de realizat in baza prevederilor Ord. ANRE 19/2022: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu ACYABY 4x16mmp, in tub protectie, din LEA 0.4kV la noul BMPt, in lungime de cca. 18m (din care cca. 8m canalizatie zona nepavata respectiv drum neamenajat); 3. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, in aval de punctul de delimitare: - realizare coloana jt la TG consumator; - realizare priza de pamant la BMPt, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 9613229 | 2022-03-11 | 2023-03-11 | 9613229 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
131 | jud. TIMIS, loc. LUGOJ, Strada CARAIMAN, nr. 97 | TM | 0.06 | 0.058799 | 0 | 0.4 | PCZ 5135 TESATORILOR | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu conductor AL TYIR 3X25+16 protejat in tub PVC cu protective UV, in lungime de 30 metri,pe cladire , din stilpul SE 10 , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 5135, 20/0.4 KV, 630 KVA , -montare BMPTd-32 pe cladire, BMPTd-32 echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A, -contor electronic trifazat in montaj direct,montat in BMPTd-32, conf CER nr.RO005E513563805 / 1 din 30/10/2017.Lucrari pe tarif de racordare conform Ord. ANRE nr.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Instatatia de racordare existenta permite transformarea locului de consum in loc de consum si producere cu realizarea urmatoarelor lucrari: - necesar inlocuire contor existent cu contor smart meters dublu sens pentru inregistrarea energiei electrice in ambele sensuri prin grija E-Distributie Banat SA. Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs =0,001 kW / 0,001 kVA se realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea produsa de instalatia fotovoltaica.Necesar inlocuire contor | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 7026548 | 2021-05-26 | 2022-05-26 | 7026548 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
Formulas:
Data expirare valabilitate ATR = [Data emiterii ATR]+365