## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Dobrogea
ANUL | 2022
Luna de raportare | AUGUST
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [5 empty] | IULIE 2022
Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Puterea instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensunea U (kV) | Statia de racordare | Comentaruiu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitatii ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitatii CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pecineaga, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.712 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Centrala eoliana Pecineaga II se va amplasa in jud. Constan?a în extravilanul localit??ilor Neptun ?i T?taru, la 13 km de sta?ia electric? Neptun, respectiv 12 km de sta?ia electric? T?taru. Centrala analizat? este amplasat? într-o zon? ce cuprinde re?ele de 400 kV ?i 220 kV ce apar?in CNTEE Transelectrica ?i re?ele de 110 kV ce apar?in E-Distribu?ie Dobrogea. Liniile 110 kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185 mm2. Trei linii de 110 kV au fost reconductorate cu conductor 585 mm2 (850A). Centrala analizat? este amplasat? în sucursala Constan?a apar?inând zonei geografice Dobrogea. Zona 110 kV Constan?a ? Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentat? din RET prin dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Medgidia Sud ?i dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Constan?a Nord, liniile de 110 kV dintre aceste dou? sta?ii fiind buclate. | E-Distributie Dobrogea | 04626995 | 2021-04-09 | 2022-04-09 | 4626995 | 2022-12-04 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CASTANILOR, nr. 30 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6213589 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 6213589 | 2021-08-09 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CALARASI, nr. 33B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; -protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6278065 | 2020-08-14 | 2021-08-14 | 6278065 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCATELOR, nr. 2A | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6288585 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6288585 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. VADU, Strada SALCAMULUI, nr. 3 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PT 1153 LEA 2004 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6267306 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 6267306 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 17 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6295708 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6295708 | 2021-09-29 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALCIILOR, nr. 104 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6359160 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6359160 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Bulevardul MAMAIA, nr. 357 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6337923 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6337923 | 2021-08-09 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada RAPSODIEI, nr. 27 | CT | 0.005901 | 0.005781 | 0 | 0.4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6396745 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6396745 | 2021-08-19 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, Strada Intrarea Palatului, nr. 1 | CT | 0.0049599 | 0.004859 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional in FDCP realizat de catre Coanda Adrian Intreprindere Individuala conform FC 06310088. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5886695 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 5886695 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Antonescu Ion, maresal, nr. 69 | CT | 0.0055754 | 0.005462 | 0 | 0.4 | PT 813 PREL, | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310806 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6310806 | 2021-08-18 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. SAVENI, Strada MIHAIL BALASESCU, nr. 28 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035, | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6048481 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6048481 | 2021-08-03 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, ALEEA INTRAREA PALATULUI, nr. 1 | CT | 0.021697 | 0.021256 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Racord nou realizat conform normelor E-Distributie Dobrogea S.A. in vigoare, alimentat din bornele transformatorului PTA 174 cu cablu de sectiune 4x1x95 Cu in lungime de 10 m pana la un intrerupator de In=125 A ce va fi montat intr-o cutie omologata E-Distributie Dobrogea S.A.. Din intrerupatorul nou montat se va pleca cu cablu de sectiune 3x95+50N in lungime de 100 m pana la un FDCP 4T ce va fi montat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. In FDCP 4T se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Contorul va fi montat de catre UO MT-JT MEdgidia. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310088 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6310088 | 2021-09-14 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. TEPES VODA, Strada VIILOR, nr. 77 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 295 SAT TEPES | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 7025395 | 2021-02-15 | 2022-02-15 | 7025395 | 2021-10-03 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada 1 DECEMBRIE 1918, nr. 139A | TL | 0.15415 | 0.15102 | 0 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine solutia de alimentare existenta conform ATR 04774442 din 15.10.2019. Se inlocuieste contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, cls.0.5S,dublu sens ,cu inregistrare orara,curba de sarcina,interfata de comunicatii. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Lucrari prin grija utilizatorului: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa celula UMT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa celula UMT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa la dosarul de instalatie interioara. Celula sosire cu întrerup?tor general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: -protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina -protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; Dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii : -protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; -protec?ie minimal? de tensiune temporizat? ; -protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat? ; -protec?ie homopolar? de tensiune temporizat? ; -protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între ENEL ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica men?ionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribu?ie Muntenia SA ? Direc?ia Dezvoltare Retea ? Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. La punerea în functiune a CEFND, prin masuratori pe perioade determinate, se vor verifica performantele enuntate de fabricant. | E-Distributie Dobrogea | 7000039 | 2021-02-24 | 2022-02-24 | 7000039 | 2022-01-13 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Tomis, nr. 480 | CT | 0.024003 | 0.023515 | 0 | 20 | A20 5400 ORAS OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | In prezent, consumatorul este alimentat din PT 660 - proprietate abonat, racordat in L 20 kV 0133. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV L 5400-intre PT nr. 831 si PT nr. 800, prin interceptarea si mansonarea LES 5400, pozandu-se un tronson de LES MT 185 mmp in lungime de aproximativ 2x30 m, cu subtraversare flautex DN 2A, pana la punctul de conexiune, ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment E-Distributie Dobrogea, echipat cu: - doua celule de linie 20 kV, tip LE, echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune; - se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57 ,7/100V, (5-6)A, clasa de precizie 0.2 S, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei in eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica Enel. Compartiment utilizator, echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent; - tablou servicii interne, alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu: - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/10/0,4 kV dimensionat conform puterii solicitate. La punerea in functiune a noii cai de alimentare, PT nr. 660-post abonat-se va desfiinta din axul L 20 kV 0133, iar contorul trifazat existent se va demonta de catre UOMTJT. | E-Distributie Dobrogea | 7082728 | 2021-03-11 | 2022-03-11 | 7082728 | 2021-12-06 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada GARII, nr. 2, bl. FERMA VEGETALA, sc. PTA 7608 | IL | 0.098352 | 0.096352 | 0 | 0.4 | PTA 7608 -TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 7844197 | 2021-04-27 | 2022-04-27 | 7844197 | 2021-08-06 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. SACELE, Strada SACELE, nr. FN | CT | 48.5645 | 47.577 | 0 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 ? racordare în anten? în bara 110 kV a sta?iei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situat? la aprox. 12 km) pentru o putere evacuat? de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucr?rile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celul? de linie 110 kV ?i prelungirea barei B 110 kV; - montare celul? de linie nou? 110kV echipat? complet cu întreruptor ?i RAR monofazat pentru situa?ia racordului prin LEA în sta?ia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea func?iilor de protec?ie, conducere ?i teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în sta?ia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu dou? grupe de protec?ie (baz? ?i rezerv?) ?i lucr?ri de amplificare (parametrizare) SCADA. Func?iile de protec?ie necesar a fi asigurate sunt cel pu?in urm?toarele: o protec?ie diferen?ial? longitudinal? ?i de distan?? direc?ionat?; o protec?ie maximal? rapid? ?i temporizat? de curent; o protec?ie maximal? temporizat? de curent homopolar direc?ionat? în dou? trepte; o RAR (pentru situa?ia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozi?iilor DET ? Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 6103501 | 2022-12-07 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada BORDUSANI, nr. FN | IL | 3.8391 | 3.761 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV | Racordare in antena in statia 110/20 kV Bordusani - racordarea CEF Bordusani se va realiza in celula 20 kV, noua, montata in statia Bordusani, prin intermediul unui punct de conexiune cu 2 compartimente(compartiment E-DISTRIBUTIE si compartiment utilizator), amplasat la circa 100 m de statia de transformare, pe domeniul public al Primariei Facaieni. Lucrari ce se vor executa pentru Racoradrea la RED a.Lucr?ri în sta?ia electric? Bordu?ani: -Montare celula de adaptare in statia Bordusani pe sectia 1 de bare; -,,Montare celula de linie 20 kV in statia Bordusani, langa celula de adaptare; -Montare echipamente necesare comunica?ilor ce se vor monta in sala de protec?ii a sta?iei b.Pozare LES 20 kV, 3x1x185 mmp cu izolatie XLPE, intre celula 20 kV de linie si punctul de conexiuni, in lungime de circa 100 m. c.Pozare fibra optica între celula de linie noua din statie si punctul de conexiuni d.Echiparea compartimentului de racordare (E-DISTRIBUTIE) al punctului de conexiune cu: - o celula de linie, conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803/416 RO, 24 kV, 400 A, 16 kA, cu separator in SF6, cu actionare motorizata 24 Vcc, cu separator de punere la pamant, detectoare de tensiune cf Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 811 RO, rezistenta anticondens 220 Vca; - celula de masura conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803M/316 RO echipata cu separator de sarcina cu actionare motorizata 24Vcc, cu 2 transformatoare de masura de tensiune 20/?3/0,1/?/0,1/3KV conform DY 541RO, transformatori de curent 200/5/5A conform DMI 031052RO Ed.01/05/11/2013, cls. 0,2S, rezistenta anticondens 220 Vc.a, integrata in sistemul de telecontrol existent; - spatiu liber pentru montarea ulterioara a unei celule; - contor electronic trifazat, cu dublu sens, curba de sarcina si sistem de telecomunica?ii, integrat in sistemul de m?sura ARGUS al E-Distributie - tablou servicii auxiliare TSA conform DY 3016 RO; - instala?ie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 edi?ia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula. | E-Distributie Dobrogea | 6274744 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 6274744 | 2022-03-05 |  | 2022
Tulcea | TL | 6.9 | 6.9 | 0 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | E-Distributie Dobrogea | 6916 | 04.08.2011 actualizat in 11.01.2022 | 2016-01-19 | 7505 | 03.02.2012 | 18.06.2022 cf AA 8 | 2022
Atmagea | TL | 4 | 4 | 0 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 2013-02-07 | 7515 | 2012-08-06 | 31.12.2021 CF AA6 | 2021
Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 2014-03-05 | 14/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | 2021
Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 2014-01-09 | 10/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | 2021
Cobadin | TL | 50 | 50 | 0 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 2012-02-03 | 1498 | 2010-07-22 | 20.10.2024 pentru instalatia de utilizare PIF din 28.11.2014 | 2024
judetul TULCEA, localitatea MAHMUDIA, Strada Mioritei, nr. 8 | TL | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va regla contorul electronic monofazat SmartMetter existent in vederea functionarii in dublu sens. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 05920304 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 05920304 | 2020-06-25 |  | 2021
judetul CALARASI, loc. BORCEA, Strada PIETROIU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU ; | Bransament trifazat existent . Lucrari pe intarire: - Mutare BMPT existent pe stalp, lungime bransmanet 18 ml cu TYIR 3*25+16. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT , 400V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06063386 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 06063386 | 2020-07-20 |  | 2021
judetul CALARASI, loc CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 37 | CL | 0.00319 | 0.003 | 0 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3222 L20 ITA. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp cu bransament coaxial in lungime de 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E- Distributie Dobrogea | 06328765 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 06328765 | 2020-09-17 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Minerva, nr. 18 | IL | 0.00275 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 19m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06059795 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 06059795 | 2020-09-15 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, PRELUNGIREA ION RATIU, nr. 37 | CT | 0.00305 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta, Contorul trifazat in montaj direct existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf, Ord, ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei], | E-Distributie Dobrogea | 05934650 | 2020-06-28 | 2021-06-28 | 05934650 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc COTORCA, Calea BUCURESTI, nr. 18 | IL | 0.0034 | 0.0029 | 0 | 0.4 | PTA 5121-AV_MANASIA ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5121 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Are BMPt 32A tip Enel montat pe stilp SC10002; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05874218 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 05874218 | 2020-09-17 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc AGIGEA, Strada CORBULUI, nr. 4 LOT 26 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR ; | Se mentine alimentarea existenta, Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 06013344 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 06013344 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 93 LOT1/1 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E- Distributie Dobrogea | 05989902 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 05989902 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc COSERENI, Strada DIGULUI, nr. 5, | IL | 0.00342 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E- Distributie Dobrogea | 06259838 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 06259838 | 21,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Porumbescu Ciprian, nr. 15E LOT 6 | IL | 0.0033 | 0.003233 | 0 | 0,23 | PTA 8562 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt (Circuit Alma Group) aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 6M, iar masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent amplasat in FDCP. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05802564 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 05802564 | 2020-10-02 |  | 2021
n judetul CONSTANTA, loc TECHIRGHIOL, Strada MARASTI, nr. 11 | CT | 0.003 | 0.00294 | 0 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06285439 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 06285439 | 2020-10-05 |  | 2021
judetul TULCEA, loc LASTUNI, Strada Sorgului, nr. 13 | TL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 144 SAT L 9506 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului , cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06305949 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 06305949 | 2020-10-06 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CIOCARLIA DE SUS, Strada Dorului, nr. 2, | CT | 0.0039 | 0.003918 | 0 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06148129 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06148129 | 2020-10-07 |  | 2021
judetul CALARASI, loc SOLDANU, Strada Soseaua Oltenitei, nr. 56 | CL | 0.0054 | 0.004894 | 0 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament trifazat. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter) CERT 1, 3x230V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 10m din lungimea totala de 18m; -Cablu TYIR3X16+25mmp ramas-lungime=10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPt montat pe stalpul SC10005-lungime 10m; - Montare concentrator pe stalpul SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 05394943 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 05394943 | 2020-10-12 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SARATENI, Strada PRIMAVERII, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.0033 | 0 | 0,4 | PTA 8292-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8292 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-distributie Dobrogea | 06046260 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 06046260 | 2021-01-27 |  | 2021
judetul TULCEA, loc GRECI, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 14 | TL | 0.1358 | 0.13773 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 05940928 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 05940928 | 409516 |  | 2021
judetul TULCEA, loc JURILOVCA, Strada GOLOVITA, nr. 43 | TL | 0.0029958 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06047902 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 06047902 | 2021-04-19 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, Strada Grigorescu Nicolae, pictor, nr. 15 | CT | 0.0039604 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, din LEA jt , aferenta PT 13 Scoala Sportiva TOMIS 3.. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06198048 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06198048 | 2021-04-21 |  | 2021
judetul CALARASI, loc OLTENITA, Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 22 | CL | 0.0029704 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic existent-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu Al.Izolat4X16 DC4183-lungime =19m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 06444921 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 06444921 | 2021-05-11 |  | 2021
judetul CALARASI, loc GRADISTEA, Strada SLANICULUI, nr. 4 | CL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3645 | CONSTRUIRE BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 IN LUNGIME DE 10ml ( CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT124 ed.5 si FT133 ed.4 PE STALPUL SE4 EXISTENT. MONTARE MASURA. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06298083 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06298083 | 2021-05-28 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc BARBULESTI, Strada Extravilan, nr. TARLA 253 | IL | 2.0863 | 2.0439 | 0 | 20 | S20 BARBULESTI 123 CEFND-BARBULESTI SL | Situatia proiectata: conform solicitarii din cererea de racordare 07704587 instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 9600 panouri fotovoltaice: Puterea instalata: 2400 KW, repartizata astfel : 4160 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1040 KW 5440 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1360 KW . Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 2043,90 KW/2221,63 KVA Servicii interne: Puterea instalata: 25,00 KW; Puterea maxim? simultan absorbita: 20,00 KW Unitati invertoare : 1x1000 (existente, tip Friem), 16x100 (noi, tip Huawei) ; Pi invertor (c.a) =2600 KW ; Pmax invertor (c.a) = 2043,9 KW. Se va mentine solutia de racordare existenta, conform Certificatului de racordare nr. RO002E231275139/1 din data 08.12.2016 ?i ATR 8010/15.01.2016. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe lucrari pe tarif de racordare . Lucrari prin grija utilizatorului: Datele privind protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protectie): -Deconectarea CEF nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea -Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile SC E- Distribu?ie Dobrogea SA, respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | E-Distributie Dobrogea | 07704587 | 2021-05-18 | 2022-05-18 | 07704587 | 2021-06-14 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MAHMUDIEI, nr. 25A | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6139739 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06139739 | 2021-07-08 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Calea BUCURESTI, nr. 34 | IL | 0.002999 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6356759 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06356759 | 2021-07-21 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. FN | TL | 0.0029959 | 0.002935 | 0 | 0.23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6405891 | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 6405891 | 2021-07-20 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Mesteceni, nr. 12, bl. LOT.44, sc. PARCELA 45 | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06078593 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 06078593 | 2021-07-05 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Cuza Elena, nr. 46 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06171293 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06171293 | 2021-07-02 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. VULTURU, Strada DUNARII, nr. 66B | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURU L 9218 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06188070 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 06188070 | 2021-07-01 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. NIFON, Strada Nifon, nr. FN | TL | 0.0029908 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06176308 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 06176308 | 2021-07-08 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Slt. Petre Papadopol, nr. 9B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06358383 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06358383 | 2021-07-05 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada C1, nr. 40 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06277280 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 06277280 | 2021-07-07 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. MOVILITA, Strada Ficusului, nr. 10 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Bransamentul electric trifazat este corespunzator din punct de vedere tehnic. Exista contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1, 400V, 0,25 - 5(80)A, montat in BMPT existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 07096077 | 2021-03-08 | 2022-03-08 | 07096077 | 2021-07-07 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 16A, bl. LOT 1 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | Montare contor electronic trifazat bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08374401 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 08374401 | 2021-07-22 |  | 2021
jud. CALARASI, loc. COCONI, Strada Argovei, nr. 44, bl. CAD: 43-C1 | CL | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2704 DISPENSAR COCONI | Montare contor electronic trifazat in montaj direct bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08566176 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 08566176 | 2021-09-22 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada LACULUI, nr. 1 | IL | 0.11979 | 0.1173 | 0 | 20 | PCZ 8191 | In prezent TBRCM AMARA HOTEL IALOMITA se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Amara ? PCZ 8191 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA. Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu transformatori de curent 300/5A, amplasat la TGjt aferent PCZ. Punctul de delimitare patrimoniala este la bornele de 20kV ale transformatorului aferent PCZ 8191. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a TBRCM AMARA ? HOTEL IALOMITA, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 133,5kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 8581313 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 8581313 | 2022-02-04 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CERNA, Strada Traian, nr. 21 | TL | 0.0033511 | 0.003283 | 0 | 0,4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 49, prin bransament trifazat existent din stalp de racord existent, Contor trifazat existent, montat in BMPT 63 A, amplasat pe peretele exterior al imobilului. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) bidirectionar. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8497960 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 08497960 | 2021-10-20 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada PONOARELOR, nr. 16 | IL | 0.097231 | 0.095254 | 0 | 0,4 | PTA 6160-VLADENI | Se va monta contor electric semidirect bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08424601 | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 08424601 | 2021-08-05 |  | 2021
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Strada Rocadei (Varianta NORD), nr. 82 | CL | 0.03 | 0.0243 | 0 | 0,4 | PTAB 3214 CI OBOR L20 FNC | Se mentine bransamentul trifazic existent si se inlocuieste contorul electronic trifazat existent cu contor trifazic bidirectionar in montaj direct. | E-Distributie Dobrogea | 8663311 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 08663311 | 2021-11-09 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 19-20 | IL | 0.00792 | 0.0076 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu JT TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8766020 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08766020 | 2021-11-23 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. 6 | TL | 0.003 | 0.0029 | 0 | 0,23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06292748 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06292748 | 2021-09-09 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE LAZAR, Strada MATEI BASARAB, nr. 4, bl. ABATOR | IL | 0.0972 | 0.09525 | 0 | 20 | PTA 7181 - BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect (smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 08783047 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08783047 | 2021-09-29 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul ALEXANDRU LAPUSNEANU, nr. 102B | CT | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat direct tip SmartMetter bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 8903812 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada LACULUI, nr. 29 | IL | 0.006875 | 0.006538 | 0 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8187 prin FDCP 2T existent racordat la stalp SE4 existent in vecinatatea proprietatii, cu cablu jt 3x50+25C. | E-Distributie Dobrogea | 9040227 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 9040227 | 2021-12-16 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Crisan, nr. FN | CL | 0.0304 | 0.029782 | 0 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8890677 | 2021-10-21 | 2022-10-21 | 08890677 | 2021-10-28 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MARCULESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8759277 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 8759277 | 2021-10-01 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV | Racordarea CEE Cernavodă 10 MW în stația Cernavodă Oraș la tensiunea 20 kV se va face prin intermediul unei celule existente de rezervă de 20 kV. Lucrările pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: •,,folosirea unei celule (DY 696) de rezervă din stația de 20 kV; Celulele de rezervă sunt complet echipate din punct de vedere primar dar și secundar cu releu DV901A2NCI. •,,montare cablu de sectiune 185mmp cca. 100m intre celula de linie DY 696 de rezervă si compartomentul Enel din Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW, amplasat în imediata vecinătate a gardului stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; •,,montare cablu de fibră optică de la Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW până la containerul stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; Realizarea unui Punct de Conexiuni, constituit astfel: 1) Compartiment Enel: -,,Celulă de linie (LE) conform DY 803 RO, tip DY 803/4, echipată cu separator de sarcină și CLP, indicatoare prezență tensiune, cu motor de acționare 24 Vc.c.; -,,Spațiul necesar pentru montarea unei celula de linie (LE); -,,Celulă de măsură (UT) conform conform DY 803 RO, echipată cu separator de sarcină și separator de legare la pământ cu trei TC 2x400/5 A și două TT 2x20/0,1 kV. -,,echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDAT, TSA, baterii, RTU tip UP; 2) Compartiment Utilizator 3) Nișă de măsură Punctul de Conexiune proiectat va fi prevăzut cu instalație de legare la pământ, Rp<(><<)>1. | E-Distributie Dobrogea | 6341126 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, SOSEAUA Mircea Voda, nr. 1 | CT | 25.2 | 24.596 | 0 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | E-Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. A43/3, bl. A43/2 | CT | 6 | 5.705,4 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizata este amplasatA în sucursala Constanta apartinând zonei geografice Dobrogea. Consumul total al zonei analizate S6 este de cca. 997MW conform citirilor din ziua caracteristica de iarna 2020 la vârf de sarcina (seara). Zona 110kV Constanta si Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentata din RET prin doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Medgidia Sud si doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Constanta Nord, liniile de 110kV dintre aceste doua statii fiind buclate. Prin deconectarile prevazute în schema normala a urmatoarelor linii de 110kV: LEA 110kV Topolog si Hârsova si derivt?ie Ci?meaua Nou?, deconectat? în sta?ia Hâr?ova; LEA 110kV Stejaru ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Mihai Viteazu; LEA 110kV Baia ? Fântânele ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Baia; LEA 110kV Basarabi ? B?lt?ge?ti, deconectat? în sta?ia B?lt?ge?ti; re?eaua zonal? de 110kV Constan?a ? Medgidia Sud este separat? de restul RED Dobrogea. ,,Liniile 110kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate (850A). | E-Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Radulescu Ion Heliade, nr. 20 | CL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9055401 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 9055401 | 2021-12-23 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. CARCALIU, Strada CARCALIU, nr. FN | TL | 0.0135 | 0.01303 | 0 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Prezentul ATR va anula ATR-ul nr. 06182695/07.09.2020 | E-Distributie Dobrogea | 9162722 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 9162722 | 2021-12-28 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada ZAVOIULUI, nr. 2 | CT | 0.00407 | 0.00397 | 0 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9175942 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9175942 | 2022-01-04 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada CENTRALA, nr. 43 | IL | 0.01485 | 0.0166 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9141345 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 9141345 | 2022-01-04 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. DOROBANTU, Strada DOROBANTU, nr. FN | CL | 0.003015 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9161853 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9161853 | 22/08/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada M12, nr. 51A | CT | 0.0088 | 0.005879 | 10 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9113301 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 9113301 | 2022-02-03 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CORBU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 21 | CT | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9212644 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9212644 | 2022-01-14 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada SEREI, nr. 3 | CT | 0.10836 | 0 | 0 | 10 | A10 1204- EFORIE NORD CT | Pentru satisfacerea necesitărilor proprii de energie se instalează o centrala electrica foto-voltaică (CEF) cu un număr de 301 panouri fotovoltaice cu puterea unitară de 0,36 kW precum si trei unități invertor cu puterea nominală de 50 kW și tensiunea de 0,4 kV. Sunt prevăzute automatizările necesare pentru prevenirea fluxului de putere dinspre CEF spre rețeaua electrică de distribuție (RED) a ENEL. Soluția de racordare existentă se păstrează în conformitate cu Certificat de racordare nr. RO002E211043378 / 1 din 03/06/2015 și ATR 279056 / 08/02/2013. Racordul actual al consumatorului se păstrează: - alimentare cu energie electrica prin intermediul unui PC racordat în sistem dubla alimentare din L1203 și L1204 din SIT 110/20/10 kV Eforie, echipat cu 3 celule de linie, o celula de măsura (care face si legătura cu dispozitivul general al utilizatorului) și nișă pentru echipamentul de măsurare. Transformatorul de putere 20/10/0.4 kV este proprietatea utilizatorului ; - punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, în Celula de măsura – PC. - măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj indirect RS 232 NTT=10000/100V si NTC=100/5A (se vor respecta cerințele legale cu privire la structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); - punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsura spre dispozitivul general al utilizatorului. Se vor realiza lucrări prin grija beneficiarului: protecții pentru limitarea extinderii defectelor din rețeaua utilizatorului în rețeaua operatorului de distribuție și transformatoare dimensionate conform puterii solicitate. NOTA: Consumatorul va îndeplini toate condițiile impuse de codul RED si legislația in vigoare privind racordarea la rețelele electrice de interes public. In punctul de racordare a CEF se vor prevedea elemente de separare vizibila, de deconectare si bloc de protecție de rezerva, redundant pentru decuplarea automata în caz de refuz de acționare a protecțiilor din invertoarele CEF. Deținătorul CEF este obligat sa asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF si a instalațiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalațiile propria sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a CEF sau la incidente din rețea ( scurtcircuite cu și fără punere la pământ, ac ționari ale protecțiilor în rețea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cat si în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare; Instalația fotovoltaica se realizează cu 301 de panouri fotovoltaice cu puterea nominala de 0,36 kW si 3 invertoare cu puterea nominala de 50 kW - Fără evacuare în RED. Dosarul instalației electrice de utilizare a obiectivului se va depune la E-Distribuție Dobrogea SA - UT Constanta si va cuprinde obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general în cazul unui flux de putere dinspre producător spre RED. P evacuată in RED = 0(zero)kW . | E-Distributie Dobrogea | 08959922 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 08959922 | 2021-12-22 |  | 2022
jud. Tulcea, loc. Fagarasu Nou, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 3 | 2.89 | 0 | 20 | A20 9705- TOPOLOG TL | Conform ATR nr. 12/06.04.2009 actualizat în data de 27.02.2013, racordarea CEE Făgăraşu Nou 3 MW s-a realizat prin intermediul unui punct de conexiune racordat prin derivaţie MT la stâlpul nr. 75 în ax LEA 20 kV 97.05, din Staţia de transformare 110/20 kV Topolog. Instalatiile electrice existente in teren la momentul actual sunt: - racord LEA/LES 20 kV între st. nr. 75 al LEA 20 kV 97.05 şi PC 330; Punctul de conexiune 20kV nr. 330 compartiment E-Distributie Dobrogea este echipat cu: - Celulă de linie 20 kV motorizată; - Celulă de măsură 20 kV cu grup de masura montat; - Nişă pentru măsurarea energiei electrice, în care este montat contorul electronic trifazat, cu curbă de sarcină, port RS 232, alimentator extern, kit de comunicaţie integrabil în sistemul de telegestiune Argus 2; - La nişa pentru măsurarea energiei electrice au acces atât Operatorul de Distribuţie, cât şi Utilizatorul. Punctul de conexiune 20kV nr. 330 anvelopa compartiment Utilizator echipat cu: - Celulă de linie 20 kV cu întrerupător motorizat (cu rol DG;DI), cu protecţiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reţeaua Utilizatorului, în reţeaua Operatorului de Distribuţie; - Celulă trafo 20 kV, cu transformator 20/0,23 kV, ce asigură tensiunea operativă pentru servicii interne; | E-Distributie Dobrogea | 8029595 | 2021-12-14 | 2022-12-12 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BESTEPE, Strada BESTEPE, nr. FN | TL | 7.75 | 7.51 | 0,5 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | In prezent centrala CEE Caierac 6,15MW este conectata la RED prin intermediul PC 20kV nr.256 racordat la LEA 20kV nr. 10004 din statia 110/20kV Sarinasuf. Racordul aerian LEA 20kV spre PC nr. 256 in lungime de 15 m are conductor existent Ol-Al de sectiune 70 mmp. PC 20kV nr. 256 este integrat in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea | 7299731 | 2021-12-20 | 2022-12-20 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada GRINDASI, nr. FN | IL | 0.00462 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09142663 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 09142663 | 2022-01-04 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GURA IALOMITEI, Strada GURA IALOMITEI, nr. FN | IL | 0.10013 | 0.088 | 0 | 20 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Lucrari efectuate prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE: -- realizare bransament nou trifazat cu BMPT 200A cu DPST din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla care se va racorda din bornele 0 ,4kV ale transformatorului cu cablu JT QUADRIPOL 3x150+95N cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 200A cu DPST, transformatori de curent 250/5A si conectori pentru racordare cablu plecare obiectiv, acesta fiind legat la priza de inpamantare a PTA 7710 cu platbant OLZN 40/4mmp si L=2m. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Fetesti. - Demontarea bransamentului existent(inclusiv GM) se va face dupa PIF a noului bransament. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9357747 | 2022-01-26 | 2023-01-26 | 9357747 | 2022-02-17 |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Sarateni,str. Sarateni, F.N. | IL | 0.01575 | 0.014697 | 0 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 9494261 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 9494261 | 2022-02-23 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Constanta, str. Voievozilor, nr.20D, | CT | 0.00895 | 0.008681 | 0 | 0,4 | PT 835 | mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A, se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9498822 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 9498822 | 2022-03-16 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Constanta, str. Poporului, nr.161 | CT | 0.00312 | 0.003057 | 0 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9489533 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | 9489533 | 2022-02-07 |  | 2023
jud. Tulcea, loc. Tulcea, str. Alexandru Cel Bun, nr. 151 | TL | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 25 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9428010 | 2022-02-25 | 2023-02-25 |  | 22/07/2022 |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Vladeni, str. Mihai Viteazul, nr. 132 | IL | 0.020625 | 0,019599 | 0 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592785 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09592785 | 2022-03-09 |  | 2023
jud. Constanta,loc. Constanta, str. Calafatului, nr. 35 | CT | 0.01782 | 0.01715 | 0 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587922 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09587922 | 2022-03-31 |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Amara, str. Libertatii, nr. 99 | IL | 0.00335 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 11m, cu consola, cu BMPm existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9668954 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09668954 | 2022-03-24 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Murfatlar, Calea Bucuresti, nr. 96 | CT | 0.00624 | 0.00611 | 0 | 0,4 | PTA 108 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587934 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 09587934 | 2022-03-25 |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Saveni, str. Carol I, nr. 38 | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592933 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09592933 | 2022-03-28 |  | 2023
jud. Constanta,loc. Murfatlar, str. Minerului, nr. 2D | CT | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PT 706 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS aferent PTA 706. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m subteran profil A pamant pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional si ansamblu de TC 125/5 A. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9162985 | 2022-03-04 | 2023-03-04 | 09162985 | 2022-03-23 |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Sarateni, str. Sarateni, FN | IL | 0.01575 | 0.014697 | 0 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 9494261 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 09494261 | 2022-02-23 |  | 2023
jud. Constanta,loc. Mangalia, str. Avram Iancu, nr. 17 | CT | 0.00937 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9756610 | 2022-03-25 | 2023-03-25 |  |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Eforie Nord, str. Diamant, nr. 14 | CT | 0.0176 | 0.017228 | 0 | 0,4 | PT 156 JUSTITIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716689 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Gradina, str. Victoriei, nr. 36 | CT | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 1106 GRADINA | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716600 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. VLADENI, Strada VLADENI, nr. FN | IL | 0.0216 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | se va mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9875778 | 2022-04-28 | 2023-04-28 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada M CRISTEA, nr. 13 | CT | 0.010125 | 0.009903 | 0 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A nepavat si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9835774 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 9835774 | 2022-04-29 |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, PRELUNGIREA SEIMENI, nr. 79 | CT | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTA 4 NOU | Se va mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9841343 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 09841343 | 2022-04-28 |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGELE FERDINAND, nr. 84A | IL | 0.0074 | 0.007172 | 0 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9868369 | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 09868369 | 2022-04-20 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Lumina, str. 22 DECEMBRIE 1989, nr.24 | CT | 0.0099 | 0.009682 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11kW – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Informatii privind tipurile de contoare ce pot fi integrate in sistemele de telecitire E-Distributie sunt disponibile pe portalul E-Distributie www.e-distributie.com | E-Distributie Dobrogea | 9716521 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | 9716521 | 2022-04-08 |  | 2023
jud. Calarasi, loc. Tamadau Mare, Intravilan, F.N. | CL | 1.6416 | 1.13 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucrări în staţia Tamadau: - Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Tămădău, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. - Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare şi celula proiectata pe bara B 20 kV statia Tămădau, pe o distanţă de cca 120 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat şi camera de telecomunicatii din staţia Tămădău, pe o distanţă de cca 150m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Tamadau 3 , cu plecare in cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 3 in lungime 2,5km. | E-Distributie Dobrogea | 08750614 | 2022-04-19 | 2023-04-19 |  |  |  | 2023
| CT | 8.8 | 7.839 |  | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09761319 | 2022-05-06 | 2022-05-09 |  |  |  | 2022
| IL | 10.4 | 9.799 |  | 0,4 | SE4 aferent LEA | pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea separatorului existent cu separator 4P de 63A in BMPT-ul existent lucrare executata prin grija E-Distributie, demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10002318 | 2022-05-10 | 2022-05-11 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada VIORELELOR, nr. 13 | CT | 5.625 | 4.899 |  | 0,4 | PTCZ 335 HIDROFOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9984992 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc.CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 73 | CT | 11 | 9.799 |  | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9935146 | 2022-05-05 | 2022-05-25 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, SOSEAUA BUZAULUI, nr. 5 | IL | 200 | 195.998 |  | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Alexeni printr-un punct de conexiune PC 5572/630kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5572 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 9857618 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada FULGERULUI, nr. 79 | CT | 5.5 | 5.389 |  | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 5 m subbteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectonal. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9812988 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ETERNITATII, nr. 69 | CT | 5.25 | 4.899 |  | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9996579 | 2022-05-06 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. COLELIA, Strada COLELIA, nr. FN | IL | 85.58 | 75.45 | 0 | 0,4 | PTA 8262-COCORA | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din CD PTA 8262 prin cablu jt ACYAbY 3x240+120mmp, pozat subteran pana la obiectiv. Masurarea energiei electrice se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05-5(20)A cu TC 150/5A, amplasat in CD PTA. Pentru racordarea locului de consum + centrala fotovoltaica in vederea obtinerii calitatii de prosumator se vor executa urmatoarele lucrari: -demontare si recuperare grup de masura existent in CD PTA, respectiv contor electronic trifazat in montaj semidirect si transformatorii de curent aferenti, pri grija EDD. -demontare cablu jt ACYABY 3x240+120mmp din CD PTA si racordarea lui in BMPT existent pe stalpul PTA, prin grija EDD; -Instalatia electrica de racordare (bransament) existenta la PTA 8262 compusa din BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator 180A tip Enel DY3101/17 si cu transformatori de curent 150/5A(cls.0,5), racordat la bornele de joasa tensiune ale transformatorului PTA 8262 cu cablu jt 3x95+54N- lungime =10m pozat prin tub de protectie, a fost construita pe tarif de racordare conform ATR nr.00096252 / 18.08.2016 achitat de catre SC Nimex SRL. -montare in BMPT existent contor trifazat in montaj semidirect bidirectional; | E-Distributie Dobrogea | 9925017 | 2022-05-06 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada TULCEI, nr. 34 | CT | 181,74 | 79.378 | 0 | 0,4 | PTA 1609 AGROSERVICE LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS nou montata din lucrare de intarire. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT 1S prevazut cu disjunctor de 180 A si NTC 125/5 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existens se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9754479 | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada PODULUI, nr. 21 | CT | 10.4 | 9799 |  | 0,4 | PTA 7127 | pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea separatorului existent cu separator 4P de 63A in BMPT-ul existent lucrare executata prin grija E-Distributie, demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10002318 | 2022-05-10 | 2022-05-11 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. SARULESTI, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 10 | 9780 |  | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09989469 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3081.6 | 2315 |  | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare intrare ? ie?ire între stâlpul nr. 159 ?i stâlpul nr. 160 în LEA 20 kV S?rule?ti, alimentat? din sta?ia 110/20 kV T?m?d?u I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV intrare ? ie?ire între punctul de racordare (LEA 20 kV Sarulesti) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 20 m astfel: -,,Montare stâlp terminal / de întindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stalpilor 159-160 din LEA 20 kV S?rule?ti, tip 12/G/31 ,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante<(>,<)> set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<(><<)>4?; -,,Montare LES dublu circuit (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Sarulesti, la stâlpii nou proiecta?i; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia). Compartimentul OD din PC 20kV va contine: -,,2 celule de linie (1LE) sosire in LES din stalpii nr. 159 bis si nr. 160 ai LEA 20kV Sarulesti, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA <(>,<)> echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Sarulesti 3 pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: -,,Dispozitivul general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitivul de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre utilizator. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSarulesti 3 in lungime 1,8 km. | E-Distributie Dobrogea | 08755291 | 17/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 22 | IL | 4090.32 | 2942 |  | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare ?i celula proiectata pe bara B 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat ?i camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1 , cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 1 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 08734206 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MACULUI, nr. 39 | CT | 6.3 | 5.878 |  | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10013271 | 2022-05-18 | 2022-05-26 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BAIA, Strada Nicolae Titulescu, nr. 15 | TL | 14.3 | 14.013 |  | 0,4 | PTZ 1293 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va reface cablajul din BMPT conform puterii solicitate. Disjunctorul din Amonte se va inlocui cu disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09943630 | 2022-05-18 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 5.25 | 4.8 |  | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09712375 | 2022-05-18 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 8.81 | 7.839 |  | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10100951 | 2022-05-19 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada CONSTANTIN PARIANO, nr. 34 | CT | 5.25 | 4.899 |  | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10050008 | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada PLANTELOR, nr. 6 | CT | 6.54 | 5.879 |  | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10059353 | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PATRIEI, nr. 22A | CT | 9.75 | 9.554 |  | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10035963 | 2022-05-19 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada BARCANESTI, nr. FN | IL | 5.6 | 5.408 |  | 0,4 | PTA5079 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5079, din stilpul de racord existent SC15015, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 13 ml prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 63A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4) Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin gija EDD; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10059678 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 29 | IL | 5.2 | 4.899 |  | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10022915 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada INDEPENDENTEI, nr. 3 | IL | 16.835 | 17 | 0 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 09723465 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada ROZELOR, nr. 2 | IL | 18 | 17.56 | 0 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; | E-Distributie Dobrogea | 09735782 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada VARIANTA NORD, nr. 32 | CL | 27.285 | 26.738 | 0 | 0,4 | PCZ 3176 CARGIL L20 FNC | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU LES DE JT RACORDATA IN TDRi PCZ 3176 CARGIL. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09540658 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5417.28 | 4090 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Racordarea in antena pe bara A - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat ?i celula proiectata pe bara A 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara A - 20 kV, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 2, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 2 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 08744228 | 23/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 6 | CT | 13.2 | 11.74 | 0 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se va intercepta bransamentul existent si se va monta BMPT nou pe bransamentul nou ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent de dupa interceptare se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10066466 | 24/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MESTERUL MANOLE, nr. 76 LOT 1/2, bl. ZONA KM 5 | CT | 5.04 | 4.89 | 0 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10128389 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada DUMITRU OLARIU, nr. 90A | CT | 5.32 | 4.899 | 0 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10129133 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada ZEFIRULUI, nr. 17 | CT | 20.25 | 19.599 | 0 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10007091 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada NUFARU, nr. FN | TL | 29.92 | 26.459 | 0 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul existent de 25 A cu un disjunctor de 50 A, iar contorul trifazat existent in BMPT, se va inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10011386 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MOSNENI, Strada FERMA5, nr. FN | CT | 9.72 | 9.521 | 0 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09971915 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada SPERANTEI, nr. 31 | CT | 9.1 | 7.8 | 0 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada Principala, nr. 45 | IL | 19.44 | 18.971 | 0 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5129 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10106043 | 26/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ION MOVILA, nr. 25 | CT | 27.72 | 26.94 | 0 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10022398 | 26/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. VLADICEASCA, Strada Canalului, nr. 3 | CL | 3.24 | 3.174 | 0 | 0,23 | PTA 1765 VLADICEASCA | - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1765 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09963463 | 26/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada GEORGE COSBUC, nr. 29 | CT | 27.285 | 26.738 | 0 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 2 Sos. Constantei aferenta PT 626 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N in lungime de 400 m, din care 12 m subteran profil B flautex subtraversare Sos. Constantei, 194 m profil A nepavat si 194 m subteran profil A asfalt pana la o CS noua montata. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10051633 | 27/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 7, bl. C20 | CL | 5.4 | 4.89 | 0 | 0,4 | PCZ 3234 L20 BOIANU | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. FDCP EXISTENT BLOC C20. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09831354 | 30/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. Ialomita, loc. SLOBOZIA, str. INDEPENDENTEI, nr. 27 | IL | 8.36 | 7.838 | 0 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Se mentine bransamentul existent. -Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 27m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 19m subteran, cu BMPT40A existent. -Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. -Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10314749 | 29/06/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, str. BOGDAN VODA, nr. 61 | CT | 8.36 | 8.192 | 0 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11 kW; – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul )in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 10284633 | 28/06/2022 |  |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Eminescu Mihai, nr. 45 | CT | 9.99 | 9.770 | 0 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10215447 | 17/06/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc.TULCEA, Strada EROILOR, nr. 44, | TL | 5.25 | 4.800 | 0 | 0.23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10016973 | 2022-03-06 | 2023-03-06 | 10016973 | 2022-07-06 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-PAMANTENI , Strada Primaverii, nr. 46 | IL | 26.7 | 26.086 | 0 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10122264 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 10122264 | 21/06/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. DRAGOESTI, Strada Independentei, nr. 8, | IL | 11.57 | 11.259 | 0 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10189038 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 10189038 | 21/06/2022 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PACII, nr. 73 | CL | 8 | 5.879 | 0 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10087865 | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 10087865 | 2022-10-06 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada MONUMENTULUI, nr. 22 | IL | 38.88 | 35.200 | 0 | 0,4 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV – 100kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 – 5(20)A cu TC 75/5 amplasat in CD PTA. | E-Distributie Dobrogea | 10163699 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 10163699 | 17/06/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada BARCANESTI, nr. FN | IL | 24 | 13.64 | 0 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10060113 | 09/06/2022 | 2023-09-06 | 10060113 | 2022-10-06 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada ALUNULUI, nr. 12 | CL | 13.34 | 11.758 | 0 | 0,4 | PTA 1748 SACELE | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10032102 | 06/06/2022 | 2023-06-06 | 10032102 | 2022-06-07 |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. Navodari, Strada. DJ225kM23, nr. 9A | CT | 77.8 | 16.3 | 0 | 110 | LUMINA 110/20KV | Conform CER RO002E213210905/1 din 28.04.2015 statia de transformare 110/6kV CET Midia Navodari este racordata la RED prin intermediul a doua LEA 110kV d.c. - LEA 110kV d.c.Lumina - CET Midia Navodari; - LEA 110kV d.c. Sitorman - CET Midia Navodari c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: In statia Sitorman se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Sitorman). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD. In statia Lumina se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Lumina). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD si in schema DRRI existenta la nivelul 110kV. • Montare OPGW / OPUG (traseu Lumina – UT Midia) – 9,2km; • Montare OPGW / OPUG (traseu Sitorman – UT Midia) – 18,80km. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. În valoarea acestei investiții intră costul estimat al următoarelor echipamente: • Celulă (transformator) 110 kV – 2 buc; • Trafo 110/11 kV, 50 MVA – 2 buc; • Celulă măsură 110 kV – 2 buc; • Celulă 11 kV – 2 buc; • Protecții PDB și DRRI – 1 buc; • Overall stație MT – 1 buc. | E-Distributie Dobrogea | 08724564 | 16/06/2022 | 16/06/2023 |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. LIMANU, Strada Extravilan, nr. FN, nr. cadastral 103324,103975,103356,103319,103325,102709,102366,103357,102175,102637,101967,100110,102711,10 4844,101955,103784,103757,102911,104778,100313,100312,100823,102863,102829,103320,103321,1033 66,102804,102809,104377,106781, | CT | 48 | 44.800,00 | 0 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 07545276 | 14/06/2022 | 14/06/2023 |  |  |  | 2022
judetul TULCEA, loc. BABADAG, cod postal - , Strada ION NENITESCU, nr. 42, | TL | 0.2002 | 0.1958 | 0 | 20 | PTA 8 MOBILA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA cu contor electronic trifazat Smart Meter in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CD 0,4 kV, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 9891628 | 2022-06-07 | 2023-06-07 | 9891628 | 2022-11-07 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LIBERTATII, nr. 38 | CL | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 3646 SCOALA NR. 9 | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. LES DE JT DIN PTab 3646 SCOALA NR.9, STR. GRIVITA IN LUNGIME DE 165ml PANA IN FDCP 4M MONTATA LA LIMITA DE PROPRIETATE IN CARE ESTE MONTAT CONTORUL MONOFAZAT SMART METER CU TELECITIRE IN MONTAJ DIRECT. DIN FDCP UTILIZATORUL ARE COLOANA SUBTERANA PANA IN TABLOUL ELECTRIC. | E-Distributie Dobrogea | 10297894 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 10297894 | 2022-11-07 |  | 2022
CONSTANTA, Strada OBORULUI, nr. 27 | CT | 0.072 | 0,070556 | 0 | 0,4 | PT 273 SCOALA SPECIALA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Nicolae Filimon. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT-ul va fi prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9984217 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | 9984217 | 25/07/2022 |  | 2022
IALOMITA, SLOBOZIA, SOSEAUA AMARA, nr. 3, | IL | 4.604 | 4.4569 | 0 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Clientul solicita: Pi = 9560,00 kW/10391,30 kVA Pa = 6000,00 kW/6521,74 kVA (din care spor de putere 1500,00 kW/1630,43 kVA) Date tehnice privind generatorul: Pn gen. = 4604,00 kW/5755,00 kVA Pa SI = 55,00 kW/59,78 kVA Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform ATR 617045/30.10.2014. Nota: In cazul unei avarii totale in Statia 110/20 kV Slobozia Nord, Psa disponibila pentru EXPUR SA va fi limitata la valoarea existenta in CER; Psa=4500,00 kW. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: - montare trafo nou, dimensionat pentru preluarea sporului de putere solicitat - reglaje protectii, conform schemei actuale | E-Distributie Dobrogea | 9850493 | 2022-12-07 | 2023-12-07 | 9850493 |  |  | 2022
CONSTANTA, POARTA ALBA , Calea OVIDIU, nr. 1D | CT | 0.12037 | 0, 117967 | 0 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11kW – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49 ,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 9667873 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. LEHLIU SAT | CL | 0.00518 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. - Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) . | E-Distributie Dobrogea | 10244587 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CONSTANTA , Strada PATRIEI, nr. 13B, | CT | 0.00855 | 0.008378 | 20 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, OVIDIU, Strada C, nr. 37, | CT | 0.0117 | 0.011266 | 0 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877064 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, TAMADAU MARE , Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.0081 | 0.007340 | 0 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1524 prin bransament trifazat montat aparent cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni | E-Distributie Dobrogea | 10253440 | 22/07/2022 | 22/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CUMPANA, Strada CAUCIUCULUI, nr. 20 | CT | 0.0112 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378899 | 26/07/2022 | 26/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CONSTANTA, Strada MACESULUI, nr. 59 | CT | 0.00592 | 0.005796 | 0 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 009. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 13 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofaat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10508510 | 28/07/2022 | 28/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, OVIDIU, Strada B, nr. 66 | CT | 0.00999 | 0.00782 |  | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10387897 | 28/07/2022 | 28/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, LUMINA, Strada GEORGE ENESCU, nr. 6 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10840952 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, TAMADAU MARE, Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10531465 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
TULCEA, MINERI, Strada Isaccei, nr. 90 | TL | 0.00612 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10317844 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
TULCEA, TULCEA, BRATESCU CONSTANTIN, nr. 25 | TL | 0.01119 | 0.010006 | 0 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtinetoate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9998842 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, POARTA ALBA , Calea OVIDIU, nr. 1D | CL | 0.12037 | 0.11797 | 0 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | Se mentine solutia existenta si se va inlocui contorul existent | E-Distributie Dobrogea | 9667873 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. LEHLIU SAT | CL | 0.00518 | 0.005443 | 0 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. - Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) . | E-Distributie Dobrogea | 10244587 | 14/07/2022 | 14/07/2023 | 10244587 | 25/07/2022 |  | 2022
CONSTANTA, CONSTANTA, Strada PATRIEI, nr. 13B | CT | 0.00855 | 0.008378 | 20 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, OVIDIU, Strada C, nr. 37 | CT | 0.0117 | 0.011266 | 0 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877064 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-UNGURENI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 5 | IL | 0.01958 | 0.019108 | 0 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul,exista bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10657008 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 10657008 | 28/07/2022 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. BUZOENI, Strada Stejarului, nr. 4 | CL | 0.0048 | 0.004694 | 0 | 0,23 | PTA 1784 BUZOIENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 781 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10510081 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 10510081 | 21/07/2022 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada VALEA ARGOVEI, nr. 10 | CL | 0.00576 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: -Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10491339 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 10491339 | 26/07/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada Lalelelor, nr. 21 | IL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10420477 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 10420477 | 26/07/2022 |  | 2022