## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Dobrogea
ANUL | 2022
Luna de raportare | OCTOMBRIE
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [5 empty] | 2022-10-01
Adresa locului de producere si de consum | Judetul | Puterea instalata (MW) | Putere aprobata (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensunea U (kV) | Statia de racordare | Comentaruiu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitatii ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitatii CR | Data estimata PIF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pecineaga, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 48 | 46.712 | 0 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Centrala eoliana Pecineaga II se va amplasa in jud. Constan?a în extravilanul localit??ilor Neptun ?i T?taru, la 13 km de sta?ia electric? Neptun, respectiv 12 km de sta?ia electric? T?taru. Centrala analizat? este amplasat? într-o zon? ce cuprinde re?ele de 400 kV ?i 220 kV ce apar?in CNTEE Transelectrica ?i re?ele de 110 kV ce apar?in E-Distribu?ie Dobrogea. Liniile 110 kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185 mm2. Trei linii de 110 kV au fost reconductorate cu conductor 585 mm2 (850A). Centrala analizat? este amplasat? în sucursala Constan?a apar?inând zonei geografice Dobrogea. Zona 110 kV Constan?a ? Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentat? din RET prin dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Medgidia Sud ?i dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Constan?a Nord, liniile de 110 kV dintre aceste dou? sta?ii fiind buclate. | E-Distributie Dobrogea | 04626995 | 2021-04-09 | 2022-04-09 | 4626995 | 2022-12-04 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CASTANILOR, nr. 30 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6213589 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 6213589 | 2021-08-09 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CALARASI, nr. 33B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; -protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6278065 | 2020-08-14 | 2021-08-14 | 6278065 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCATELOR, nr. 2A | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6288585 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 6288585 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. VADU, Strada SALCAMULUI, nr. 3 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.23 | PT 1153 LEA 2004 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6267306 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 6267306 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 17 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6295708 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 6295708 | 2021-09-29 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALCIILOR, nr. 104 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6359160 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 6359160 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Bulevardul MAMAIA, nr. 357 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6337923 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6337923 | 2021-08-09 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada RAPSODIEI, nr. 27 | CT | 0.005901 | 0.005781 | 0 | 0.4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6396745 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 6396745 | 2021-08-19 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, Strada Intrarea Palatului, nr. 1 | CT | 0.0049599 | 0.004859 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional in FDCP realizat de catre Coanda Adrian Intreprindere Individuala conform FC 06310088. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5886695 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 5886695 | 2021-08-20 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Antonescu Ion, maresal, nr. 69 | CT | 0.0055754 | 0.005462 | 0 | 0.4 | PT 813 PREL, | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310806 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6310806 | 2021-08-18 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. SAVENI, Strada MIHAIL BALASESCU, nr. 28 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | MOVILA PTA 7035, | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6048481 | 2020-09-08 | 2021-09-08 | 6048481 | 2021-08-03 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. POARTA ALBA, ALEEA INTRAREA PALATULUI, nr. 1 | CT | 0.021697 | 0.021256 | 0 | 0.4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Racord nou realizat conform normelor E-Distributie Dobrogea S.A. in vigoare, alimentat din bornele transformatorului PTA 174 cu cablu de sectiune 4x1x95 Cu in lungime de 10 m pana la un intrerupator de In=125 A ce va fi montat intr-o cutie omologata E-Distributie Dobrogea S.A.. Din intrerupatorul nou montat se va pleca cu cablu de sectiune 3x95+50N in lungime de 100 m pana la un FDCP 4T ce va fi montat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. In FDCP 4T se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Contorul va fi montat de catre UO MT-JT MEdgidia. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310088 | 2020-09-09 | 2021-09-09 | 6310088 | 2021-09-14 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. TEPES VODA, Strada VIILOR, nr. 77 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PTA 295 SAT TEPES | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 7025395 | 2021-02-15 | 2022-02-15 | 7025395 | 2021-10-03 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada 1 DECEMBRIE 1918, nr. 139A | TL | 0.15415 | 0.15102 | 0 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine solutia de alimentare existenta conform ATR 04774442 din 15.10.2019. Se inlocuieste contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, cls.0.5S,dublu sens ,cu inregistrare orara,curba de sarcina,interfata de comunicatii. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Lucrari prin grija utilizatorului: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa celula UMT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa celula UMT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa la dosarul de instalatie interioara. Celula sosire cu întrerup?tor general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: -protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina -protectie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; Dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii : -protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; -protec?ie minimal? de tensiune temporizat? ; -protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat? ; -protec?ie homopolar? de tensiune temporizat? ; -protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între ENEL ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE?. Fisa tehnica men?ionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribu?ie Muntenia SA ? Direc?ia Dezvoltare Retea ? Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. La punerea în functiune a CEFND, prin masuratori pe perioade determinate, se vor verifica performantele enuntate de fabricant. | E-Distributie Dobrogea | 7000039 | 2021-02-24 | 2022-02-24 | 7000039 | 2022-01-13 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Tomis, nr. 480 | CT | 0.024003 | 0.023515 | 0 | 20 | A20 5400 ORAS OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | In prezent, consumatorul este alimentat din PT 660 - proprietate abonat, racordat in L 20 kV 0133. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV L 5400-intre PT nr. 831 si PT nr. 800, prin interceptarea si mansonarea LES 5400, pozandu-se un tronson de LES MT 185 mmp in lungime de aproximativ 2x30 m, cu subtraversare flautex DN 2A, pana la punctul de conexiune, ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment E-Distributie Dobrogea, echipat cu: - doua celule de linie 20 kV, tip LE, echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune; - se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57 ,7/100V, (5-6)A, clasa de precizie 0.2 S, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei in eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica Enel. Compartiment utilizator, echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent; - tablou servicii interne, alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS; - Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu: - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/10/0,4 kV dimensionat conform puterii solicitate. La punerea in functiune a noii cai de alimentare, PT nr. 660-post abonat-se va desfiinta din axul L 20 kV 0133, iar contorul trifazat existent se va demonta de catre UOMTJT. | E-Distributie Dobrogea | 7082728 | 2021-03-11 | 2022-03-11 | 7082728 | 2021-12-06 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada GARII, nr. 2, bl. FERMA VEGETALA, sc. PTA 7608 | IL | 0.098352 | 0.096352 | 0 | 0.4 | PTA 7608 -TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 7844197 | 2021-04-27 | 2022-04-27 | 7844197 | 2021-08-06 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. SACELE, Strada SACELE, nr. FN | CT | 49.8 | 47.577 | 0 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 ? racordare în anten? în bara 110 kV a sta?iei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situat? la aprox. 12 km) pentru o putere evacuat? de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucr?rile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celul? de linie 110 kV ?i prelungirea barei B 110 kV; - montare celul? de linie nou? 110kV echipat? complet cu întreruptor ?i RAR monofazat pentru situa?ia racordului prin LEA în sta?ia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea func?iilor de protec?ie, conducere ?i teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în sta?ia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu dou? grupe de protec?ie (baz? ?i rezerv?) ?i lucr?ri de amplificare (parametrizare) SCADA. Func?iile de protec?ie necesar a fi asigurate sunt cel pu?in urm?toarele: o protec?ie diferen?ial? longitudinal? ?i de distan?? direc?ionat?; o protec?ie maximal? rapid? ?i temporizat? de curent; o protec?ie maximal? temporizat? de curent homopolar direc?ionat? în dou? trepte; o RAR (pentru situa?ia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozi?iilor DET ? Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 6103501 | 2022-12-07 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada BORDUSANI, nr. FN | IL | 4.774 | 3.761 | 0 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV | Racordare in antena in statia 110/20 kV Bordusani - racordarea CEF Bordusani se va realiza in celula 20 kV, noua, montata in statia Bordusani, prin intermediul unui punct de conexiune cu 2 compartimente(compartiment E-DISTRIBUTIE si compartiment utilizator), amplasat la circa 100 m de statia de transformare, pe domeniul public al Primariei Facaieni. Lucrari ce se vor executa pentru Racoradrea la RED a.Lucr?ri în sta?ia electric? Bordu?ani: -Montare celula de adaptare in statia Bordusani pe sectia 1 de bare; -,,Montare celula de linie 20 kV in statia Bordusani, langa celula de adaptare; -Montare echipamente necesare comunica?ilor ce se vor monta in sala de protec?ii a sta?iei b.Pozare LES 20 kV, 3x1x185 mmp cu izolatie XLPE, intre celula 20 kV de linie si punctul de conexiuni, in lungime de circa 100 m. c.Pozare fibra optica între celula de linie noua din statie si punctul de conexiuni d.Echiparea compartimentului de racordare (E-DISTRIBUTIE) al punctului de conexiune cu: - o celula de linie, conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803/416 RO, 24 kV, 400 A, 16 kA, cu separator in SF6, cu actionare motorizata 24 Vcc, cu separator de punere la pamant, detectoare de tensiune cf Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 811 RO, rezistenta anticondens 220 Vca; - celula de masura conform Specificatiei tehnice unificate ENEL, DY 803M/316 RO echipata cu separator de sarcina cu actionare motorizata 24Vcc, cu 2 transformatoare de masura de tensiune 20/?3/0,1/?/0,1/3KV conform DY 541RO, transformatori de curent 200/5/5A conform DMI 031052RO Ed.01/05/11/2013, cls. 0,2S, rezistenta anticondens 220 Vc.a, integrata in sistemul de telecontrol existent; - spatiu liber pentru montarea ulterioara a unei celule; - contor electronic trifazat, cu dublu sens, curba de sarcina si sistem de telecomunica?ii, integrat in sistemul de m?sura ARGUS al E-Distributie - tablou servicii auxiliare TSA conform DY 3016 RO; - instala?ie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 edi?ia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula. | E-Distributie Dobrogea | 6274744 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 6274744 | 2022-03-05 |  | 2022
Tulcea | TL | 6.9 | 6.478 | 0 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | E-Distributie Dobrogea | 6916 | 04.08.2011 actualizat in 11.01.2022 | 2016-01-19 | 7505 | 03.02.2012 | 18.06.2022 cf AA 8 | 2022
Atmagea | TL | 4 | 4 | 0 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 2013-02-07 | 7515 | 2012-08-06 | 31.12.2021 CF AA6 | 2021
Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 2014-03-05 | 14/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | 2021
Agighiol - Valea Nucarilor | TL | 70 | 70 | 0 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 2014-01-09 | 10/II/DIT | 2009-07-17 | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | 2021
Cobadin | TL | 50 | 50 | 0 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 2012-02-03 | 1498 | 2010-07-22 | 20.10.2024 pentru instalatia de utilizare PIF din 28.11.2014 | 2024
judetul TULCEA, localitatea MAHMUDIA, Strada Mioritei, nr. 8 | TL | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va regla contorul electronic monofazat SmartMetter existent in vederea functionarii in dublu sens. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 05920304 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 05920304 | 2020-06-25 |  | 2021
judetul CALARASI, loc. BORCEA, Strada PIETROIU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU ; | Bransament trifazat existent . Lucrari pe intarire: - Mutare BMPT existent pe stalp, lungime bransmanet 18 ml cu TYIR 3*25+16. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT , 400V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06063386 | 2020-07-06 | 2021-07-06 | 06063386 | 2020-07-20 |  | 2021
judetul CALARASI, loc CALARASI, Strada Balcescu Nicolae, nr. 37 | CL | 0.00319 | 0.003 | 0 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3222 L20 ITA. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp cu bransament coaxial in lungime de 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E- Distributie Dobrogea | 06328765 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 06328765 | 2020-09-17 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Minerva, nr. 18 | IL | 0.00275 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 19m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06059795 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 06059795 | 2020-09-15 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, PRELUNGIREA ION RATIU, nr. 37 | CT | 0.00305 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta, Contorul trifazat in montaj direct existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf, Ord, ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei], | E-Distributie Dobrogea | 05934650 | 2020-06-28 | 2021-06-28 | 05934650 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc COTORCA, Calea BUCURESTI, nr. 18 | IL | 0.0034 | 0.0029 | 0 | 0.4 | PTA 5121-AV_MANASIA ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5121 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Are BMPt 32A tip Enel montat pe stilp SC10002; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05874218 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 05874218 | 2020-09-17 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc AGIGEA, Strada CORBULUI, nr. 4 LOT 26 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR ; | Se mentine alimentarea existenta, Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 06013344 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 06013344 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE 1989, nr. 93 LOT1/1 | CT | 0.003 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E- Distributie Dobrogea | 05989902 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 05989902 | 14,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc COSERENI, Strada DIGULUI, nr. 5, | IL | 0.00342 | 0.0029 | 0 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E- Distributie Dobrogea | 06259838 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 06259838 | 21,09,2020 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SLOBOZIA, Strada Porumbescu Ciprian, nr. 15E LOT 6 | IL | 0.0033 | 0.003233 | 0 | 0,23 | PTA 8562 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt (Circuit Alma Group) aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 6M, iar masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent amplasat in FDCP. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 05802564 | 2020-04-29 | 2021-04-29 | 05802564 | 2020-10-02 |  | 2021
n judetul CONSTANTA, loc TECHIRGHIOL, Strada MARASTI, nr. 11 | CT | 0.003 | 0.00294 | 0 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06285439 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 06285439 | 2020-10-05 |  | 2021
judetul TULCEA, loc LASTUNI, Strada Sorgului, nr. 13 | TL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 144 SAT L 9506 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului , cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06305949 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 06305949 | 2020-10-06 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CIOCARLIA DE SUS, Strada Dorului, nr. 2, | CT | 0.0039 | 0.003918 | 0 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06148129 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06148129 | 2020-10-07 |  | 2021
judetul CALARASI, loc SOLDANU, Strada Soseaua Oltenitei, nr. 56 | CL | 0.0054 | 0.004894 | 0 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament trifazat. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter) CERT 1, 3x230V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 10m din lungimea totala de 18m; -Cablu TYIR3X16+25mmp ramas-lungime=10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPt montat pe stalpul SC10005-lungime 10m; - Montare concentrator pe stalpul SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 05394943 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 05394943 | 2020-10-12 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc SARATENI, Strada PRIMAVERII, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.0033 | 0 | 0,4 | PTA 8292-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8292 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-distributie Dobrogea | 06046260 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 06046260 | 2021-01-27 |  | 2021
judetul TULCEA, loc GRECI, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 14 | TL | 0.1358 | 0.13773 | 0 | 20 | A20 9906- MACIN TL | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 05940928 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 05940928 | 409516 |  | 2021
judetul TULCEA, loc JURILOVCA, Strada GOLOVITA, nr. 43 | TL | 0.0029958 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06047902 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 06047902 | 2021-04-19 |  | 2021
judetul CONSTANTA, loc CONSTANTA, Strada Grigorescu Nicolae, pictor, nr. 15 | CT | 0.0039604 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, din LEA jt , aferenta PT 13 Scoala Sportiva TOMIS 3.. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06198048 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06198048 | 2021-04-21 |  | 2021
judetul CALARASI, loc OLTENITA, Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 22 | CL | 0.0029704 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic existent-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu Al.Izolat4X16 DC4183-lungime =19m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 06444921 | 2020-09-29 | 2021-09-29 | 06444921 | 2021-05-11 |  | 2021
judetul CALARASI, loc GRADISTEA, Strada SLANICULUI, nr. 4 | CL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3645 | CONSTRUIRE BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 IN LUNGIME DE 10ml ( CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT124 ed.5 si FT133 ed.4 PE STALPUL SE4 EXISTENT. MONTARE MASURA. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 06298083 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06298083 | 2021-05-28 |  | 2021
judetul IALOMITA, loc BARBULESTI, Strada Extravilan, nr. TARLA 253 | IL | 2.0863 | 2.0439 | 0 | 20 | S20 BARBULESTI 123 CEFND-BARBULESTI SL | Situatia proiectata: conform solicitarii din cererea de racordare 07704587 instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 9600 panouri fotovoltaice: Puterea instalata: 2400 KW, repartizata astfel : 4160 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1040 KW 5440 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1360 KW . Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 2043,90 KW/2221,63 KVA Servicii interne: Puterea instalata: 25,00 KW; Puterea maxim? simultan absorbita: 20,00 KW Unitati invertoare : 1x1000 (existente, tip Friem), 16x100 (noi, tip Huawei) ; Pi invertor (c.a) =2600 KW ; Pmax invertor (c.a) = 2043,9 KW. Se va mentine solutia de racordare existenta, conform Certificatului de racordare nr. RO002E231275139/1 din data 08.12.2016 ?i ATR 8010/15.01.2016. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe lucrari pe tarif de racordare . Lucrari prin grija utilizatorului: Datele privind protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protectie): -Deconectarea CEF nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea -Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile SC E- Distribu?ie Dobrogea SA, respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | E-Distributie Dobrogea | 07704587 | 2021-05-18 | 2022-05-18 | 07704587 | 2021-06-14 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MAHMUDIEI, nr. 25A | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0.4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6139739 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 06139739 | 2021-07-08 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Calea BUCURESTI, nr. 34 | IL | 0.002999 | 0.002938 | 0 | 0.4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6356759 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06356759 | 2021-07-21 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. FN | TL | 0.0029959 | 0.002935 | 0 | 0.23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6405891 | 2020-09-10 | 2021-09-10 | 6405891 | 2021-07-20 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Mesteceni, nr. 12, bl. LOT.44, sc. PARCELA 45 | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06078593 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 06078593 | 2021-07-05 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Cuza Elena, nr. 46 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06171293 | 2020-08-05 | 2021-08-05 | 06171293 | 2021-07-02 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. VULTURU, Strada DUNARII, nr. 66B | TL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURU L 9218 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06188070 | 2020-08-06 | 2021-08-06 | 06188070 | 2021-07-01 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. NIFON, Strada Nifon, nr. FN | TL | 0.0029908 | 0.00293 | 0 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06176308 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 06176308 | 2021-07-08 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Slt. Petre Papadopol, nr. 9B | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06358383 | 2020-09-04 | 2021-09-04 | 06358383 | 2021-07-05 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada C1, nr. 40 | CT | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06277280 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 06277280 | 2021-07-07 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. MOVILITA, Strada Ficusului, nr. 10 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Bransamentul electric trifazat este corespunzator din punct de vedere tehnic. Exista contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1, 400V, 0,25 - 5(80)A, montat in BMPT existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 07096077 | 2021-03-08 | 2022-03-08 | 07096077 | 2021-07-07 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 16A, bl. LOT 1 | CT | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | Montare contor electronic trifazat bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08374401 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 08374401 | 2021-07-22 |  | 2021
jud. CALARASI, loc. COCONI, Strada Argovei, nr. 44, bl. CAD: 43-C1 | CL | 0.0050007 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2704 DISPENSAR COCONI | Montare contor electronic trifazat in montaj direct bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08566176 | 2021-08-03 | 2022-08-03 | 08566176 | 2021-09-22 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada LACULUI, nr. 1 | IL | 0.11979 | 0.1173 | 0 | 20 | PCZ 8191 | In prezent TBRCM AMARA HOTEL IALOMITA se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Amara ? PCZ 8191 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA. Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu transformatori de curent 300/5A, amplasat la TGjt aferent PCZ. Punctul de delimitare patrimoniala este la bornele de 20kV ale transformatorului aferent PCZ 8191. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a TBRCM AMARA ? HOTEL IALOMITA, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 133,5kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 8581313 | 2021-08-17 | 2022-08-17 | 8581313 | 2022-02-04 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CERNA, Strada Traian, nr. 21 | TL | 0.0033511 | 0.003283 | 0 | 0,4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 49, prin bransament trifazat existent din stalp de racord existent, Contor trifazat existent, montat in BMPT 63 A, amplasat pe peretele exterior al imobilului. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) bidirectionar. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8497960 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 08497960 | 2021-10-20 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada PONOARELOR, nr. 16 | IL | 0.097231 | 0.095254 | 0 | 0,4 | PTA 6160-VLADENI | Se va monta contor electric semidirect bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 08424601 | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 08424601 | 2021-08-05 |  | 2021
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Strada Rocadei (Varianta NORD), nr. 82 | CL | 0.03 | 0.0243 | 0 | 0,4 | PTAB 3214 CI OBOR L20 FNC | Se mentine bransamentul trifazic existent si se inlocuieste contorul electronic trifazat existent cu contor trifazic bidirectionar in montaj direct. | E-Distributie Dobrogea | 8663311 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 08663311 | 2021-11-09 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Stejarului, nr. 19-20 | IL | 0.00792 | 0.0076 | 0 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu JT TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8766020 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08766020 | 2021-11-23 |  | 2021
jud. TULCEA, loc. CHILIA VECHE, Strada CHILIA-VECHE, nr. 6 | TL | 0.003 | 0.0029 | 0 | 0,23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 06292748 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 06292748 | 2021-09-09 |  | 2021
jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE LAZAR, Strada MATEI BASARAB, nr. 4, bl. ABATOR | IL | 0.0972 | 0.09525 | 0 | 20 | PTA 7181 - BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect (smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 08783047 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | 08783047 | 2021-09-29 |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul ALEXANDRU LAPUSNEANU, nr. 102B | CT | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat direct tip SmartMetter bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 8903812 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada LACULUI, nr. 29 | IL | 0.006875 | 0.006538 | 0 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8187 prin FDCP 2T existent racordat la stalp SE4 existent in vecinatatea proprietatii, cu cablu jt 3x50+25C. | E-Distributie Dobrogea | 9040227 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 9040227 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Crisan, nr. FN | CL | 0.0304 | 0.029782 | 0 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8890677 | 2021-10-21 | 2022-10-21 | 08890677 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MARCULESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 5 | IL | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8759277 | 2021-09-22 | 2022-09-22 | 8759277 |  |  | 2021
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 10 | 9.509 | 0 | 20 | CERNAVODA 110/20KV | Racordarea CEE Cernavodă 10 MW în stația Cernavodă Oraș la tensiunea 20 kV se va face prin intermediul unei celule existente de rezervă de 20 kV. Lucrările pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: •,,folosirea unei celule (DY 696) de rezervă din stația de 20 kV; Celulele de rezervă sunt complet echipate din punct de vedere primar dar și secundar cu releu DV901A2NCI. •,,montare cablu de sectiune 185mmp cca. 100m intre celula de linie DY 696 de rezervă si compartomentul Enel din Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW, amplasat în imediata vecinătate a gardului stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; •,,montare cablu de fibră optică de la Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW până la containerul stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; Realizarea unui Punct de Conexiuni, constituit astfel: 1) Compartiment Enel: -,,Celulă de linie (LE) conform DY 803 RO, tip DY 803/4, echipată cu separator de sarcină și CLP, indicatoare prezență tensiune, cu motor de acționare 24 Vc.c.; -,,Spațiul necesar pentru montarea unei celula de linie (LE); -,,Celulă de măsură (UT) conform conform DY 803 RO, echipată cu separator de sarcină și separator de legare la pământ cu trei TC 2x400/5 A și două TT 2x20/0,1 kV. -,,echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDAT, TSA, baterii, RTU tip UP; 2) Compartiment Utilizator 3) Nișă de măsură Punctul de Conexiune proiectat va fi prevăzut cu instalație de legare la pământ, Rp<(><<)>1. | E-Distributie Dobrogea | 6341126 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, SOSEAUA Mircea Voda, nr. 1 | CT | 25.2 | 24.596 | 0 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | E-Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. A43/3, bl. A43/2 | CT | 6 | 5.7054 | 0 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizata este amplasatA în sucursala Constanta apartinând zonei geografice Dobrogea. Consumul total al zonei analizate S6 este de cca. 997MW conform citirilor din ziua caracteristica de iarna 2020 la vârf de sarcina (seara). Zona 110kV Constanta si Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentata din RET prin doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Medgidia Sud si doua transformatoare 400/110kV, 250MVA din statia Constanta Nord, liniile de 110kV dintre aceste doua statii fiind buclate. Prin deconectarile prevazute în schema normala a urmatoarelor linii de 110kV: LEA 110kV Topolog si Hârsova si derivt?ie Ci?meaua Nou?, deconectat? în sta?ia Hâr?ova; LEA 110kV Stejaru ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Mihai Viteazu; LEA 110kV Baia ? Fântânele ? Mihai Viteazu, deconectat? în sta?ia Baia; LEA 110kV Basarabi ? B?lt?ge?ti, deconectat? în sta?ia B?lt?ge?ti; re?eaua zonal? de 110kV Constan?a ? Medgidia Sud este separat? de restul RED Dobrogea. ,,Liniile 110kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate (850A). | E-Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Radulescu Ion Heliade, nr. 20 | CL | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9055401 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 9055401 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. CARCALIU, Strada CARCALIU, nr. FN | TL | 0.0135 | 0.01303 | 0 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Prezentul ATR va anula ATR-ul nr. 06182695/07.09.2020 | E-Distributie Dobrogea | 9162722 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 9162722 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada ZAVOIULUI, nr. 2 | CT | 0.00407 | 0.00397 | 0 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9175942 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9175942 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada CENTRALA, nr. 43 | IL | 0.01485 | 0.0166 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9141345 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 9141345 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. DOROBANTU, Strada DOROBANTU, nr. FN | CL | 0.003015 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9161853 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9161853 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada M12, nr. 51A | CT | 0.0088 | 0.005879 | 10 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9113301 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 9113301 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CORBU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 21 | CT | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9212644 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 9212644 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada SEREI, nr. 3 | CT | 0.10836 | 0 | 0 | 10 | A10 1204- EFORIE NORD CT | Pentru satisfacerea necesitărilor proprii de energie se instalează o centrala electrica foto-voltaică (CEF) cu un număr de 301 panouri fotovoltaice cu puterea unitară de 0,36 kW precum si trei unități invertor cu puterea nominală de 50 kW și tensiunea de 0,4 kV. Sunt prevăzute automatizările necesare pentru prevenirea fluxului de putere dinspre CEF spre rețeaua electrică de distribuție (RED) a ENEL. Soluția de racordare existentă se păstrează în conformitate cu Certificat de racordare nr. RO002E211043378 / 1 din 03/06/2015 și ATR 279056 / 08/02/2013. Racordul actual al consumatorului se păstrează: - alimentare cu energie electrica prin intermediul unui PC racordat în sistem dubla alimentare din L1203 și L1204 din SIT 110/20/10 kV Eforie, echipat cu 3 celule de linie, o celula de măsura (care face si legătura cu dispozitivul general al utilizatorului) și nișă pentru echipamentul de măsurare. Transformatorul de putere 20/10/0.4 kV este proprietatea utilizatorului ; - punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, în Celula de măsura – PC. - măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj indirect RS 232 NTT=10000/100V si NTC=100/5A (se vor respecta cerințele legale cu privire la structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); - punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsura spre dispozitivul general al utilizatorului. Se vor realiza lucrări prin grija beneficiarului: protecții pentru limitarea extinderii defectelor din rețeaua utilizatorului în rețeaua operatorului de distribuție și transformatoare dimensionate conform puterii solicitate. NOTA: Consumatorul va îndeplini toate condițiile impuse de codul RED si legislația in vigoare privind racordarea la rețelele electrice de interes public. In punctul de racordare a CEF se vor prevedea elemente de separare vizibila, de deconectare si bloc de protecție de rezerva, redundant pentru decuplarea automata în caz de refuz de acționare a protecțiilor din invertoarele CEF. Deținătorul CEF este obligat sa asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF si a instalațiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalațiile propria sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a CEF sau la incidente din rețea ( scurtcircuite cu și fără punere la pământ, ac ționari ale protecțiilor în rețea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cat si în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare; Instalația fotovoltaica se realizează cu 301 de panouri fotovoltaice cu puterea nominala de 0,36 kW si 3 invertoare cu puterea nominala de 50 kW - Fără evacuare în RED. Dosarul instalației electrice de utilizare a obiectivului se va depune la E-Distribuție Dobrogea SA - UT Constanta si va cuprinde obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general în cazul unui flux de putere dinspre producător spre RED. P evacuată in RED = 0(zero)kW . | E-Distributie Dobrogea | 08959922 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 08959922 |  |  | 2022
jud. Tulcea, loc. Fagarasu Nou, Strada Extravilan, nr. FN | TL | 3 | 2.89 | 0 | 20 | A20 9705- TOPOLOG TL | Conform ATR nr. 12/06.04.2009 actualizat în data de 27.02.2013, racordarea CEE Făgăraşu Nou 3 MW s-a realizat prin intermediul unui punct de conexiune racordat prin derivaţie MT la stâlpul nr. 75 în ax LEA 20 kV 97.05, din Staţia de transformare 110/20 kV Topolog. Instalatiile electrice existente in teren la momentul actual sunt: - racord LEA/LES 20 kV între st. nr. 75 al LEA 20 kV 97.05 şi PC 330; Punctul de conexiune 20kV nr. 330 compartiment E-Distributie Dobrogea este echipat cu: - Celulă de linie 20 kV motorizată; - Celulă de măsură 20 kV cu grup de masura montat; - Nişă pentru măsurarea energiei electrice, în care este montat contorul electronic trifazat, cu curbă de sarcină, port RS 232, alimentator extern, kit de comunicaţie integrabil în sistemul de telegestiune Argus 2; - La nişa pentru măsurarea energiei electrice au acces atât Operatorul de Distribuţie, cât şi Utilizatorul. Punctul de conexiune 20kV nr. 330 anvelopa compartiment Utilizator echipat cu: - Celulă de linie 20 kV cu întrerupător motorizat (cu rol DG;DI), cu protecţiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reţeaua Utilizatorului, în reţeaua Operatorului de Distribuţie; - Celulă trafo 20 kV, cu transformator 20/0,23 kV, ce asigură tensiunea operativă pentru servicii interne; | E-Distributie Dobrogea | 8029595 | 2021-12-14 | 2022-12-12 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BESTEPE, Strada BESTEPE, nr. FN | TL | 7.75 | 7.51 | 0,5 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | In prezent centrala CEE Caierac 6,15MW este conectata la RED prin intermediul PC 20kV nr.256 racordat la LEA 20kV nr. 10004 din statia 110/20kV Sarinasuf. Racordul aerian LEA 20kV spre PC nr. 256 in lungime de 15 m are conductor existent Ol-Al de sectiune 70 mmp. PC 20kV nr. 256 este integrat in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea | 7299731 | 2021-12-20 | 2022-12-20 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada GRINDASI, nr. FN | IL | 0.00462 | 0.0028 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09142663 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 09142663 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GURA IALOMITEI, Strada GURA IALOMITEI, nr. FN | IL | 0.10013 | 0.088 | 0 | 20 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Lucrari efectuate prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE: -- realizare bransament nou trifazat cu BMPT 200A cu DPST din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla care se va racorda din bornele 0 ,4kV ale transformatorului cu cablu JT QUADRIPOL 3x150+95N cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 200A cu DPST, transformatori de curent 250/5A si conectori pentru racordare cablu plecare obiectiv, acesta fiind legat la priza de inpamantare a PTA 7710 cu platbant OLZN 40/4mmp si L=2m. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Fetesti. - Demontarea bransamentului existent(inclusiv GM) se va face dupa PIF a noului bransament. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9357747 | 2022-01-26 | 2023-01-26 | 9357747 |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Constanta, str. Voievozilor, nr.20D, | CT | 0.00895 | 0.008681 | 0 | 0,4 | PT 835 | mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A, se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9498822 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 9498822 |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Constanta, str. Poporului, nr.161 | CT | 0.00312 | 0.003057 | 0 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9489533 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | 9489533 |  |  | 2023
jud. Tulcea, loc. Tulcea, str. Alexandru Cel Bun, nr. 151 | TL | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 25 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9428010 | 2022-02-25 | 2023-02-25 |  |  |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Vladeni, str. Mihai Viteazul, nr. 132 | IL | 0.020625 | 0,019599 | 0 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592785 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09592785 |  |  | 2023
jud. Constanta,loc. Constanta, str. Calafatului, nr. 35 | CT | 0.01782 | 0.01715 | 0 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587922 | 2022-03-03 | 2023-03-03 | 09587922 |  |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Amara, str. Libertatii, nr. 99 | IL | 0.00335 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 11m, cu consola, cu BMPm existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9668954 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09668954 |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Murfatlar, Calea Bucuresti, nr. 96 | CT | 0.00624 | 0.00611 | 0 | 0,4 | PTA 108 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587934 | 2022-03-24 | 2023-03-24 | 09587934 |  |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Saveni, str. Carol I, nr. 38 | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592933 | 2022-03-18 | 2023-03-18 | 09592933 |  |  | 2023
jud. Constanta,loc. Murfatlar, str. Minerului, nr. 2D | CT | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PT 706 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS aferent PTA 706. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m subteran profil A pamant pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional si ansamblu de TC 125/5 A. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9162985 | 2022-03-04 | 2023-03-04 | 09162985 |  |  | 2023
jud. Ialomita, loc. Sarateni, str. Sarateni, FN | IL | 0.01575 | 0.014697 | 0 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 9494261 | 2022-02-18 | 2023-02-18 | 09494261 |  |  | 2023
jud. Constanta,loc. Mangalia, str. Avram Iancu, nr. 17 | CT | 0.00937 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9756610 | 2022-03-25 | 2023-03-25 |  | 27/05/2022 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Eforie Nord, str. Diamant, nr. 14 | CT | 0.0176 | 0.017228 | 0 | 0,4 | PT 156 JUSTITIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716689 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  | 14/06/2022 |  | 2023
jud. Constanta, loc. Gradina, str. Victoriei, nr. 36 | CT | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 1106 GRADINA | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716600 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. VLADENI, Strada VLADENI, nr. FN | IL | 0.0216 | 0.019598 | 0 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | se va mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9875778 | 2022-04-28 | 2023-04-28 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada M CRISTEA, nr. 13 | CT | 0.010125 | 0.009903 | 0 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A nepavat si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9835774 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 9835774 |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, PRELUNGIREA SEIMENI, nr. 79 | CT | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTA 4 NOU | Se va mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9841343 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | 09841343 |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGELE FERDINAND, nr. 84A | IL | 0.0074 | 0.007172 | 0 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9868369 | 2022-04-18 | 2023-04-18 | 09868369 |  |  | 2023
jud. Constanta, loc. Lumina, str. 22 DECEMBRIE 1989, nr.24 | CT | 0.0099 | 0.009682 | 0 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11kW – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Informatii privind tipurile de contoare ce pot fi integrate in sistemele de telecitire E-Distributie sunt disponibile pe portalul E-Distributie www.e-distributie.com | E-Distributie Dobrogea | 9716521 | 2022-04-04 | 2023-04-04 | 9716521 |  |  | 2023
jud. Calarasi, loc. Tamadau Mare, Intravilan, F.N. | CL | 1.6416 | 1.13 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucrări în staţia Tamadau: - Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Tămădău, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. - Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare şi celula proiectata pe bara B 20 kV statia Tămădau, pe o distanţă de cca 120 m; - Montare FO între PC 20kV proiectat şi camera de telecomunicatii din staţia Tămădău, pe o distanţă de cca 150m. - Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: - 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Tamadau 3 , cu plecare in cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : - Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 3 in lungime 2,5km. | E-Distributie Dobrogea | 08750614 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 08750614 |  |  | 2023
| CT | 0.0088 | 0.007839 |  | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9761319 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 9761319 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, Strada VIORELELOR, nr. 13 | CT | 0.005625 | 0.004899 |  | 0,4 | PTCZ 335 HIDROFOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9984992 | 2022-05-05 |  |  | 29/06/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc.CONSTANTA, Strada VENIAMIN COSTACHE, nr. 73 | CT | 0.011 | 0.009799 |  | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9935146 | 2022-05-05 | 2022-05-25 |  | 17/06/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, SOSEAUA BUZAULUI, nr. 5 | IL | 0.2 | 0.196 |  | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Alexeni printr-un punct de conexiune PC 5572/630kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5572 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 9857618 | 2022-05-05 |  |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada FULGERULUI, nr. 79 | CT | 0.0055 | 0.005389 |  | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 5 m subbteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectonal. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9812988 | 2022-05-05 |  |  | 2022-08-06 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ETERNITATII, nr. 69 | CT | 0.00525 | 0.004899 |  | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9996579 | 2022-05-06 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. COLELIA, Strada COLELIA, nr. FN | IL | 0.08558 | 0.07545 | 0 | 0,4 | PTA 8262-COCORA | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din CD PTA 8262 prin cablu jt ACYAbY 3x240+120mmp, pozat subteran pana la obiectiv. Masurarea energiei electrice se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05-5(20)A cu TC 150/5A, amplasat in CD PTA. Pentru racordarea locului de consum + centrala fotovoltaica in vederea obtinerii calitatii de prosumator se vor executa urmatoarele lucrari: -demontare si recuperare grup de masura existent in CD PTA, respectiv contor electronic trifazat in montaj semidirect si transformatorii de curent aferenti, pri grija EDD. -demontare cablu jt ACYABY 3x240+120mmp din CD PTA si racordarea lui in BMPT existent pe stalpul PTA, prin grija EDD; -Instalatia electrica de racordare (bransament) existenta la PTA 8262 compusa din BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator 180A tip Enel DY3101/17 si cu transformatori de curent 150/5A(cls.0,5), racordat la bornele de joasa tensiune ale transformatorului PTA 8262 cu cablu jt 3x95+54N- lungime =10m pozat prin tub de protectie, a fost construita pe tarif de racordare conform ATR nr.00096252 / 18.08.2016 achitat de catre SC Nimex SRL. -montare in BMPT existent contor trifazat in montaj semidirect bidirectional; | E-Distributie Dobrogea | 9925017 | 2022-05-06 | 2022-05-13 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada TULCEI, nr. 34 | CT | 0.10515 | 0.079378 | 0 | 0,4 | PTA 1609 AGROSERVICE LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS nou montata din lucrare de intarire. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT 1S prevazut cu disjunctor de 180 A si NTC 125/5 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existens se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9754479 | 2022-05-09 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada PODULUI, nr. 21 | CT | 0.0104 | 0.009799 |  | 0,4 | PTA 7127 | pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea separatorului existent cu separator 4P de 63A in BMPT-ul existent lucrare executata prin grija E-Distributie, demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10002318 | 2022-05-10 | 2022-05-11 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. SARULESTI, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 0.01 | 0.00978 |  | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9989469 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 3.0816 | 2.315 |  | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare intrare ? ie?ire între stâlpul nr. 159 ?i stâlpul nr. 160 în LEA 20 kV S?rule?ti, alimentat? din sta?ia 110/20 kV T?m?d?u I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV intrare ? ie?ire între punctul de racordare (LEA 20 kV Sarulesti) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 20 m astfel: -,,Montare stâlp terminal / de întindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stalpilor 159-160 din LEA 20 kV S?rule?ti, tip 12/G/31 ,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante<(>,<)> set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<(><<)>4?; -,,Montare LES dublu circuit (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Sarulesti, la stâlpii nou proiecta?i; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia). Compartimentul OD din PC 20kV va contine: -,,2 celule de linie (1LE) sosire in LES din stalpii nr. 159 bis si nr. 160 ai LEA 20kV Sarulesti, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA <(>,<)> echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Sarulesti 3 pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: -,,Dispozitivul general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitivul de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre utilizator. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSarulesti 3 in lungime 1,8 km. | E-Distributie Dobrogea | 8755291 | 17/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 22 | IL | 4.0903 | 2.942 |  | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare ?i celula proiectata pe bara B 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat ?i camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1 , cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 1 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 2022-05-17 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MACULUI, nr. 39 | CT | 0.0063 | 0.005878 |  | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10013271 | 2022-05-18 | 2022-05-26 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BAIA, Strada Nicolae Titulescu, nr. 15 | TL | 0.0143 | 0.014013 |  | 0,4 | PTZ 1293 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va reface cablajul din BMPT conform puterii solicitate. Disjunctorul din Amonte se va inlocui cu disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9943630 | 2022-05-18 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 0.00525 | 0.0048 |  | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09712375 | 2022-05-18 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SALONIC, nr. 11, ap. 2 | CT | 0.00881 | 0.007839 |  | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10100951 | 2022-05-19 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada CONSTANTIN PARIANO, nr. 34 | CT | 0.00525 | 0.004899 |  | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10050008 | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada PLANTELOR, nr. 6 | CT | 0.00654 | 0.005879 |  | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10059353 | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PATRIEI, nr. 22A | CT | 0.00975 | 0.009554 |  | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10035963 | 2022-05-19 | 2022-05-27 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada BARCANESTI, nr. FN | IL | 0.0056 | 0.005408 |  | 0,4 | PTA5079 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5079, din stilpul de racord existent SC15015, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 13 ml prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 63A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4) Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin gija EDD; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10059678 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 29 | IL | 0.0052 | 0.004899 |  | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10022915 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada INDEPENDENTEI, nr. 3 | IL | 0.016835 | 0.0195 | 0 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9723465 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada ROZELOR, nr. 2 | IL | 0.018 | 0.01756 | 0 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; | E-Distributie Dobrogea | 9735782 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada VARIANTA NORD, nr. 32 | CL | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PCZ 3176 CARGIL L20 FNC | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU LES DE JT RACORDATA IN TDRi PCZ 3176 CARGIL. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9540658 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. TAMADAU MARE, Strada Intravilan, nr. FN | CL | 5.4173 | 4.09 | 0 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Racordarea in antena pe bara A - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat ?i celula proiectata pe bara A 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara A - 20 kV, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 2, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 2 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 23/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 6 | CT | 0.0132 | 0.01174 | 0 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se va intercepta bransamentul existent si se va monta BMPT nou pe bransamentul nou ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent de dupa interceptare se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10066466 | 24/05/2022 |  | 10066466 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MESTERUL MANOLE, nr. 76 LOT 1/2, bl. ZONA KM 5 | CT | 0.00504 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10128389 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VALU LUI TRAIAN, Strada DUMITRU OLARIU, nr. 90A | CT | 0.00532 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10129133 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada ZEFIRULUI, nr. 17 | CT | 0.02025 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10007091 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. NUFARU, Strada NUFARU, nr. FN | TL | 0.02992 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul existent de 25 A cu un disjunctor de 50 A, iar contorul trifazat existent in BMPT, se va inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10011386 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MOSNENI, Strada FERMA5, nr. FN | CT | 0.00972 | 0.009521 | 0 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09971915 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada SPERANTEI, nr. 31 | CT | 0.0091 | 0.0078 | 0 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09953034 | 25/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada Principala, nr. 45 | IL | 0.01944 | 0.018971 | 0 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5129 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10106043 | 26/05/2022 |  |  | 2022-05-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada ION MOVILA, nr. 25 | CT | 0.02772 | 0.02694 | 0 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10022398 | 26/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. VLADICEASCA, Strada Canalului, nr. 3 | CL | 0.00324 | 0.003174 | 0 | 0,23 | PTA 1765 VLADICEASCA | - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1765 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09963463 | 26/05/2022 |  |  | 2022-09-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada GEORGE COSBUC, nr. 29 | CT | 0.027285 | 0.026738 | 0 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 2 Sos. Constantei aferenta PT 626 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N in lungime de 400 m, din care 12 m subteran profil B flautex subtraversare Sos. Constantei, 194 m profil A nepavat si 194 m subteran profil A asfalt pana la o CS noua montata. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10051633 | 27/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 7, bl. C20 | CL | 0.0054 | 0.00489 | 0 | 0,4 | PCZ 3234 L20 BOIANU | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. FDCP EXISTENT BLOC C20. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09831354 | 30/05/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. Ialomita, loc. SLOBOZIA, str. INDEPENDENTEI, nr. 27 | IL | 0.00836 | 0.007838 | 0 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Se mentine bransamentul existent. -Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 27m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 19m subteran, cu BMPT40A existent. -Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. -Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10314749 | 29/06/2022 |  |  | 2022-03-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, str. BOGDAN VODA, nr. 61 | CT | 0.00836 | 0.008192 | 0 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11 kW; – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul )in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 10284633 | 28/06/2022 |  |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Eminescu Mihai, nr. 45 | CT | 0.00999 | 0.009770 | 0 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10215447 | 17/06/2022 |  |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc.TULCEA, Strada EROILOR, nr. 44, | TL | 0.00525 | 0.004800 | 0 | 0.23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10016973 | 2022-03-06 | 2023-03-06 | 10016973 | 2022-10-10 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-PAMANTENI , Strada Primaverii, nr. 46 | IL | 0.0267 | 0.026086 | 0 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10122264 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 10122264 | 26/09/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. DRAGOESTI, Strada Independentei, nr. 8, | IL | 0.01157 | 0.011259 | 0 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10189038 | 10/06/2022 | 2023-10-06 | 10189038 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PACII, nr. 73 | CL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10087865 | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 10087865 | 2022-02-10 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. VALEA MACRISULUI, Strada MONUMENTULUI, nr. 22 | IL | 0.03888 | 0.035200 | 0 | 0,4 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV – 100kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 – 5(20)A cu TC 75/5 amplasat in CD PTA. | E-Distributie Dobrogea | 10163699 | 14/06/2022 | 14/06/2023 | 10163699 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BARCANESTI, Strada BARCANESTI, nr. FN | IL | 0.014 | 0.01364 | 0 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10060113 | 09/06/2022 | 2023-09-06 | 10060113 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada ALUNULUI, nr. 12 | CL | 0.01334 | 0.011758 | 0 | 0,4 | PTA 1748 SACELE | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10032102 | 06/06/2022 | 2023-06-06 | 10032102 | 26/09/2022 |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. Navodari, Strada. DJ225kM23, nr. 9A | CT | 80.6894 | 16.3 | 0 | 110 | LUMINA 110/20KV | Conform CER RO002E213210905/1 din 28.04.2015 statia de transformare 110/6kV CET Midia Navodari este racordata la RED prin intermediul a doua LEA 110kV d.c. - LEA 110kV d.c.Lumina - CET Midia Navodari; - LEA 110kV d.c. Sitorman - CET Midia Navodari c) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: In statia Sitorman se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Sitorman). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD. In statia Lumina se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Lumina). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD si in schema DRRI existenta la nivelul 110kV. • Montare OPGW / OPUG (traseu Lumina – UT Midia) – 9,2km; • Montare OPGW / OPUG (traseu Sitorman – UT Midia) – 18,80km. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. În valoarea acestei investiții intră costul estimat al următoarelor echipamente: • Celulă (transformator) 110 kV – 2 buc; • Trafo 110/11 kV, 50 MVA – 2 buc; • Celulă măsură 110 kV – 2 buc; • Celulă 11 kV – 2 buc; • Protecții PDB și DRRI – 1 buc; • Overall stație MT – 1 buc. | E-Distributie Dobrogea | 08724564 | 16/06/2022 | 16/06/2023 |  |  |  | 2022
jud.CONSTANTA, loc. LIMANU, Strada Extravilan, nr. FN, nr. cadastral 103324,103975,103356,103319,103325,102709,102366,103357,102175,102637,101967,100110,102711,10 4844,101955,103784,103757,102911,104778,100313,100312,100823,102863,102829,103320,103321,1033 66,102804,102809,104377,106781, | CT | 48 | 44.8 | 0 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 07545276 | 14/06/2022 | 14/06/2023 |  |  |  | 2022
judetul TULCEA, loc. BABADAG, cod postal - , Strada ION NENITESCU, nr. 42, | TL | 0.2002 | 0.1958 | 0 | 20 | PTA 8 MOBILA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA cu contor electronic trifazat Smart Meter in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CD 0,4 kV, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 9891628 | 2022-06-07 | 2023-06-07 | 9891628 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LIBERTATII, nr. 38 | CL | 0.0055 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 3646 SCOALA NR. 9 | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. LES DE JT DIN PTab 3646 SCOALA NR.9, STR. GRIVITA IN LUNGIME DE 165ml PANA IN FDCP 4M MONTATA LA LIMITA DE PROPRIETATE IN CARE ESTE MONTAT CONTORUL MONOFAZAT SMART METER CU TELECITIRE IN MONTAJ DIRECT. DIN FDCP UTILIZATORUL ARE COLOANA SUBTERANA PANA IN TABLOUL ELECTRIC. | E-Distributie Dobrogea | 10297894 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 10297894 |  |  | 2022
CONSTANTA, Strada OBORULUI, nr. 27 | CT | 0.072 | 0,070556 | 0 | 0,4 | PT 273 SCOALA SPECIALA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Nicolae Filimon. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT-ul va fi prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9984217 | 2022-11-07 | 2023-11-07 | 9984217 |  |  | 2022
IALOMITA, SLOBOZIA, SOSEAUA AMARA, nr. 3, | IL | 4.604 | 4.4569 | 0 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Clientul solicita: Pi = 9560,00 kW/10391,30 kVA Pa = 6000,00 kW/6521,74 kVA (din care spor de putere 1500,00 kW/1630,43 kVA) Date tehnice privind generatorul: Pn gen. = 4604,00 kW/5755,00 kVA Pa SI = 55,00 kW/59,78 kVA Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform ATR 617045/30.10.2014. Nota: In cazul unei avarii totale in Statia 110/20 kV Slobozia Nord, Psa disponibila pentru EXPUR SA va fi limitata la valoarea existenta in CER; Psa=4500,00 kW. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: - montare trafo nou, dimensionat pentru preluarea sporului de putere solicitat - reglaje protectii, conform schemei actuale | E-Distributie Dobrogea | 9850493 | 2022-12-07 | 2023-12-07 | 9850493 |  |  | 2022
CONSTANTA, POARTA ALBA , Calea OVIDIU, nr. 1D | CT | 0.12037 | 0, 117967 | 0 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11kW – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49 ,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 9667873 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, LEHLIU, Strada LEHLIU, nr. LEHLIU SAT | CL | 0.00518 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. - Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) . | E-Distributie Dobrogea | 10244587 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CONSTANTA , Strada PATRIEI, nr. 13B, | CT | 0.00855 | 0.008378 | 20 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, OVIDIU, Strada C, nr. 37, | CT | 0.0117 | 0.011266 | 0 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877064 | 14/07/2022 | 14/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, TAMADAU MARE , Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.0081 | 0.007340 | 0 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1524 prin bransament trifazat montat aparent cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni | E-Distributie Dobrogea | 10253440 | 22/07/2022 | 22/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CUMPANA, Strada CAUCIUCULUI, nr. 20 | CT | 0.0112 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378899 | 26/07/2022 | 26/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, CONSTANTA, Strada MACESULUI, nr. 59 | CT | 0.00592 | 0.005796 | 0 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 009. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 13 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofaat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10508510 | 28/07/2022 | 28/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, OVIDIU, Strada B, nr. 66 | CT | 0.00999 | 0.00782 |  | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10387897 | 28/07/2022 | 28/07/2023 |  |  |  | 2022
CONSTANTA, LUMINA, Strada GEORGE ENESCU, nr. 6 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10840952 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
CALARASI, TAMADAU MARE, Strada TAMADAU MARE, nr. FN | CL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10531465 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
TULCEA, MINERI, Strada Isaccei, nr. 90 | TL | 0.00612 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10317844 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
TULCEA, TULCEA, BRATESCU CONSTANTIN, nr. 25 | TL | 0.01119 | 0.010006 | 0 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtinetoate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9998842 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CHIROIU-UNGURENI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 5 | IL | 0.01958 | 0.019108 | 0 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul,exista bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10657008 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 10657008 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. BUZOENI, Strada Stejarului, nr. 4 | CL | 0.0048 | 0.004694 | 0 | 0,23 | PTA 1784 BUZOIENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 781 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10510081 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 10510081 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. LEHLIU-GARA, Strada VALEA ARGOVEI, nr. 10 | CL | 0.00576 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: -Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10491339 | 26/07/2022 | 26/07/2023 | 10491339 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BORDUSANI, Strada Lalelelor, nr. 21 | IL | 0.008 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10420477 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | 10420477 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, SOSEAUA Tulcei, nr. 139 LOT 15 | CT | 0.01998 | 0.01956 | 0 | 0,4 | PT 1256 LEA 5406 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10386437 | 2022-01-08 | 2023-01-08 | 10386437 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MOSNENI, Strada FERMA5, nr. FN | CT | 0.00972 | 0.009521 | 16.66 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10493290 | 2022-02-08 | 2023-02-08 | 10493290 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Tiberiu Brediceanu, nr. 22 | CT | 0.00984 | 0.009641 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10498168 | 2022-02-08 | 2023-02-08 | 10498168 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada M.I.DOBROGEANU, nr. 18A | CT | 0.03105 | 0.0529 | 0 | 0,4 | PTCZ 29 MANGALIA F. DE GHEATA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 29 realizat cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 325 m pana in CS 0,4kv unificat in limita proprietatii. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT In=125 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10295061 | 2022-02-08 | 2023-02-08 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Calugareni, nr. 2 | IL | 0.03024 | 0.039199 | 15 | 0,4 | PTA -8620-ULEI 3 | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la PTA 8620) corespunzatoare puterii absorbite solicitata. Este necesara verif | E-Distributie Dobrogea | 10524034 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada MACULUI, nr. 2A | TL | 0.00825 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | In FDCP 3 abonati existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP,realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 10498735 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 10498735 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada MORII, nr. 61A | IL | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului monofazat se va realiza prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. -Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucr?rii. | E-Distributie Dobrogea | 10495896 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 10495896 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. FANTANA MARE, Strada VRAJEI, nr. 58 | TL | 0.002772 | 0.02694 | 0 | 0,4 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT unificat, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 50 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10109936 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SOS. CHICIULUI, nr. KM2 | CL | 0.01771 | 0.02694 | 28.95 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | - MONTARE PE SOCLU DE BETON BMPTS1 DE 100A RACORDAT DIN LEA DE JT IZOLATA, CIRCUIT NR.1, STR. EROII REVOLUTIEI, STALP SC 10002, NR.9, CU CABLU QUADRIPOLAR DE 3x95+50N mmp IN LUNGIME DE 15ml. BMPT-ul VA FI ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA CU CONTOR SMART METER. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10016522 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, ALEEA POET OVIDIU, nr. 11 | CT | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10005. Din stalpul SC10005 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 38 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 28 m subteran profil A nepavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10555317 | 2022-05-08 | 2023-05-08 | 10555317 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada NICOPOL, nr. 19 | TL | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378207 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 10378207 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. Corbu, Strada Industriala, nr. 2A | CT | 0.287 | 0.2498 | 0 | 20 | SITORMAN 110/20 KV | Instalatie racordare executata. Asteapta validare dosar instala | E-Distributie Dobrogea | 9905806 | 2022-08-08 | 2023-08-08 | 09905806 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Bucuresti, nr. 361 | CL | 0.00532 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | Cerere in lucru | E-Distributie Dobrogea | 10451549 | 2022-09-08 | 2023-09-08 | 10451549 | 2022-02-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Plevnei, nr. 39A | IL | 0.005005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC10002, cu BMPm32A amplasat pe acelas | E-Distributie Dobrogea | 10815519 | 2022-11-08 | 2023-11-08 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GIURGENI, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 10 | IL | 0.0032 | 0.003126 | 0 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). | E-Distributie Dobrogea | 10648847 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 10648847 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Tiberiu Bradiceanu, nr. 16 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528406 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 10528406 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada SALCIEI, nr. 13 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). | E-Distributie Dobrogea | 10534193 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 10534193 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. 454/2/E/1 | CT | 0.0208 | 0.0145 | 0 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10342778 | 2022-11-08 | 2023-11-08 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INDUSTRIALA, nr. 7 | CT | 0.06097 | 0.058798 | 0 | 0,4 | PT 512 STR.CIMPINEI CT 188 | Lucrari propuse MT: Se va realiza un post de transformare in anvelopa de beton, alimentat din linia de medie tensiune L 6 KV 0512 Statia Palas Sud prin interceptare LES la 40 m de amplasare anvelopa intre PT 759 si PT 131 (conform Sigraf). Se vor executa doua mansoane mixte si se va poza in paralel intrare-iesire LES MT 185 mmp tip ARE4H5EX in lungime de 2X50 m ( profil A) pana in PTAB proiectat. Postul de transformare se va amplasa la limita de proprietate cu acces din exterior ( pe terenul indicat de beneficiar) si va fi dotat cu doua celule linie motorizate+o celula trafo +un trafo. 20/6/0.4kv 160KVA+un loc celula liber si va fi prevazut cu broasca unificata tip ENEL la usa de acces in compartiment ENEL. Lucrari propuse jT: Racord trifazat din borne jt trafo 160kVA realizat prin cablu Cu 4x1x150mmp pana la un TGD 0.4kV unificat prevazut cu intreruptor automat motorizat de 180A ce se va monta in post. Din acesta se va realiza racord trifazat nou, prin cablu 3x150+95 N mmp Al in lungime de 10 m pana la o caseta stradala noua ce se va monta langa PTAB. Se va realiza racord trifazat din caseta stradala noua cu cablu subteran unificat cu sectiunea 3x95+50 N mmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT prevazut cu disjunctor de 125A cu reglaj la 0.8 + Complex TC 125/5A unificati ce se va monta langa CS. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. 1. Clientul se va desemna ca Prim Utilizator 2. Dupa realizare lucrare si PIF racordul actual se va desfiinta, iar CE existent se va ridica de UT C-ta prin ODL emis de EE. Masura: Cu CE trifazat semidirect ce se va monta in BMPT de UT C-ta prin ODL emis de EE Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10486647 | 2022-12-08 | 2023-12-08 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. Limanu, Strada Fostul Complex Zootehnic, nr. lot2/4 | CT | 0.027 | 0.02596 | 94 | 0,4 | PTA 409 LIMANU MOARA FURAJE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 125 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10463490 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | 10463490 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Bratianu Constantin Ion, nr. 250 | CT | 0.01568 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528195 | 17/08/2022 | 17/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. VALEA NUCARILOR, Strada VALEA-NUCARILOR, nr. FN | TL | 0.00825 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4 kV este de 1340 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament monofazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SE 11 nr.19 existent, cu cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPM, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPM-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat existent. BMPM-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele carese vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10941291 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 10941291 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada M.KOGALNICEANU, nr. 1C | CT | 0.01848 | 0.016659 | 0 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10782311 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. ALBESTI, Strada MIHAI VITEAZUL, nr. 3 | CT | 0.00594 | 0.005811 | 0 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11322964 | 19/08/2022 | 19/08/2023 | 11322964 | 2022-03-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada SLT. MARIUS DANIEL FRIPIS, nr. 3 | CT | 0.01521 | 0.014904 | 0 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10648913 | 19/08/2022 | 19/08/2023 | 10648913 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. ISACCEA, Strada PLOPILOR, nr. 2 | TL | 0.02772 | 0.02694 | 28.95 | 0,4 | PTA 264 SARICA L 10101 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10030860 | 21/08/2022 | 21/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. FN | CT | 0.02025 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10812974 | 22/08/2022 | 22/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. DRIDU, Strada Principala, nr. 152 | IL | 0.01958 | 0.019108 | 0 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5053, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=20m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A (conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100 A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10847100 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 10847100 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CAZANESTI, SOSEAUA BUCURESTI, nr. 169 | IL | 0.03075 | 0.030055 | 0 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10672376 | 22/08/2022 | 22/08/2023 |  | 25/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BUCU, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 11 | IL | 0.0064 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10608883 | 22/08/2022 | 22/08/2023 | 10608883 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Bratianu Constantin Ion, nr. 131D | CT | 0.2757 | 0.23066 | 0 | 0,4 | PT 733 PETROCONST | Racord nou din bornele jt trafo nr 1 PT 73 realizat astfel: Se va poza coloanal noua de Cu de sectiune 2x(4x1x150) mmp Cu in lungime de 15 m pana la un suport unificat pentru montare prielnica a unui nou intreruptor automat motorizat de 630 A unificat cu reglaj la 0.7, ce se va monta PT 73 . Din bornele intreruptorului de 630 A se va pleca cu cablu subteran unificat de sectiune 2x(3x150+95) N mmp Al in lungime de 230 m pana o caseta stradala noua( prevazuta cu miez de 400A) amplasata langa poarta de acces Romstal. Din cs noua se va realiza racord trifazat prin cablu de sectiune 3x240+150 mmp Al in lungime de 5 m pana la un la BMPTS unificat cf FT 257 , prevazut cu disjunctor de 500A, cu reglaj la 0.8 + complex TC 300/5A unificati ce se va monta langa cs. Clientul se va desemna ca PrimUtilizator. Dupa realizare lucrare si PIF racordul trifazat existent se va desfiinta , iar BMPT-ul se va preda la UT Constanta Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10268409 | 22/08/2022 | 22/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. NICULITEL, Strada NICULITEL, nr. FN | TL | 0.03024 | 0.029625 | 0 | 0,4 | PTA 275 TABARA COCOS L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10790795 | 23/08/2022 | 23/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Brediceanu Tiberiu, nr. 20 | CT | 0.00999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11297672 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11297672 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada LONDRA, nr. 48 | IL | 0.0162 | 0.01462 | 0 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si | E-Distributie Dobrogea | 11158435 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11158435 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada MUNTENI-BUZAU, nr. FN | IL | 0.003 | 0.00286 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent cu lungimea de 22m din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 13m, si cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11023787 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 11023787 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada POTIRNICHII, nr. 57 | CT | 0.00216 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10734653 | 24/08/2022 | 24/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada 22 DECEMBRIE, nr. 79 | CT | 0.00966 | 0.009447 | 0 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT nou<(>,<)> prevazut cu disjunctor de 16 A, se vor activa celelalte 2 faze. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10674711 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 10674711 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada PINULUI, nr. 59 | CT | 0.00999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10215295 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | 10215295 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada CELULOZEI, nr. 6 | CT | 0.10032 | 0.09796 | 0 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11467757 | 26/08/2022 | 26/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada Motalvei, nr. 42BIS | IL | 0.0052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 40m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11308692 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11308692 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CUZA VODA, Strada SF. IOAN BOTEZATORUL, nr. 138 | CL | 0.0104 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 3689 | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL DE CADERE SC10001 EXISTENT IN LUNGIME DE 23ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- 23ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT STALP SC10002 NR. 161. MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 PE STALPUL DE CADERE SC10001 EXISTENT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11169656 | 26/08/2022 | 26/08/2023 |  | 26/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. FANTANA MARE, Strada MANASTIRII, nr. 222 | TL | 0.008525 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Se mentine situatia existenta de alimentare cu energie electrica. BMPT 25A existent pe stalp de racord de tip SE 4. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS . LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRUPROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11078744 | 26/08/2022 | 26/08/2023 | 11078744 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada N. BALCESCU, nr. 101 | IL | 0.01134 | 0.00972 | 0 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT63A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face prin inlocuire contor trifazat in montaj direct existent cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentalaa unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11007153 | 26/08/2022 | 26/08/2023 |  | 2022-05-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Bulevardul Matei Basarab, nr. 137 | IL | 0.02772 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PCZ-8336-BORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8074 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 250A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 10738854 | 29/08/2022 | 29/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LAZU, Strada E MURGU, nr. 23 | CT | 0.0109 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11397525 | 30/08/2022 | 30/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada ZONA TOMIS, nr. FN | CT | 0.0999 | 0.097897 | 0 | 0,4 | PT 9 MAMAIA RESTAURANT CENTRAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11126712 | 30/08/2022 | 30/08/2023 |  | 2022-01-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LIPNITA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 115B | CT | 0.0033 | 0.003233 | 0 | 0,4 | PTA 6431 MOARA LIPNITA L6401 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11019484 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 11019484 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GHEORGHE LAZAR, Strada IONEL PERLEA, nr. 10 | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11301765 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11301765 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada SF.M.Mc.NICOLAE, nr. 13 | IL | 0.0312 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | Se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11305338 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11305338 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada PLOPILOR, nr. FN | CT | 0.01188 | 0.011632 | 0 | 0,4 | PTCZ 508 REST MAREA NEAGRA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11298014 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 11298014 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada AZALEEI, nr. 47 | TL | 0.00528 | 0.005124 | 0 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10842943 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 10842943 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. RASOVA, Strada ETERNITATII, nr. 12 | CT | 0.0152 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTA 394 SAT 1 RASOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10814850 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 10814850 | 2022-02-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 271,909D | CT | 0.06512 | 0.05878 | 200 | 10 | S10 0106- TOMIS NORD CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10670924 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MIRCEA VODA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 34.0427 | 27.537 | 0 | 110 | MEDGIDIA NORD 110/6 KV | Varianta 1 Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mircea Voda intrare ? iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu la stâlpul nr. 140 printr-o statie de conexiuni 110kV denumita Mircea Voda Est. I.Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin sta?ie de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectata, racordat? intrare?iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu, si va fi echipata cu: - Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionat? cu 2 separatoare cu CLP; - 2 celule 110 kV aerian-aerian echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, separator de bara; -In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -Celula masura de decontare spre CEF echipata cu: * Separator cu CLP; set 3xTC200-400/5/5/5A; * set 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; * Separator cu 2 CLP. - Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizat?) va fi echipat? cu: 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Medgidia Nord echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Topalu echipat cu protectie de baza linie si protectia de rezerva; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr ? statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; 1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap m?sur?. Transmiterea informatiilor: o traductoare P, Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; o semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile defrecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); o comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; o montare analizor de calitate a energiei electrice. - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. Alimentarea servicilor interne pentru sta?ia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est se face din conexiunea 20 kV a PTAB ce se va realiza pe Tarif de Racordare prin ATR separat. Se va folosi ca surs? suplimentara un grup eletrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E ? Distribu?ie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucr?ri la LEA 110 kV Medgidia Nord - Topalu: - Se va sec?iona LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu prin inlocuirea stâlpului 140 existent cu stalp nou proiectat de tip ITN TR 244, amplasat pe terenul utilizatorului, în aliniamentul LEA 110kV d.c. Medgidia Nord-Topalu si Medgidia Nord ? Silistea, langa stalpul existent nr. 140 care se va demonta. - Se va refolosi conductorul existent intre stâpulul proiectat ?i stâlpul adiacent mai îndep?rtat, montandu-se conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32 mmp + OPGW, intre stâpul proiectat ?i stâlpul adiacent nr.141 de sustinere inclusiv pe intreg panoul pe o lungime aprox. 4km; - Se va monta conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32mmp+OPGW intre stalpul nou proiectat (nr. 140) ?i rigla sta?iei, pe o distanta de maxim 30m. - Datorita faptului ca linia 110 kV Medgidia Nord-Topalu nu este prevazuta cu fibra optica pe toata lungimea, integrarea Statiei de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectate in sistemul de telecontrol se va face prin montare fibra optica OPGW pe stalpi existenti, pe o lungime aprox. 3km, pe LEA 110kV Medgidia Nord ? Silistea spre statia Medgidia Nord pana la stalpul unde se afla prima cutie de jonctiune existenta - S-au prevazut costuri estimative in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare. Lucr?ri în statiile adiacente 110/6kV Medgidia Nord, 110/20kV TOPALU: Linia care are sub 20km lungime va fi statia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est? Medgidia Nord (5,464km) Lucrari in statia 110/6kV Medgidia Nord - in Statia de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, in celula existenta LEA 110 kV Topalu (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protec?ia ?i control LEA 110 kV Medgidia Nord- Topalu ( Noua statie conexiuni 110kV E.D.D Mircea Voda Est) cu protec?ia de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari in statia 110/20kV TOPALU - In Statia de transformare 110/20 kV TOPALU, in celula existenta LEA 110 kV Medgidia Nord (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara existent cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, RAR, comenzi locale, m?surare in statie); Apari?ia CEF Mircea VODA nu determina modificari la punerea in functiunea sau la pauza RAR-ului. - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protec?ia ?i control LEA 110 kV Topalu ? Medgidia NORD (Noua statie conexiuni 110kV Mircea Voda Est) cu protec?ia de baza si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiei de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8855279 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Bratianu Constantin Ion, nr. 48 | CT | 0.05985 | 0.058645 | 16.66 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11646880 | 2022-02-09 | 2/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada HOTEL DUNAREA, nr. FN | CT | 0.76545 | 0.073497 | 660 | 20 | L 0226 ST TABACARIE - PT 8 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11501172 | 2022-02-09 | 2/9/2023 |  | 2022-03-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 13 | CT | 0.2 | 0.01958 | 0 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11521519 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11521519 | 2022-04-10 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada DOMNITA BALASA, nr. 52 | IL | 0.064 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Bransamentul existent a fost construit pe tarif de racordare pentru fosta organizare de santier. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11448131 | 2022-02-09 | 2/9/2023 |  | 2022-12-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MAMAIA NORD, nr. 34 | CT | 0.08316 | 0.080997 | 24 | 20 | PTAB 1798 SAM JAM A6 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11324689 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11324689 | 2022-07-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada DEPOZIT 10, nr. 47 | CT | 0.2997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11128549 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 11128549 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, SOSEAUA CONSTANTEI, nr. 133 | CT | 0.112 | 0.010975 | 0 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiuneaabonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10629715 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 10629715 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 120 | IL | 0.0324 | 0.00286 | 0 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm25A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST | E-Distributie Dobrogea | 10506193 | 2022-02-09 | 2/9/2023 | 10506193 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. FANTANELE, Strada STEFAN CEL MARE, nr. 18 | CT | 0.0474 | 0.039184 | 0 | 20 | A20 2002- SACELE CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 50 kVA, racordat in LEA 20 kV L 2002, la stalpul existent al derivatiei PT 1061 ce se va inlocui cu un stalp nou plantat unificat tip 14 G pe care se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, din care se va pleca cu LES 20 kV sectiune de 3x185 mmp in lungime de 6 m pana la doi stalpi speciali noi unificati. Primul stalp special nou tip 12 G, va fi echipat cu separator in montaj vertical cu CLP (separator de post) si al doilea stalp special nou tip 10 G, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 50 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA cu posibilitate de amplificare la 160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 3x95+50N mmp Al (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 80 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 3x50+25N mmp Al (10 m) pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia deutilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 11600777 | 2022-05-09 | 5/9/2023 |  | 2022-07-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. HORIA, Strada Principala, nr. 2 | CT | 0.5346 | 0.05239 | 0 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PTA 1439 realizat cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 10 m pana in cutie securizata din rasina sintetica echipata cu intreruptor tetrapolar In = 180 A unificat montata pe stalp PTA 1439. Din cutie securizata noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 6 m, din care 2 m pe stalpul si 4 m subteran profil A nepavat pana in BMPTS1 In=180 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPTS1 si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10871638 | 2022-05-09 | 5/9/2023 |  | 2022-05-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada PORTULUI, nr. 36A | CT | 0.050215 | 0.04898 | 16 | 0,4 | PTAB 1640 | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1640 L 5402 20 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150CU mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor de 250 A montat pe suport unificat nou, montat pe perete interior al PT 1640. Din intreruptor nou de 250 A se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 10 m pana in BMPT In=125 A reglat la 0,8% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11619420 | 2022-06-09 | 6/9/2023 |  | 2022-11-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada TEODOREANU IONEL, nr. 65A | CT | 0.101 | 0.009897 | 0 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 32 A Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11614619 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11614619 | 18/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada REPUBLICII, nr. 64 | CT | 0.6992 | 0.058799 | 0 | 0,4 | PTCZ 366 EPURATIE EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11299446 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11299446 |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada VIILOR, nr. 13G | CL | 0.0525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11208755 | 2022-06-09 | 6/9/2023 | 11208755 | 2022-07-10 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. GARVAN, Strada MORII, nr. 16 | TL | 1.0044 | 0.097999 | 0 | 20 |  | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.365. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.365, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.365 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 10482792 | 2022-06-09 | 6/9/2023 |  | 2022-05-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. MODELU, Strada CALARASI, nr. 201A | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN DIRECT LA CLADIRE RACORDAT DIN STALPUL NR.9 SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA NEIZOLATA CIRCUIT NR.1 AFERENT PTAB 3240. BMPT 40A EXISTENT PE CLADIRE. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11184727 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 11184727 | 2022-06-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Grivita, nr. 238 | CL | 0.00604 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU CONTOR SMART METER MONOFAZAT MONTAT IN FDCP NR. 38. | E-Distributie Dobrogea | 10724015 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 10724015 | 2022-11-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. SEIMENII MICI, Strada PRINCIPALA, nr. 274A | CT | 0.3 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PT 360 SEIMENII MICI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10549443 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 10549443 | 2022-07-10 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BAIA, Strada Strada republicii, nr. 2 | TL | 0.28873 | 0.28295 | 0 | 20 | A20 9606- BAIA TL | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10473815 | 2022-07-09 | 7/9/2023 | 10473815 | 2022-12-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada MARASESTI, nr. 42 | CL | 0.03 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA | E-Distributie Dobrogea | 11798687 | 2022-08-09 | 8/9/2023 |  | 2022-11-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Saligny Anghel, nr. 4 | CT | 0.0729 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 63 A, reglat la 0,8% Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11594963 | 2022-08-09 | 8/9/2023 | 11594963 | 2022-04-11 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PACII, nr. 34 | CL | 0.4092 | 0.03916 | 24 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | - SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA IN CAMERA DE JT A PCZ 3287. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11272895 | 2022-08-09 | 8/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, SOSEAUA CONSTANTEI, nr. 188, bl. LOT2 | CT | 0.027 | 0.002645 | 200 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11207297 | 2022-08-09 | 8/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MURFATLAR, Strada CREDINTEI, nr. 1 | CT | 0.14861 | 0.095059 | 0 | 20 | S20 8801- PA 88 PELICAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10739215 | 2022-08-09 | 8/9/2023 |  | 24/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada MINERI, nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TL | 0.5022 | 0.47667 | 0 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj indirect existent cu contor electronic trifazat in montaj indirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA- UOMTJT. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza larealizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11008794 | 2022-09-09 | 9/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada TRANDAFIRILOR, nr. 4B | TL | 0.0825 | 0.00774 | 0 | 0,4 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11043373 | 2022-09-09 | 9/9/2023 | 11043373 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ZONA CAZINO MAMAIA, nr. Terasa 30 | CT | 0.030295 | 0.02742 | 16 | 0,4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11828697 | 2022-12-09 | 12/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. RASOVA, Strada RASOVA, nr. FN | CT | 0.2 | 0.019585 | 0 | 0,4 | PTA 395 SAT 2 RASOVA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 1460 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catreUO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11371309 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11371309 | 2022-10-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ORIZONTULUI, nr. 4-A | CT | 0.0966 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11180152 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 11180152 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. SIBIOARA, Strada G.BACOVIA, nr. 24 | CT | 0.1104 | 0.009765 | 0 | 0,4 | PT 1088 LEA 4406 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10993511 | 2022-12-09 | 12/9/2023 | 10993511 |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PACII, nr. 20 A | TL | 0.405 | 0.03968 | 1250 | 0,4 | PTZ 76 INEL ROCADA L 11500 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10656703 | 2022-12-09 | 12/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Filimon Nicolae, nr. fn | CT | 0.2816 | 0.027595 | 0 | 0,4 | PT 273 SCOALA SPECIALA | Racord electric trifazat nou realizat din TGD 0,4 kV existent prin montare Intreruptor nou trifazat de 250 A (loc liber de miontare Usol). Din borne intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de joasa tensiune de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 220 m pana in CS 0,4kV noua unificata la limita de proprietate. Intre CS noua si CS Eurovial se va poza un cablu de joasa tensiune de sectiune 3x150+95N mmp Al pentru inchidere bucla. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 5 m pana in BMPT In=80 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10449287 | 2022-12-09 | 12/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada A X A, nr. 9 | TL | 0.266 | 0.025968 | 0 | 0,4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10002 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11065150 | 2022-12-09 | 12/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. VISINII, Strada BUCURESTI, nr. 9 | CL | 0.1 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CARE SE MENTINE CU BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN, BMPT 32A MONTAT PE STALPUL DE CADERE SC 10001, CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT MONTAT IN BMPT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A EXISTENT CU DISJUNCTOR 63A IN BMPT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11803273 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11803273 | 14/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada HOTEL RIVIERA, nr. FN, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CT | 0.099 | 0.097852 | 880 | 0,4 | PT 52M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11872833 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11872833 | 2022-05-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GIURGENI, Strada 22 DECEMBRIE, nr. 26 | IL | 0.052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11595895 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11595895 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. Constanta, Strada RECOLTEI, nr. 11 | CT | 0.081 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 63 A, reglat al 0,8%. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11442746 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11442746 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, SOSEAUA BRAILEI, nr. 5 | IL | 0.9525 | 0.092345 | 10.56 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras prin racord subteran de medie tensiune (LES 20kV) cu lungimea de 200m si PCZ 8353 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA. Racordul subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC MOBILA SA. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat la TGjt aferent PCZ 8353. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LES 20kV 3x1+120mmp ? lungime 150m mansonat cu LES 20kV 3x1+185mmp ? lungime 50m si transformator 20/0,4kV- 400kVA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11346468 | 13/09/2022 | 13/9/2023 |  | 17/10/2022 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada DR. ING. CIULINARU ION, nr. 5 | CL | 0.4218 | 0.041316 | 0 | 0,4 | PTA 3074 LEA GRADISTEA | MONTARE CS CU 4 CAI TIP DS4522/2, MATRICOLA 288200 PENTRU CABLURI DIN Al PANA LA 240mmp (COMPUSA DIN CLEMA CU 4 CAI DE 400A, CASETA STRADALA INCLUSIV CONFECTIA METALICA PENTRU FIXARE IN SUPORT DE BETON), MUTARE CABLU DE 240mmp DIN CUTIA DE TRECERE DE PE SE11 NR.1 IN CS, MONTARE 8ml DE CABLU DE 240mmp DIN CS NOUA PANA IN CUTIA DE TRECERE DIN SUBTERAN IN AERIAN. MONTARE PE SOCLU DE BETON LA LIMITA DE PROPRIETATE A UNUI BMPTS1 ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%, RACORDAT DIN CS NOUA CU CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25N mmp IN LUNGIME DE 6ml. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11043658 | 13/09/2022 | 13/9/2023 | 11043658 | 2022-09-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. GRADINA, Strada Incinta Sectie Gradina, nr. FN | CT | 0.5022 | 0.049215 | 0 | 0,4 | PT 1231 GRADINA | Se va realiza un racord nou de cu cablu de joasa tensiune de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 125 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95 mmp CU in lungime de 6 m pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in numepropriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10525402 | 13/09/2022 | 13/9/2023 |  | 14/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada COMPL.JUPITER, nr. F N | CT | 0.999 | 0.097802 | 11.23 | 0,4 | PT 53M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819519 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. FRUMUSANI, Strada Padurisu, nr. 15, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | CL | 0.05005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11872697 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  | 14/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NEPTUN, Strada HOTEL DECEBAL, nr. FN | CT | 0.4131 | 0.039198 | 660 | 0,4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11591815 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. JUPITER, Strada HOTEL OPAL, nr. FN | CT | 0.999 | 0.097897 | 0 | 0,4 | PTCZ 115 CAP AURORA R.OPAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522576 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Alecsandri Vasile, nr. 11 | IL | 0.0891 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 9m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SC 10001, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11497946 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11497946 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada MARASESTI, nr. 8a | CT | 0.153 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTA 821 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11250050 | 14/09/2022 | 14/9/2023 | 11250050 | 24/10/2022 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LOCOMOTIVEI, nr. 79 | CL | 0.27 | 0.026405 | 12.5 | 0,4 | PCZ 3033 L20 FNC | SE MENTINE ALIMENTAREA EXISTENTA CU COLOANA DIN BORNELE N=JT ALE TRAFO DE PUTERE. CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT EXISTENT IN MONTAJ SEMIDIRECT TC-URI 300/5A, MONTAT IN BMPT PE EPRETELE EXTERIOR LA PCZ 3033. | E-Distributie Dobrogea | 10872142 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  | 18/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TURDA, Strada TURDA, nr. FN | TL | 0.05044 | 0.048912 | 0 | 20 | A20 9503- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.43. Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 10675676 | 14/09/2022 | 14/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada CAMIN VECHI, nr. 126 | IL | 0.0648 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11783589 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 11783589 | 20/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. JUPITER, Strada GALA GALACTION, nr. 11 | CT | 0.9006 | 0.088219 | 0 | 0,4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11873152 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 11873152 | 18/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada FACAENI, nr. FN | IL | 0.050215 | 0.04898 | 0 | 0,4 | PTA 6053 -FETESTI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11647346 | 15/09/2022 | 15/9/2023 |  | 18/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada FALEZA COSTINESTI, nr. FN | CT | 0.999 | 0.097897 | 0 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11695221 | 15/09/2022 | 15/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada SFINTU-GHEORGHE, nr. FN | IL | 0.065785 | 0.05682 | 16 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Malu prin racord aerian de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x35mmp) cu lungimea de 130m si PTS 8328 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA Siemens. Racordul aerian de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC Reland SRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat CD aferenta PTS 8328. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Malu ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x35mmp ? lungime 130m, transformator 20/0 ,4kV- 400kVASiemens si coloana jt 3x240+120mmp ? lungime 5m. | E-Distributie Dobrogea | 11717378 | 15/09/2022 | 15/9/2023 |  | 21/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada TISEI, nr. 42 | CT | 0.09375 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea existenta. se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramanein gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11296751 | 15/09/2022 | 15/9/2023 |  | 27/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SUDITI, Strada MARTISOR, nr. 21 | IL | 0.052 | 0.005095 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7056 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) . Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11303017 | 15/09/2022 | 15/9/2023 | 11303017 | 2022-08-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada SMA, nr. FN | CT | 0.3161 | 0.029399 | 0 | 20 | A20 4506 POIANA SP- NAZARCEA CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 50 kVA, racordat in LEA 20 kV L 4506, la stalpul existent al derivatiei PT 1077 si PT 1078 cu realizarea unei derivatii cu un stalp nou plantat unificat tip 14 G pe care se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, din care se va pleca cu LES 20 kV sectiune de 3x185 mmp in lungime de 80 m pozat in canal subteran profil A zona pavata pana la doi stalpi speciali noi unificati. Primul stalp special nou tip 12 G, va fi echipat cu separator in montaj vertical cu CLP (separator de post) si al doilea stalp special nou tip 10 G, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 50 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA cu posibilitate de amplificare la 160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 3x95+50N mmp Al (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 80 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 3x50+25N mmp Al (10 m) pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 11060217 | 15/09/2022 | 15/9/2023 |  | 25/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. OGRADA, Strada IONEL PERLEA, nr. 275 | IL | 0.08 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7127 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11818790 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11818790 | 31/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VAMA VECHE, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. PS 452/1 | CT | 0.102 | 0.009896 | 0 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11847960 | 16/09/2022 | 16/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada NUCILOR, nr. 36 | CT | 0.081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament mono,,fazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11873018 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11873018 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada ROMANA, nr. 3 | CT | 0.08 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11776435 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11776435 | 20/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 84A | TL | 0.2812 | 0.027538 | 0 | 0,4 | PTZ 171 BATMA L 9120 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu circuit trifazat subteran nou, ce se va alimenta din TG 0,4 kV (circuitul liber), a PTCZ nr.171, cu cablu de sectiunea 3x150+95N mmp in lungime de aproximativ 300 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe soclu de beton, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatiaelectrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11771048 | 16/09/2022 | 16/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada D22, nr. 43 | CT | 0.2812 | 0.027538 | 0 | 0,4 | PT 1751 PROMENADA NAVODARI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din firida 2+4. Din firida existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 4 m, din care 1 m subtera profil A pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11768384 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11768384 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Bobescu Constantin, nr. 26 | CT | 0.0555 | 0.005429 | 0 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Constantin Bobescu 26 A circuit liber. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 12 , din care 10 m subteran profil A piatra si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11596225 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11596225 | 26/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Ialomitei, nr. 21 | IL | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11651867 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11651867 | 25/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MUNTENI-BUZAU, Strada PRIMARIEI, nr. FN | IL | 0.0592 | 0.005722 | 0 | 0,4 | PTA 8341-MALU | Prosumatorul existent solicita spor de putere de la Pabs.=12,58kW la Pabs.=70kW. Alimentarea cu energie electrica se va face din bornele de 0,4kV ale transformatorului 20/0,4kV ? 250kVA aferent PTA 8341 prin bransament trifazat nou din cablu jt 3x95+50N DC 4146RO cu lungimea de 11m pozat prin tub de protectie, din care 8m pozat aparent si 3m pozat subteran (spatiu verde) pana in BMPT160A in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu intrerupator automat 160A, transformatori de curent 125/5A tip Enel si conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv, pus la dispozitie de EDD. Noul BMPT va fi amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea PTA 8341. Contorul trifazat in montaj direct existent aferent locului de consum respectiv se va recupera din FDCP existent pe stalpul PTA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Cablul existent plecare din FDCP spre obiectiv se va recupera prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE dupa deconectarea lui de catre reprezentantii EDD. | E-Distributie Dobrogea | 11645331 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11645331 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada CALARASI, nr. 531 | IL | 0.104 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PCZ 6309-CONSERVE | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SC 15006 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=32m, de la stalpul de retea la stalpul de bransament nou proiectat tip SC10001, din care 21m traversare strada si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat<(>,<)> cu o deschidere suplimentara<(>,<)>din Lea 0,4kV este de 3390 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11574745 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11574745 | 2022-07-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada MARE, nr. 152A | CT | 0.0999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 1679 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11321010 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11321010 | 2022-03-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CERNAVODA, PRELUNGIREA SEIMENI, nr. 26 | CT | 1.028 | 0.099739 | 16.67 | 20 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr. 6326. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr. 6326, cu inlocuirea de catre beneficiar a transformatorului existent de 100 kVA cu transformator nou de 160 kVA, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr. 6326 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 70 mmp, in lungime 14 m | E-Distributie Dobrogea | 11325178 | 16/09/2022 | 16/9/2023 |  | 26/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada NEGRU VODA, nr. 26 | CT | 0.081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11293490 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11293490 | 27/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada vanatori, nr. 47, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | TL | 51.6 | 0.004498 | 0 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10998241 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 10998241 | 31/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 26 | CT | 0.198 | 0.019403 | 0 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11061363 | 16/09/2022 | 16/9/2023 | 11061363 | 2022-08-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PATRIEI, nr. 12 | CT | 0.1258 | 0.012278 | 0 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11774413 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 11774413 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada INC. BTT, nr. FN, ap. B3 | CT | 0.050215 | 0.04898 | 16 | 0,4 | PTCZ 396 CONEL COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11618236 | 19/09/2022 | 19/9/2023 |  | 27/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. AGIGEA, Strada LUCIAN BLAGA, nr. 28 | CT | 0.148 | 0.0148 | 0 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522171 | 19/09/2022 | 19/9/2023 |  | 27/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MIRCEA CEL BATRAN, nr. 102 | CT | 0.42 | 0.04106 | 0 | 0,4 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499790 | 19/09/2022 | 19/9/2023 |  | 2022-01-11 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. BABADAG, Strada CIUCUROVEI, nr. 9, bl. C13 | TL | 1.0206 | 0.097998 | 660 | 20 | A20 10907- BABADAG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11467882 | 19/09/2022 | 19/9/2023 |  | 2022-08-11 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. VALEA NUCARILOR, Strada I. Ghe. Duca, nr. 1, bl. sat valea nucarilor | TL | 0.162 | 0.015866 | 0 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11347353 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 11347353 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. GRINDASI, Strada Satu nou, nr. 4 | IL | 0.011295 | 0.011295 | 0 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5514, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul de racord existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10301422 | 19/09/2022 | 19/9/2023 | 10301422 | 28/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. VANATORI, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 27.3478 | 21.584 | 0 | 110 | TATARU 110/20 KV | Varianta 2 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF Vân?tori intrare-iesire intre stalpii 84 si 85 ai LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru prin Statia de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, situata la cca. 2,3 km de CEF. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin sta?ie de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, racordat? intrare?iesire in LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru, ce va fi echipata cu: -,,Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionat? cu 2 separatoare cu 1 CLP ; -,,2 celule 110kV (aerian-aerian) echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -,,Celula masura de decontare spre CEF realizata cu: Separator cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, Separator cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. -,,Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizat?) va fi echipat? cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Neptun echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Pelinu - Tataru echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; o,,1 dulap pentru DV 7078-Redr ? statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap m?sur?. -,,Transmiterea informatiilor: o,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; o,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); o,,comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; o,,montare analizor de calitate a energiei electrice. Alimentarea servicilor interne pentru sta?ia de conexiuni 110kV Vanatori se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca surs? suplimentara un grup electrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E ? Distribu?ie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Drumul de acces la statia de conexiuni 110kV proiectata se va asigura prin grija utilizatorului. Lucr?ri la LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru -,,Se va sec?iona LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru în pozi?ia stâlpului 84A nou proiectat; -,,Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 84 si 85 existenti. -,,Se vor inlocui conductoarele active in deschiderile 84A-84-83-82 (stalp existent de intindere spre Statia Tataru); -,,Avand in vedere ca nu exista Fibra optica pe traseul dintre statiile Neptun-Tataru-Pelinu, se va monta OPGW nou proiectat in lungime de 22,75 km, pe urmatorul traseu: Statia Tataru -Statia Pelinu- Statia de conexiuni 110kV Vanatori proiectata - Statia Neptun -,,In vederea integrarii Statiei de conexiuni 110 kV Vanatori proiectate in sistemul de telecomand? a societ??ii precum si realizarea protectiilor de baza fata de statiile adiacente, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Neptun, Pelinu ?i Tataru cu sta?ia proiectat? pentru protectia diferentiala. Intercalarea Stalpului nou proiectat de tip ITN Tr 110244/264 in LEA, consta in realizarea fundatiei fara intrerupere de tensiune, lucrari ce se executa in aproximativ 3 saptamani. Pentru sectionarea LEA 110 kV d.c. si toate lucrarile aferente, sunt necesare 3-4 zile cu retragere LEA din exploatare. Durata de realizare a inlocuirii conductorului de garda cu OPGW pe intreg traseul stabilit anterior se realizeaza in 21 de zile cu retragerea LEA 110 kV din exploatare sau cu revenire zilnica sub tensiune.S-au prevazut costuri in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare, inclusiv inchiriere grupuri electrogene. ,,Lucr?ri în statiile adiacente 110/20/10 kV Neptun, 110/20 kV Tataru, 110/6 kV Pelinu. Liniile vor avea fiecare sub 20 km lungime. ,,,,Statia 110/20/6 kV Neptun -,,montarea unui terminal de protec?ie care s? poat? asigura protec?ia diferen?ial? longitudinala (PDL) spre sta?ia proiectat?. Montajul se va realiza în dulapul de protec?ii 110kV din celula 110 kV aferenta liniei 110kV plecare spre statia 110kV Vanatori proiectata. -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. ,,Statia 110/6 kV Pelinu -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/6 kV Pelinu, configurantia este celula bloc linie-trafo este necesara realizarea uneui celule noi de linie 110 kV; -,,Celula nou proiectata se va realiza cu: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x300/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; -,,Partea de protectii si servicii auxiliare va fi echipat? cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Tataru- Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie in 3 capete si de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; o,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; ,,Statia 110/20 kV Tataru -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tataru, echiparea celulei existente LEA 110 kV Neptun-Pelinu este realizata doar cu separatoare, este necesara inlocuirea celuleli existente 110kV cu: -,,Celula noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celula de linie prevazuta cu hibrid se vor monta un set de 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: ·,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control LEA 110 kV Pelinu - Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protec?ia diferen?ial? de linie in 3 capete si de rezerva; ·,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord ?i statia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazuta cu fibra optica; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8547007 | 19/09/2022 | 19/9/2023 |  | 31/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 125 | CT | 0.02772 | 0.026939 | 0 | 0,4 | PT 141 FABRICA DE LANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11645742 | 20/09/2022 | 20/9/2023 |  | 27/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Emil Bota, nr. 1 | CT | 0.2475 | 0.024254 | 0 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11666155 | 20/09/2022 | 20/9/2023 | 11666155 | 28/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada MATEI BASARAB, nr. 3 | CT | 0.07047 | 0.068597 | 660 | 0,4 | PT 27 MANGALIA H. MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11500518 | 20/09/2022 | 20/9/2023 |  | 27/10/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. 182 | CT | 0.45235 | 0.03919 | 0 | 10 | S10 0204 PT 218- TABACARIE CT | Se va inlocui contorul trifazat in montaj semidirect existent cu un contor trifazat in montaj semidirect bidirectional in camera JT cutie metalica sigilata. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PT nr. 586. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in TP 21 transformator 160 kVA; | E-Distributie Dobrogea | 12063811 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  | 31/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MAGAZIEI, nr. 7 | IL | 0.048 | 0.004703 | 0 | 0,4 | PTA 6238-REZERVA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului.K360 | E-Distributie Dobrogea | 11919318 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11919318 | 31/10/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. CRISAN, Strada CRISAN, nr. FN | TL | 0.6966 | 0.068264 | 660 | 0,4 | PTA 414 L 10201 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentruprotectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11875380 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  | 2022-03-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MESTEACANULUI, nr. 26 | IL | 0.056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11919412 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11919412 | 2022-01-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 65 | IL | 0.0648 | 0.0058 | 0 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare TYIR 16+25mmp existent lungime 10m din lungimea totala de 20m si pozarea celui ramas prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4 pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 451,16 lei Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tablou jt instalatie electrica de utilizare. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11795953 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11795953 | 27/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Bentului, nr. 13 | IL | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11651154 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11651154 | 2022-02-11 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. PLATONESTI, Strada FETESTI, nr. 46 | IL | 0.0492 | 0.004821 | 0 | 0,4 | MOVILA PTA 7089 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11619150 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11619150 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Calea Fetesti, nr. 141 | IL | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 406,82 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 11648075 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  | 2022-04-11 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. MODELU, Strada DUDULUI, nr. 87, | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3316 MODELU | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALPUL SE11. MONTARE MASURA. CONTORUL VA FI PUS LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. | E-Distributie Dobrogea | 11677049 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11677049 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, SOSEAUA CONSTANTEI, nr. 42 | CT | 0.1968 | 0.019266 | 0 | 0,4 | PTA3 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11692551 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11692551 | 31/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. AXINTELE, Strada PRINCIPALA, nr. 2A | IL | 0.39903 | 0.38219 | 0 | 20 | A20 COSERENI-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Cosereni-derivatia Axintele, cu racord subteran 20kV in lugime de l=30m(AR4H5EX 3*1*185 mmp). Lucrari pe tarif de racordare: - Intre stilpul nr.503 si 504 din LEA 20kV Cosereni-derivatia Axintele, se va planta un stilp 14/F/27-matricola 230264 in fundatie turnata ce va fi echipat cu: o consola semiorizontala de sustinere cu izolatie dubla compozita; separator vertical DY595; cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14/F se va pleca cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de 30m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune. Pentru acest traseu de cablu se vor efectua o subtraversare (foraj orizontal) de~ 12m . Reteaua de iluminat public existenta aeriana (TYIR 16+25mmp), se vademonta intre stilpii nr.503-504, pe o distanta de 60m, si se va trece in LES, cu cablu quadripolar 3*25+26C in lungime de l=86m(din care 60m subterean, si 26m montat aparent pe stilp). Se va monta cutia tip Enel DS 4522/2 RO Ed.01(cu cleme de sectionare si distributie cu 4 cai conf.DS 4533 RO Ed.02.), la baza stilpului nr.503 si la baza stilpului nr.504. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al E-Distributie Dobrogea, si altul al utilizatorului. Compartimentul E-Distributie Dobrogea, va contine: 1buc. celula LE DY 800 cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. In compartimentul E-Distributie Dobrogea , va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: - Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. - Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. - Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. - Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. - Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA . | E-Distributie Dobrogea | 11670446 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, SOSEAUA BRAILEI, nr. FN | IL | 0.027 | 0.02645 | 200 | 0,4 | PTA-8003-IRIG2NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din CD PTA 8003 prin executarea urmatoarelor lucrari: Demontare + recuperare bransament trifazat existent compus din cablu jt ? lungime=3m si BMPT32A Construire bransament nou trifazat din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 3m pozat prin tub de protectie rigid pana in BMPT 63A echipat conform FT 124_ MAT ed.4<(>,<)>pus la dispozitie de EDD <(>,<)>ce se va amplasa pe stalp PTA.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11766254 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada OBORULUI, nr. 12 | IL | 0.2166 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5534 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; Este montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11499887 | 21/09/2022 | 21/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. CRISAN, Strada CRISAN, nr. 2 | TL | 0.8512 | 0.083398 | 0 | 20 | A20 10206- CRISAN TL | Se va monta un BMPT nou unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.423. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.423, coloana JT existenta si CD 0,4 kV existenta nesecurizata, se vor inlocui cu o coloana noua de sectiune 3x150+95N si o CD 0,4 kV noua securizata, cu intreruptor de 250 A ce se va amplasa pe stalpul PTA nr.423, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.423 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 11344805 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11344805 |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. CONDEESTI, Strada CAISILOR, nr. 2-4 | IL | 0.3914 | 0.038337 | 0 | 0,4 | PTA5495 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5495, prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5495, si BMPT 200A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11370550 | 21/09/2022 | 21/9/2023 | 11370550 |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada AERODROM TUZLA, nr. FN | CT | 0.0738 | 0.0568 | 200 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12169666 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  | 2022-04-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. Constanta, Strada Prelungirea Recoltei, nr. 9B | CT | 0.0896 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 19. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 16 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 4 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12121861 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  | 2022-08-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CORBU, Strada Portului, nr. 7B | CT | 0.504 | 0.049342 | 94 | 0,4 | PTA 1823 PLAJA MIDIA L 4408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11604593 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  | 2022-01-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Alexandru Macedonski, nr. 55 | CT | 0.01305 | 0.012739 | 0 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646588 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  | 2022-07-11 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. CRISAN, Strada CRISAN, nr. F.N. | TL | 0.0304 | 0.0291 | 200 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11596473 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  | 2022-07-11 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. 283 C, ap. LOT 1 | CT | 0.06795 | 0.066491 | 11.23 | 20 | S20 0222 PT 784- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11694481 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada CHIMIEI, nr. 4 | IL | 0.05544 | 0.054328 | 0 | 0,4 | PCZ-8025-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8025 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata (coloana jt 3x(1x150)+150mmp Cupru si intrerupator 250A). Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGM 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A montat in carcasa de policarbonat sigilabila, pe zid exterior PCZ 8025. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 11668995 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada MAL STANG BORCEA, nr. COMPLEX | IL | 0.312 | 0.029399 | 0 | 20 | A20 CERBU-FETESTI SL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11596675 | 22/09/2022 | 22/9/2023 | 11596675 | 2022-03-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. OVIDIU, Strada PRIMARIEI, nr. 66 | CT | 0.0648 | 0.006349 | 0 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499367 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada INTERIOARA, nr. 1 | CT | 0.23328 | 0.22246 | 0 | 0,4 | PT 117 ICRTI | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 117 realizat cu coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 8 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 350 A, amplasat in TGD nou amplasat in camera JT al PT. Din Usol TGD se va poza cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al in lungime de 2 m pana in CS noua (miez de 400 A) ce se va monta pe perete exterior PT 117. Din CS noua se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT echipat cu disjunctor In=350 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11273645 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MURIGHIOL, Strada MURIGHIOL, nr. FN | TL | 0.027135 | 0.02659 | 25 | 0,4 | PTA 215 PISCICOLA 1 L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10894511 | 22/09/2022 | 22/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. 158 | CT | 0.2834 | 0.027673 | 0 | 10 | PT 766 GRAIN SISTEM | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12061833 | 23/09/2022 | 23/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. ALEXANDRU ODOBESCU, Strada ALEXANDRU ODOBESCU, nr. FN | CL | 0.0592 | 0.005792 | 0 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11939560 | 23/09/2022 | 23/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. LUMINA, Strada MORII, nr. 39H LOT 1 | CT | 0.00909 | 0.008819 | 10 | 0,4 | PTA 1212 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11667937 | 23/09/2022 | 23/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. GRADISTEA, Strada EROU NISTOR ION, nr. 3A | CL | 0.0864 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALP LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALP. MONTARE MASURA. BMPT-ul SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11466411 | 23/09/2022 | 23/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. TUZLA, Strada PASAJULUI, nr. 91B-LOT 2 | CN | 0.2035 | 0.01959 | 0 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12094656 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 12094656 | 2022-05-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. HARSOVA, Strada CONSTANTEI, nr. 17 | CN | 1.2015 | 0.09799 | 220 | 20 | S20 8204 HARSOVA- HARSOVA ORAS CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12042795 | 26/09/2022 | 26/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 48 | IM | 0.052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11796052 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 11796052 | 27/09/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. FACAENI, Strada Ialomitei, nr. 4 | IM | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11650388 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 11650388 | 27/09/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MANGALIA, Strada MAIOR GHEORGHE SONTU, nr. 4A | CT | 0.0864 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11520443 | 26/09/2022 | 26/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada DOBROGEI, nr. 17 | CL | 0.1 | 0.009799 | 0 | 0,4 | RA.T. 23008 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11462659 | 26/09/2022 | 26/9/2023 | 11462659 | 29/09/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada Extravilan, nr. FN | CT | 33.306 | 27.096 | 0 | 110 | BANEASA 110/20KV | Varianta 1 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF B?neasa 27,675 MW radial la bara de 110kV din sta?ia B?neasa. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Pentru racordarea CEF radial la bara 110kV din Sta?ia 110/20 kV B?neasa sunt necesare urm?toarele lucr?ri: -,,Montare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu întrerup?tor si grup de masura: Intrerupator 110 kV; 3xDesc?rc?tori în oxid de zinc; 3x TT 110///3x(0.1/)//0.1kV cl. 0,2; 1xseparator de bara+1xCLP; 1xseparator de linie+2xCLP; 3xTC 200-400/5/5/5/5A; -,,celula va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -,,Avand in vedere ca in statia de transformare 110/20 kV B?neasa, echiparea celulei existente LEA 110 kV Medgidia Sud este realizata doar cu separator, este necesara montarea unei celule noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: intrerupator de linie; separator cu CLP spre linie, 3xTC400/5/1/1A, 3xTT 110/?3//2x(0,1/?3)//0,1 kV, separator cu CLP spre linie, Intrerupator de linie; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control pentru LES 110 kV CEF Baneasa, echipat cu protectie de baza, de reserva si protec?ia diferen?ial? de linie; o,, 1 dulap DQ 7010 pentru protec?ie ?i control pentru celula de linie LEA 110 kV Medgidia Sud, echipat cu protectie de baza si de rezerva; o,,1 dulap M?sur? L1, L2, L3, Analizor energie; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,Dulapurile proiectate se vor amplasa intr-o camera separata de container, in corpul de comanda existent. Camera se va moderniza corespunzator (tencuieli, zugraveli, pardoseala tehnologica, inlocuire usa, instalatie climatizare). -,,Pentru creare spatiu necesar montare celula 110kV racord CEF se va muta celula de masura 110kV in pasul liber de celula existent in statia Baneasa. -,,Realizare lucrari de provizorat: se vor dezlega conductoarele de 110 kV din celula de linie Baneasa - Medgidia Sud si se vor lega pe rigla de la celula trafo cu ajutorul lanturilor de izolatoare proiectate + conductoarele aferente. II.,,Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,statie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord ?i statia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazuta cu fibra optica, lungime de 3.45 km. traseul acestuia se realizeaza pe marginea drumurilor de exploatare existente, traversând DN3 ?i DJ391A; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8747391 | 26/09/2022 | 26/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada ELIZEULUI, nr. 25 | TL | 0.0972 | 0.009476 | 0 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12004432 | 27/09/2022 | 27/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TOPOLOG, Strada TOPOLOG, nr. FN | TL | 0.3 | 0.029399 | 0 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10005 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11943512 | 27/09/2022 | 27/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada BISERICA NOUA, nr. 16 | IL | 0.0712 | 0.00588 | 0 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11556789 | 27/09/2022 | 27/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. SALIGNY, Strada CAMELIILOR, nr. 54 | CT | 0.032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278863 | 28/09/2022 | 28/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CEACU, Strada CEACU, nr. FN | CL | 0.0999 | 0.097899 | 0 | 20 | A20 GRADISTEA-CALARASI CL | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA DIN PC 3710. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12173727 | 28/09/2022 | 28/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada SOS. CHICIULUI, nr. 2A | CL | 0.06525 | 0.063698 | 25 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA ALIMENTATA DIN PCZ 3005. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. TRANSFORMATORI DE CURENT TC-uri 200/5A EXISTENTI. | E-Distributie Dobrogea | 11921872 | 28/09/2022 | 28/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada Grivita, nr. 153 | CL | 0.033 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11970070 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 11970070 | 2022-03-10 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. BORA, Strada GENERAL MAGHERU, nr. 68 | IL | 0.108 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA-8014-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT16A amplasat pe zid exterior cladire. Este necesara inlocuire socluri LF cu sigurante fuzibile 3buc. existente in BMPT cu 1buc. disjunctor 25A nou. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (p | E-Distributie Dobrogea | 11919100 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 11919100 | 29/09/2022 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. SARICHIOI, Strada SARICHIOI, nr. T28, bl. Cc266, ap. 266/1 | TL | 1.098 | 0.09799 | 220 | 20 | A20 9502- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11612136 | 28/09/2022 | 28/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. TULCEA, loc. ISACCEA, Strada 1 DECEMBRIE, nr. 33, bl. 16, sc. B, et. parter, ap. F.N | TL | 0.3 | 0.02935 | 0 | 0,4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | In TG 0,4 kV al PTAB nr.287, se va monta un intrerupator nou tetrapolar JT de 350 A reglat la 280 A. Din intrerupatorul nou se va pleca cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 120 m, pozat pe str. Dambovitei, pana la stalpul de tip SC 10005 din drept cu cladirea Romtelecom. Se va demonta de pe stalpul de tip SC 10005 LES-ul JT existent plecare catre casa de cultura, si se va intregi prin mansonare cu LES JT nou proiectat. La stalpul comun LES cu LEA JT din PTA nr.467 langa bloc nr.16, CS 0,4 kV existenta se va inlocui cu o CS noua cu cleme cu 4 cai, din care se vor racorda LES+LEA existente, ramanand rezerva sosirea din LEA JT PTA nr.467. Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV bloc nr.16, scara B, cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa CD 0,4 kV bloc nr.16, scara B. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 28/09/2022 | 28/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada M9, nr. 9G | CT | 0.06 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctoru existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9963178 | 28/09/2022 | 28/9/2023 | 9963178 | 2022-03-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. MEDGIDIA, Strada TEILOR, nr. 4 | CT | 0.049 | 0.004801 | 0 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12322859 | 29/09/2022 | 29/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada ALBATROS, nr. 79 | CT | 0.081 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11645418 | 29/09/2022 | 29/9/2023 | 11645418 | 2022-11-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada BUCURESTI, nr. 250 | CL | 0.055 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12123988 | 30/09/2022 | 30/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, Strada OITUZ, nr. 21 | IL | 0.052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11938802 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11938802 | 2022-03-10 |  | 2022
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada GEORGESCU GEORGE, nr. 3 | TL | 0.0891 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11825868 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11825868 | 2022-02-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. CRIVAT, Strada CRIVAT, nr. FN | CL | 0.0847 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 2623 MOARA CRIVAT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11645642 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11645642 | 2022-07-10 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, SOSEAUA DN2 KM 52, nr. KM 55 | IL | 0.6026 | 0.05905 | 16 | 0,4 | PTA 5263 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5263, prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5263, si BMPT 160A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11592550 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11592550 | 17/10/2022 |  | 2022
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada MIHAI VITEAZU, nr. 29 | IL | 0.052 | 0.00482 | 0 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT63A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face, cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11667692 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11667692 | 2022-12-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCEL, nr. 16-A | CT | 0.01026 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 841 RAJA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11693501 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11693501 | 2022-06-10 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. COSTINESTI, Strada ICT. BTT-V.BELVED.B3, nr. VILA A2 | CT | 1.0035 | 0.1 | 27 | 0,4 | PTCZ 385 CANTINA 2 COSTINESTI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din TGD aferent PT 396. Din TGD existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 10 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A, si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11467386 | 30/09/2022 | 30/9/2023 |  |  |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada RAZOARE, nr. 40 | CT | 0.0981 | 0.009613 | 0 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11369634 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 11369634 | 2022-06-10 |  | 2022
jud. CALARASI, loc. STEFAN CEL MARE, Strada SCOLII, nr. 30 | CL | 0.1001 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 09759673 | 30/09/2022 | 30/9/2023 | 09759673 | 30/09/2022 |  | 2022
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Eminescu Mihai, nr. 45 | CT | 0.00999 | 0.00977 | 0 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se mentine contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pecheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11870724 | 2022-02-10 | 02/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada D3, nr. 38-40 | CT | 0.02997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11819057 | 2022-02-10 | 02/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada RAHOVEI, nr. 24B | TL | 0.0114 | 0.011162 | 0 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027477517, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11843603 | 2022-02-10 | 02/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, PRELUNGIREA Bucuresti, nr. 241 | CL | 0.010125 | 0.009799 | 0,0000 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 25A EXISTENT. INLOCUIRE INTRERUPATOR AUTOMAT 25A EXISTENT CU INTRERUPATOR AUTOMAT TRIPOLAR 32A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT MONOFAZAT DIN LES 0,4kV ESTE DE 509.22 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11824658 | 2022-02-10 | 02/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 3B | CT | 0.0488 | 0.047814 | 0 | 0,4 | PTS 304 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 250 A reglat la 0.9%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11820347 | 2022-03-10 | 03/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Portului, nr. 1 | TL | 0.073 | 0.073 | 0 | 20 | S20 8803- PA 88 PELICAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11614318 | 2022-03-10 | 03/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada Soseaua BUCURESTI-BUZAU, nr. 57,1 | IL | 0.099645 | 0.097642 | 0 | 0,4 | PCZ-5350 BARAGANU | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5350<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PCZ 5350, si BMPT ; Lucrari c | E-Distributie Dobrogea | 11463842 | 2022-03-10 | 03/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. MIHAIL KOGALNICEANU, Strada MIHAIL KOGALNICEANU, nr. FN | TL | 0.0152 | 0.01468 | 0 | 0,4 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12059753 | 2022-04-10 | 4/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada PESCARILOR, nr. 35C | CT | 0.01792 | 0.017561 | 0 | 0,4 | PT 582 BL FZ 10-12 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12059474 | 2022-04-10 | 4/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada IANACHE, nr. 54 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 9m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara | E-Distributie Dobrogea | 12073274 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Saligny Anghel, nr. 28 | CT | 0.006075 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 328. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12034151 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PESCARUS, nr. 34 | CL | 0.09966 | 0.088007 | 1000000 | 0,4 | PCZ 3526 DRAGI 2 | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT ALIMENTAT DIN BORNELE DE JT ALE TRAFO DE PUTERE. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11975301 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada AURORA, nr. 7 | IL | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m. Este necesara inlocuire BMPm existent (deteriorat) cu BMPm32A echipat conform | E-Distributie Dobrogea | 11820635 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada ZORILOR, nr. 4A | CL | 0.006 | 0.005879 | 0,0000 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11799132 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TELEAJEN, nr. 8 | CT | 0.008 | 0.00779 | 0 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11593513 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada ALBINELOR, nr. 11 | CT | 0.004 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11471472 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada AZALEEI, nr. 35 | TL | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11023514 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SCANTEIA, Strada Primaverii, nr. 58 | IL | 0.0162 | 0.0146 | 0 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucra | E-Distributie Dobrogea | 10340359 | 2022-05-10 | 5/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. TANDAREI, SOSEAUA BRAILEI, nr. 56 | IL | 0.0052 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12072707 | 2022-06-10 | 6/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada DOCTOR POPESCU LUCIAN, nr. 46G (LOT7) | CL | 0.015 | 0.01468 | 0,0000 | 0,4 | PTAB 2720 SCUTOL OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11806069 | 2022-06-10 | 6/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada DACIA, nr. 69 | IL | 0.0063 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTA 6014-BULIGA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 11845308 | 2022-06-10 | 6/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. UZLINA, Strada UZLINA, nr. PARCELA37 | TL | 0.06956 | 0.068159 | 0 | 0,4 | PTAB 583 UZLINA L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 250 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11598215 | 2022-06-10 | 6/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SMIRNA, Strada SMIRNA, nr. FN | IL | 0.00539 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 8158-IRIG1NORD | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8158 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare TYIR 16+16mmp (existent intre stalp de bransament si locuinta) ? lungime 8m | E-Distributie Dobrogea | 12172310 | 2022-07-10 | 7/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Mamaia, nr. FN | CT | 0.09701 | 0.09497 | 0 | 0,4 | PT 36 MAMAIA TENIS IDU | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instala | E-Distributie Dobrogea | 12185423 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CEACU, Strada CEACU, nr. FN | CL | 0.2015 | 0.19747 | 0 | 0,4 | PTA 3228 IZOCON CEACU LEA GRADISTEA | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA ALIMENTATA DIN CD A PTA 3228. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12174294 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 2 | CL | 0.09988 | 0.097862 | 0 | 0,4 | PCZ 3171 HOTEL L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12168974 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE SUD, Strada TRANSILVANIEI, nr. 11A | CT | 0.00972 | 0.009506 | 0 | 0,4 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12026857 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. CASIMCEA, Strada CASIMCEA, nr. 23 | TL | 0.027 | 0.026459 | 0,0000 | 0,4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalpul de racord SE4. Din stalpul de racord se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 30 m, din care 20 m in deschidere pana la stalpul intermediar SC 10005 existent si 10 m coborare pe stalp pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si reglaj la Ir = 50 A. In BMPT se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac partedin instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12060945 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada ZONA NESISTEMATIZATA, nr. F.N., bl. PA 604/8/2 | CT | 0.02706 | 0.026419 | 2200000 | 0,4 | PT 778 | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 12061134 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada MAMAIA, nr. FN | CT | 0.0648 | 0.063494 | 222200 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 250 A reglat la 0.9% Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819821 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada PLEVNA, nr. 102 | CL | 0.00455 | 0.004458 | 0 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11819914 | 2022-10-10 | 10/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SARATENI, Strada SARATENI, nr. FN | IL | 0.1001 | 0.096039 | 0 | 0,4 | PTA 8294-MALU | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD PTA 8294 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in mont | E-Distributie Dobrogea | 11486895 | 2022-11-10 | 11/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada Ulmului, nr. 18 | IL | 0.0104 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4X16mmp cu lungimea de 9m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarulu | E-Distributie Dobrogea | 12278236 | 2022-12-10 | 2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. 23 AUGUST, Strada Alexandru Macedonski, nr. 47 | CT | 0.0108 | 0.00975 | 0,0000 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11881869 | 2022-12-10 | 12/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada MAMAIA NORD, nr. fn | CT | 0.09009 | 0.088231 | 0,0000 | 20 | S20 5303- NAVODARI CT | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11700330 | 2022-12-10 | 12/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. BELCIUGATELE, Strada Valea Belciugatele, nr. 69 | CL | 0.39919 | 0.35279 | 0 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | <![CDATA[SE MENTINE INSTALATIA EXISTENTA(Punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire din L20 kV Cojesti, statia de transformare 110/20/kV-FUNDULEA). INLCUIRE MASURA EXISTENTA]]> | E-Distributie Dobrogea | 11501761 | 2022-12-10 | 12/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. MACIN, Strada NIFON BALASESCU, nr. 2 | TL | 0.0063 | 0.00489 | 0 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 32 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11182704 | 2022-12-10 | 12/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Ileana Cosanzeana, nr. 13 | CT | 0.01782 | 0.01664 | 0 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12496240 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada SIRENEI, nr. 1A | IL | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12336377 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada TRAPANI, nr. 17 | CT | 0.0109 | 0.009762 | 0 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 12330568 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. IAZU, Strada IAZU, nr. FN | IL | 0.0032 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8129 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SC 10005 de retea jt , cu BMPm32A amplas | E-Distributie Dobrogea | 12278052 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CIOBANU, Strada LIBERTATII, nr. 54, LOT 2 | CT | 0.00525 | 0.004897 | 0 | 0,4 | PTA 713 ZONA DUMBRAVENI | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11466369 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. MAMAIA, Strada STATIUNEA MAMAIA, nr. FN | CT | 0.072 | 0.08 | 0 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 12329586 | 14/10/2022 | 14/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. NICULITEL, Strada NICULITEL, nr. FN | TL | 0.10028 | 0.097 | 0 | 20 | A20 10102- ISACCEA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12154076 | 14/10/2022 | 14/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada LUMINITEI, nr. 8A | TL | 0.00518 | 0.0048 | 0 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942552 | 14/10/2022 | 14/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada PESCARILOR, nr. 1 | TL | 0.0081 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12338161 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI, nr. 80A | CT | 0.0109 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 18 SOS. MANGALIEI 76 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor traifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12326419 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada OBORULUI, nr. 19 | CT | 0.013 | 0.012738 | 0,0000 | 0,4 | PT 525 CT TIPOGRAFIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12305320 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada DN4 OLTENITA-BUCURESTI, nr. TARLA 121, bl. PARCELA 1 | CL | 0.066015 | 0.05875 | 0 | 0,4 | PTA 2446 SC ELCRIS SRL | INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. TC-uri 250/5A EXISTENTE. | E-Distributie Dobrogea | 12207177 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. STEJARU, Strada STEJARU, nr. FN | IL | 0.0108 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 30m, cu stalp de bransament SE4 existent. Se va muta BMPT40A existent de pe teava metalica pe stalpul SE4 de bransament existent la limita de proprietate si pozare TYIR 3x16+25mmp existent ? lungime 8m prin tub de protectie pe stalpul SE4 de bransament pana in BMPT mutat . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12074999 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. SFANTU GHEORGHE, Strada SFINTU-GHEORGHE, nr. FN | TL | 0.0504 | 0.0488 | 2200000 | 20 | A20 11100- STATIA SULINA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11873177 | 17/10/2022 | 17/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada NAVODULUI, nr. 11A | CT | 0.00825 | 0.007839 | 0,0000 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723420 | 18/10/2022 | 18/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. AMARA, Strada MIHAI EMINESCU, nr. 139 | IL | 0.00675 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de retea jt , cu BMPm32A amplasat pe | E-Distributie Dobrogea | 12501562 | 18/10/2022 | 18/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Bulevardul Mamaia Nord, nr. 2 | CT | 0.03483 | 0.034113 | 0 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12203896 | 18/10/2022 | 18/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ELENA DOAMNA, nr. 40A | TL | 0.00825 | 0.0079 | 0 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11767573 | 18/10/2022 | 18/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. NAVODARI, Strada BRADULUI, nr. 36 | CT | 0.01008 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356488 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. COBADIN, Strada TOPORASILOR, nr. 2 | CT | 0.02997 | 0.029351 | 0 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorule existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356917 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. COGEALAC, Strada MARE, nr. 76 | CT | 0.05994 | 0.05873 | 1000000 | 0,4 | PT 1347 COGEALAC | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1347 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 180 A, amplasat in cutie securizata 1 din rasina sintetica pe stalp al PTA. Din CS 1 noua se va realiza un racord trifazat cu TYIR 3x70++54,6 mmp Al in lungime de 250 m in intindere pe stalpi existenti pana la CS 2 noua montata pe domeniu public la limita de proprietate. Din CS 2 noua montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m, din care 2 m subteran profil A pavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana in BMPT In=125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5 A, langa CS. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11898098 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. EFORIE NORD, Strada NICOLAE BALCESCU, nr. 3 | CT | 0.003645 | 0.003522 | 0 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11371998 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. AGIGHIOL, Strada TULCEII, nr. 33BIS | TL | 0.00714 | 0.006947 | 0 | 0,23 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.Ese va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12520801 | 20/10/2022 | 20/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. PALAZU MARE, Strada TINERETULUI, nr. 1 | CT | 0.5415 | 0.01425 | 0,0000 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.-Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12354673 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. MURFATLAR, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 35A/LOT 2 | CT | 0.00525 | 0.004899 | 0,0000 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12361381 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada DALIEI, nr. 33 | CT | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PT 642 STR MORII | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 12150546 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. SLOBOZIA, Strada VIITOR, nr. 6C | IL | 0.022815 | 0.022356 | 0 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 48m, cu stalp de bransament SE4 existent. Este necesara inlocuire BMPT32A existent cu BMPT63A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,pe zidul exterior al locuintei. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou ce se va monta in nou BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Se va poza coloana trifazata de la noul BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12024906 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. POIANA, Strada ALBATROS, nr. 2C Bis | CT | 0.0081 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine alimentarea existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11444106 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. FETESTI, Strada TINERETULUI, nr. 74-76 | IL | 0.006 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) | E-Distributie Dobrogea | 12727783 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. GRADISTEA, Strada GRADISTEA, nr. 742 | CL | 0.00525 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 3065 GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12673745 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada LILIACULUI, nr. 29 | CL | 0.0056 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12659233 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CUMPANA, Strada Lujerului, nr. 1D | CT | 0.00304 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | ... Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramanein gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12563524 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada 9 MAI, nr. 17 | CL | 0.00825 | 0.007839 | 0,0000 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12412116 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. BANEASA, Strada SUDULUI, nr. FN-LOT2 | CT | 0.0189 | 0.018333 | 0 | 0,4 | PTA1 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12325797 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada Forestierului, nr. 27 | TL | 0.026705 | 0.026121 | 0 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP 8 abonati existent, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 50 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12311083 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada FLACARA, nr. 61bis | CL | 0.00616 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PCZ 3394 L20 BOIANU | <![CDATA[BRANSAMENT EXISTENT. BMPT SOCLU EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12201544 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ETERNITATII, nr. 35 | TL | 0.004125 | 0.00391 | 0 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12121139 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 68 | CL | 0.02002 | 0.01656 | 0 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11870098 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Bulevardul Vlaicu Aurel, nr. 191C | CT | 0.0774 | 0.075842 | 2200000 | 0,4 | PT 650 TERMAL | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de | E-Distributie Dobrogea | 11647575 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. BUCU, Calea Bucuresti, nr. 44 | IL | 0.0128 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTA 7173 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferen | E-Distributie Dobrogea | 12727108 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. TECHIRGHIOL, Strada ION TUCULESCU, nr. 22C | CT | 0.022 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12411285 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CALARASI, Strada RASARITULUI, nr. 15 A | CL | 0.01064 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | <![CDATA[BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12383517 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. ALEXENI, Strada CANALIZARII, nr. 7 | IL | 0.0064 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA-5283 ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 12304021 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. URZICENI, Strada REGIEI, nr. 7 | IL | 0.018225 | 0.01469 | 0 | 0,4 | PTA-5294 ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5294 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electr | E-Distributie Dobrogea | 12182347 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada MUSCATELOR, nr. 33A | CT | 0.0112 | 0.009799 | 100000 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12030663 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. MINERI, Strada Bucur, nr. 1 | TL | 0.00891 | 0.00779 | 0 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12527339 | 27/10/2022 | 27/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. FIERBINTI-TARG, Strada SILOZULUI, nr. 34 | IL | 0.026325 | 0.02449 | 0 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5548 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -se va inlocui contorul electr | E-Distributie Dobrogea | 12540993 | 27/10/2022 | 27/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada LIBERTATII, nr. 118B | TL | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12125974 | 27/10/2022 | 27/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada CELIC, nr. 14 | TL | 0.0075 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11721782 | 27/10/2022 | 27/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. ALEXENI, Strada PRIMARIEI, nr. 47 | IL | 0.00405 | 0.00391 | 0 | 0,4 | PTA 5478 - ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5478 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazi | E-Distributie Dobrogea | 12522783 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, SOSEAUA AGIGHIOL, nr. KM8 | TL | 0.02812 | 0.027538 | 0 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 50 m. | E-Distributie Dobrogea | 12562203 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Strada SULFINEI, nr. 16 | CL | 0.00592 | 0.005782 | 0,0000 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12519426 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Strada ISACCEI, nr. 115 | TL | 0.042 | 0.041159 | 0,0000 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12493536 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. OLTENITA, Strada STADIONULUI, nr. 1 | CL | 0.1992 | 0.19498 | 0 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL | <![CDATA[-Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea LEA 20KV SILOZ,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intr | E-Distributie Dobrogea | 12470947 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. CIOCANESTI, Strada MARGARETELOR, nr. 3BIS | CL | 0.0112 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- 10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 63A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04. PE STALPUL LEA DE JT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 12381691 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. MAHMUDIA, Strada MAHMUDIA, nr. FNT43, bl. PARC 557 | TL | 0.02754 | 0.026459 | 3300000 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12416954 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. TULCEA, loc. TULCEA, Intrarea Marmurei, nr. 3 | TL | 0.02673 | 0.024499 | 0,0000 | 0,4 | PTZ 13 TCMAIA L 9211 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12409445 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. IALOMITA, loc. MANASIA, Strada ORHIDEELOR, nr. 7 | IL | 0.003115 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (s | E-Distributie Dobrogea | 11717507 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. DALGA-GARA, Strada SULFINEI, nr. 5 | CL | 0.0063 | 0.00583 | 0 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10739213 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. SCHITU, Strada RADARULUI, nr. 60 | CT | 0.01023 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PT 959 STR. ARTARULUI COSTINESTI L 2920 | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT si CE montate pe stalpul de racord PTA 959. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12929077 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. FUNDULEA, Bulevardul 22 DECEMBRIE, nr. 36 | CL | 0.006075 | 0.00586 | 0,0000 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | <![CDATA[-BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA.]]> | E-Distributie Dobrogea | 12623871 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CALARASI, loc. VASILATI, Strada VASILATI, nr. FN | CL | 0.01001 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | <![CDATA[ -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2646 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent . Ma | E-Distributie Dobrogea | 12519758 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. NUNTASI, Strada PROGRESULUI, nr. 76 | CT | 0.0099 | 0.00879 | 0 | 0,4 | PT 1160 MIHAI VITEAZU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPM cf ATR 01376170 / 20.12.2017. Se va monta CE bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12393834 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  |  |  | 2023
jud. CONSTANTA, loc. CONSTANTA, Strada Nicolae Kirculescu, nr. 3 | CT | 0.013185 | 0.003921 | 0 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10999176 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |  |  |  | 2023