## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL | 2021
Luna de raportare | Iulie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [8 empty] | Iunie 2021
Nr. crt. | Denumirea centralei electrice | Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | locuinta +CEF-prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Obolului, nr. 16 | BUCURESTI | 0.00666 | 0.005878 | NULL | 0,4 | PTS 849 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000025022815, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08106692 | 2021-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  | 2022
2 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Ohaba, nr. 2-4 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 7065 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07931761 | 2021-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022
3 | Locuinta si CEF - Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Doftanei, nr. 39 | BUCURESTI | 0.0112 | 0.010944 | NULL | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 ,2 kW se va realiza astfel: bransament nou subteran in cablu 3x25+16C din CD Dr. Valea Doftanei, Ltraseu=6m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii CF-80A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. CF se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS), in proprietate, aproape de limita cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 80A si un separator 100A. Priza de pamant se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu CF proiectata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07914878 | 2021-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  | 2022
4 | Locuinta + CEF Prosumator | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 2A | ILFOV | 0.01492 | 0.01462 | NULL | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 07910442 | 2021-06-17 | 2022-06-17 |  |  |  | 2022
5 | Locuinta + CEF | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 4A | ILFOV | 0.02 | 0.019599 | NULL | 0,4 | PTA 7248 | Utilizarea instalatiilor electrice existente, realizate conform ATR IBRDC06929 prin montare disjunctor trifazat cu Ir= 40 A. Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08149955 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022
6 | locuinta si panouri | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Iuliu Maniu, nr. 61B | ILFOV | 0.01936 | 0.017625 | NULL | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08011361 | 2021-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  | 2022
7 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GRADISTEA, Strada PRIMAVERII, nr. 14 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7421 SITARU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08192950 | 2021-06-28 | 2022-06-28 |  |  |  | 2022
8 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Unirii, nr. 68 | ILFOV | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08124966 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  | 2022
9 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. 10 | ILFOV | 0.00512 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 7546 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08065501 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  | 2022
10 | LIDL Pantelimon+CEF -Fara injectie de putere in retea | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CERNICA, nr. T74/P748 | ILFOV | 0.12 | 0 | NULL | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTAB 4470* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. | E-Distributie Muntenia | 07999089 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  | 2022
11 | locuinta+CEF prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Chezasiei, nr. 53 | BUCURESTI | 0.00945 | 0.009061 | NULL | 0,4 | PTZ 815 | Se va executa un bransament nou subteran trifazat in cablu JT tip DC 4126 RO, 3x25+16C (traseu aprox. 13m) din LEA JT str. Chezasiei, cu montare BMPT 32A nou tip FT 133 MAT ed. 05 echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din exterior; La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul; priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. In BMPT proiectat se va monta un contor trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie producator, conform puterii avizate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07924307 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
12 | Depozit+CEF FARA debitare in retea | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Busteni, nr. 7 | ILFOV | 0.69998 | 0 | NULL | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Date despre CEF Beneficiaraul REWE Roamina SRL , doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 699,985 kWcc respectiv 600kWc.a., formata dintr-un numar de 1573 de panouri fotovoltaice, de tip? Canadian Solar CS3W-445MB-AG pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric general de distributie al clientului, Rnn. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, REWE Stefanestii de Jos, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu sase invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Avand in vedere ca in tabloul general de distributie al depozitului, Rnn, schema normala prevede alimentarea individuala a fiecarei sectiuni de bare si mentinerea cuplei deschise intre acestea, sistemul de monitorizare CEF va lua referinta din celula de masura aflata in PTAB 30439. Astfel se monitorizeaza puterea instantanee insumata pe cele doua transformatoare evitandu-se astfel preluarea a doua referinte independente de curenti si tensiuni, pentru a face controlul si limitarea centralei. Conexiunea analizorul de retea ce se va monta in PTAB 30439 si TG CEF, se va face folosind o serie de echipamente cu transmisie radio. Sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea are rolul de a monitoriza puterea instantanee necesara locatiei REWE si de a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de o valoare prestabilita. Acest interval de protectie, denumit banda de garda (?guard band?), poate fi stabilit de cumun acord, intre REWE si OD. De exemplu, in cazul in care puterea necesara locatiei, masurata in tabloul general de distributie, se apropie de 10kW, CEF va limita productia energie si injectia in reteaua de utilizare (Anexa 10 documentatie depusa); In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile dinaval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07855114 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
13 | Imobil+CEF FARA DEBITARE | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ionescu de la Brad Ion, nr. 10 MARE, bl. - | BUCURESTI | 0.45562 | 0 | NULL | 20 | S20 ROMATSA 1-BANEASA CEL 20 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Date despre CEF Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala? produsa? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 s?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA s?i o putere de minim 368,42kWp produsa? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 s?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA s?i o putere de minim 87,2kWp produsa? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TR AFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,98 In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tablourile generale ale CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar , se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07872483 | 2021-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | 2022
14 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC CALUGARENI | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GIURGIU | 65.0496 | 49.76 | NULL | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  |  | 2022
15 | Imobil+CEF | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada Tarla, nr. FN, bl. T.12, sc. P.164 | ILFOV | 0.11887 | 0.0978 | NULL | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar in PTAB 4402* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Solutie propusa racord nou ( tip bransament LEA/LES, lungime , sectiune, BMP, tip contor, etc) nu este cazul; Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF SANPROD TRADING, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x400kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizatorse va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07368463 | 2021-03-26 | 2022-03-26 |  |  |  | 2022
16 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada CAISULUI, nr. 23D2 | ILFOV | 0.0054 | 0.005212 | NULL | 0,4 | PTAB 4527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06798220 | 2021-01-08 | 2022-01-08 |  |  |  | 2022
17 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | jud. GIURGIU, loc. FALASTOACA, SOSEAUA Principala, nr. 145 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 660 FALASTOACA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06842600 | 2021-01-13 | 2022-01-13 |  |  |  | 2022
18 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Episcopul Chesarie, nr. 22 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTS 2352 | Din cofret M4 existent se va poza o coloana in cablu tip 1x10+6C, DC4146RO (L=2m), pana la un BMPM-32A proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed.04, amplasat pe perete exterior imobil, langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06884639 | 2021-01-19 | 2022-01-19 |  |  |  | 2022
19 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Zambila Ionita,Soldat, nr. 58 | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTZ 2584 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va prelua la limita de proprietate bransamentul aerian existent prin intermediul unui stender nou si se va monta un BMPM 32A nou echipat FT 124 MAT ed. 03, care se va amplasa la limita de proprietate, pe bransamentul existent, preluat. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06611469 | 2020-11-04 | 2021-11-04 |  |  |  | 2021
20 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Paunesti, nr. 9 | BUCURESTI | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06371989 | 2020-11-04 | 2021-11-04 |  |  |  | 2021
21 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Salciei, nr. 55, ap. 8 | ILFOV | 0.003 | 0.00284 | NULL | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06486857 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  | 2021
22 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada CAMPUL PIPERA, nr. 107 D | ILFOV | 0.00504 | 0.00382 | NULL | 0,4 | PTA 3376 IT PIPERA 2 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06420609 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  | 2021
23 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | BUCURESTI | 0.00513 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 | 2021-10-08 |  |  |  | 2021
24 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ady Endre, nr. 20A | BUCURESTI | 0.003135 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1118 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta prin preluarea coloanei monofazate existenta intr-un BMPM. Acesta va fi echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in proprietate pe perete, la exterior imobil si va fi prevazut cu loc pentru montarea unui contor monofazat si a unui intrerupator monopolar Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masurasi protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06441731 | 2020-10-15 | 2021-10-15 |  |  |  | 2021
25 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Tepes Voda, nr. 47 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06447457 | 2020-10-16 | 2021-10-16 |  |  |  | 2021
26 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Artistilor, nr. 4 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5261 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06389180 | 2020-10-21 | 2021-10-21 |  |  |  | 2021
27 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Soarelui, nr. 1B | ILFOV | 0.01755 | 0.01611 | NULL | 0,4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP 4T existent realizat conform ATR. 2535413/2010. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06412106 | 2020-10-30 | 2021-10-30 |  |  |  | 2021
28 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DARVARI, Strada 1 Mai, nr. 53 | ILFOV | 0.003 | 0.00292 | NULL | 0,23 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06302258 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021
29 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Ion Agirbiceanu, nr. 9 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTAB 5503 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06308260 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021
30 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Celofibrei, nr. 40F | ILFOV | 0.003 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06305279 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021
31 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 48F | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7720 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263130 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 2021
32 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Scolii, nr. 11 | ILFOV | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06345334 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
33 | Locuinta -Panouri Fotovoltaice-AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada LOTUS, nr. 13 | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06356301 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
34 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. SLOBOZIA, Strada Teiului, nr. 445 | GIURGIU | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06301407 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
35 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. CREVEDIA MARE, Strada Luncii, nr. 490, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06302181 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
36 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Martha Bibescu, nr. 133 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7579 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06091393 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
37 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. MILOSESTI, Strada MILOS OBRENOVICI, nr. 23 | GIURGIU | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 511 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284374 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
38 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Sportului, nr. 49 C | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06291943 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
39 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Obaie, nr. 9, ap. Vila 4 | ILFOV | 0.003 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06292222 | 2020-09-02 | 2021-09-02 |  |  |  | 2021
40 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. VALEA BUJORULUI, SOSEAUA Principala, nr. 3 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3518 - SAT VALEA BUJOR | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06360055 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
41 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada DIMITRIE BOLINTINEANU, nr. 18 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364003 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
42 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada RASARITULUI, nr. 64H | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 5463 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06307454 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
43 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Prof. Ion Dorobantu, nr. 37 | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTA 7097 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06189902 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
44 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Intrarea KOTZEBUE, nr. 8 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 3494 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153318 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
45 | Depozit Mega Image + CEF fara evacuare(autoconsum) | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Oltenitei, nr. 257 | ILFOV | 0.4312 | 0 | NULL | 20 | S20 LACTATE-POP LEORDENI IF | Se propune modificarea schemei de functionare existenta si alimentarea cu energie electrica a locatiei, astfel incat tot consumul sa fie asigurat printr-un singur feeder. PC 5154 va avea ca feeder principal L20kV Lactate, cu rezerva L20 Berna Theodor. In PC 5154 se vor reprograma contoarele existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficraul SC Mega Image Romania Srl, doreste montarea unui CEF de 400kW, conform plan situatie atasat. Centrala propusa se va racorda la nivelul de tensiune 0.4kV, in tabloul general de distributie al PTAB 50155 si va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, ca CEF sa nu injecteze energie in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, locatia Mega Image va deveni producator cu regim fara injectie in retea indiferent de regimul de functionare. Conform informatiilor primite de la beneficiar centrala se va realiza cu 1120 de panouri Canadian Solar CS3U-385MS pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, si 4 invertoare ABB PVS-100-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele trebuie sa corespunda Ordin ANRE 208/14.12.2018- ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? 25.09.2019 ? publicata pe site-ul CN TRANSELECTRICA SA.? Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este de 0,90. Media consumurilor orare de energie in PTAB 50155 este de aproximativ 100kVh. Puterea centralei fiind mult mai mare decat consumul in PTAB mentionat, se doreste utilizarea cablului A2xSry 3x1x150/25 mm2 pentru a conecta PTAB 50155 si 50156. In acest caz, energia generata de CEF, ce nu este consumata in PTAB 50155 va fi injectata prin reteaua de medie tensiune in PTAB 50166, unde se inregistreaza un consum mediu orar de aproximativ 600kWh. Astfel, beneficiul instalarii CEF va fi maximizat, prin consumul in totalitate a energiei produse local. Avand in vedere faptul ca in momentul acesta nu se poate utiliza in exploatare cablul MT dintre PTAB 50155 si PTAB 50156, decat dupa schimbarea protectiilor aflate in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, se propune schimbarea echipamentului MT. Se propune inlocuirea celulelor existente cu unele automate, conforme cu specificatiile Enel DY-803, montandu-se transformatorii de curent, de tensiune si dispozitivul de interfata necesare in vederea realizarii protectiilor solicitate conform Normei Tehnice Enel pentru racordarea la retea, inclusiv protectia homopolara directionata (ANSI 67), ce lipseste in acest moment. Cablurile MT aflate intre PTAB 50165 si 50166 vor fi verificate, facandu-se testul de rigiditate dielectrica a izolatiei, iar in cazul identificarii unor defecte, acestea se vor remedia, pentru a putea fi utilizate in siguranta. In momentul in care tensiunea de pe feeder-ul principal lipseste, automatizarea propusa in PC 5154, in compartimentul beneficiarului, va comuta alimentarea pe feederul secundar. Parametri de comutare ai alimentarii, determinarea feeder-ilor principal/secundar, temporizari etc, vor fi stabiliti de operatorul de distributie. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF Mega Image, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT si tablouri JT aferente ? prin refolosirea transformatoarelor existente la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Suplimentar, in tabloul general CEF, se va monta un dispozitiv de interfata similar celui instalat in PC, pentru a asigura realizarea protectiilor necesare, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF va fi prevazuta cu un sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea, ce va lua referintele de tensiune si curent din PC 5154 (din secundarele MT) pentru a insuma puterea instantanee necesara in locatia Mega Image si a limita productia CEF in momentul in care aceast necesar se apropie de 0kW. OD poate stabili in acord cu Mega Image, orice alta valoare a punctulului in care CEF sa nu mai injecteze energie, in cazul in care valoarea a puterii inregistrate scade sub un anumit nivel. Se va stabili de comun acord, ca in cazul in care puterea consumata de locatie, masurata in PC5154 scade sub 30kW, CEF sa se nu mai produca energie in reteaua de utilizare. Se va prezenta un document care sa descrie cu exactitate sistemul de limitare al productiei si injectiei in retea. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06117202 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
46 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. LIPIA, SOSEAUA Lipia-Nuci, nr. 133 | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTA 7157 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06271449 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
47 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada STEJARULUI, nr. 10 | ILFOV | 0.0036 | 0.00291 | NULL | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se va monta in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06279801 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
48 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Zori de Zi, nr. 1, bl. VILA 52 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se va monta in FDCP 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06287283 | 2020-09-03 | 2021-09-03 |  |  |  | 2021
49 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada NEAJLOV, nr. 15 | ILFOV | 0.005025 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06350822 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
50 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Stejarului, nr. 6 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7521 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06352253 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
51 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MALU, SOSEAUA Giurgiului, nr. 14 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2875 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355046 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
52 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sperantei, nr. 7 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 3347 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06359594 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
53 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Lupsanu, nr. 15 | BUCURESTI | 0.003015 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06298944 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
54 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 22A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06312321 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
55 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada DASCALU GHEORGHE, nr. 9A | ILFOV | 0.00558 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06316435 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
56 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada RUDENI, nr. 34 | ILFOV | 0.003 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTAB 2930 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06313200 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
57 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. CREVEDIA MICA, Strada ETERNITATII, nr. 340 | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06334427 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
58 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dirijorului, nr. 80 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06334591 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
59 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. FRATESTI, Strada Garii, nr. 16 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2073 FRATESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363766 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
60 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada POPA SAPCA, nr. 70 D | ILFOV | 0.0033 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165797 | 2020-09-04 | 2021-09-04 |  |  |  | 2021
61 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM-16A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 06390010 | 2020-09-06 | 2021-09-06 |  |  |  | 2021
62 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Musat,Caporal, nr. 6 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06345213 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
63 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 64 I | ILFOV | 0.00728 | 0.006 | NULL | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06356524 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
64 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. CRETESTI, Strada Magnoliei, nr. 14 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 5404 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06357739 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
65 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada ALUNULUI, nr. 23 | ILFOV | 0.00336 | 0.003263 | NULL | 0,4 | PTAB 7728 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06359901 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
66 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada ICOANEI, nr. 8 | ILFOV | 0.0054 | 0.004895 | NULL | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Vest. | E-Distributie Muntenia | 06371843 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
67 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/7, bl. tarla/T22, ap. NC50260 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06311123 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
68 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Rosiori, nr. 4 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.00264 | NULL | 0,4 | PTZ 1363/TR 02391489 (MB->TU) | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000016550811 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06315132 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
69 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. Ilfov, loc. BRAGADIRU, Strada IDEALULUI, nr. 8, bl. c2 | Ilfov | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06384699 | 2020-09-07 | 2021-09-07 |  |  |  | 2021
70 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MALU, Strada BADIEI, nr. 22 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2032 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06357254 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
71 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. Ilfov, loc. BRANESTI, Strada Sperantei, nr. 16 | Ilfov | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 3592 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06357999 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
72 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Miron Costin, nr. 63 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2902 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364182 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
73 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DUDU, Intrarea Irisului, nr. 8 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 2238 DUDU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06406969 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
74 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Privighetorilor, nr. 17C | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06388399 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
75 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan Mihailescu-Braila, nr. 19 | ILFOV | 0.00336 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06395843 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
76 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Intrarea Cobilitei, nr. 2-4 | BUCURESTI | 0.00918 | 0.00918 | NULL | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-20A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB, la exterior. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizator intre BMPT-20A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06397243 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
77 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Clucereasa Elena, nr. 49B | BUCURESTI | 0.0031 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06396818 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
78 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada CRISUL REPEDE, nr. 175, ap. CASA 3 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06395243 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
79 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vulturilor, nr. 78 A | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTAB 1928 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuun bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06296450 | 2020-09-08 | 2021-09-08 |  |  |  | 2021
80 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, ALEEA Cindrel, nr. 54 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 2825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMP existent cu un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent; se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06316161 | 2020-09-09 | 2021-09-09 |  |  |  | 2021
81 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Naum Ramniceanu, nr. 34 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 2272 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va alimenta pe joasa tensiune din FB tip M4 imobil, prin pozarea unei coloane monofazata in cablu 1x10+6C tip DC4125RO pana intr-un BMPM-32A, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa FB existenta, la exteriorul imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizator intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06385267 | 2020-09-09 | 2021-09-09 |  |  |  | 2021
82 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada PRINCIPALA, nr. 445 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTZ 7206 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent si se va reprograma contorul electronic MONOFAZAT (SMART METER) din BMPM existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06413420 | 2020-09-10 | 2021-09-10 |  |  |  | 2021
83 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada 9 Mai, nr. 27 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06412758 | 2020-09-10 | 2021-09-10 |  |  |  | 2021
84 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 35C | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06399780 | 2020-09-10 | 2021-09-10 |  |  |  | 2021
85 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Scortan Ion, nr. 68 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06335591 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
86 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Munitiei, nr. 11 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06417738 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
87 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Popa Tatu, nr. 34 A | BUCURESTI | 0.003135 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 165 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417812 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
88 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Ciulin, nr. 9 T, bl. P28, sc. L.40 | ILFOV | 0.00342 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06416737 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
89 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Unirii, nr. 84 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06415680 | 2020-09-11 | 2021-09-11 |  |  |  | 2021
90 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Prunilor, nr. 8 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PCZ 2687 CENTRALA TERMICA | Se va monta in BMPM 32A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06371481 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
91 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 17B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7072 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06411383 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
92 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Bostani, nr. 286 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se va MONTA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06410610 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
93 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 10 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7072 | Se va MONTA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06385762 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
94 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Sfantul Ioan, nr. 182 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06397369 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
95 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Nita Pintea, nr. 37 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat se va inlocuicu un contor intelligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06399777 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
96 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, ALEEA Selimbar, nr. 7 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06399738 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
97 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, SOSEAUA Pipera-Tunari, nr. 1H | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 3826* IMPACT | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06399865 | 2020-09-14 | 2021-09-14 |  |  |  | 2021
98 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Rovine, nr. 17 | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTAB 4149 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06407090 | 2020-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  | 2021
99 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unitatii, nr. 3/28 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,23 | PTAB 7655 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06385571 | 2020-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  | 2021
100 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. COPACENI, SOSEAUA Principala, nr. 334 | ILFOV | 0.00496 | 0.004859 | NULL | 0,23 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06394355 | 2020-09-16 | 2021-09-16 |  |  |  | 2021
101 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 35-39, bl. VILA AD14 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06417632 | 2020-09-17 | 2021-09-17 |  |  |  | 2021
102 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Timus Nicolae, nr. 9 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06395050 | 2020-09-17 | 2021-09-17 |  |  |  | 2021
103 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Weiner Palada, nr. 66 D | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06371393 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
104 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Daliei, nr. 2B | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06447969 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
105 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Gheorghe Doja, nr. 20 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 2288 CIOROGARLA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06417701 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
106 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Colentina, nr. 3 | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 7227 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06428870 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
107 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Crinului, nr. 9 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06435911 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
108 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Putna, nr. 8 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 1064 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06392809 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
109 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Sofia, nr. 67 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectiela supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399867 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
110 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Homorod, nr. 4 | BUCURESTI | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3770 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06399784 | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  |  | 2021
111 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Viitorului, nr. 3 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06419796 | 2020-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  | 2021
112 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Bobalna, nr. 4 | ILFOV | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7117 AVIZ CTE 96/19 | Se va monta in BMPT 10 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06442336 | 2020-09-21 | 2021-09-21 |  |  |  | 2021
113 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Herastraului, nr. 12 | ILFOV | 0.00615 | 0.006026 | NULL | 0,23 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06492721 | 2020-09-30 | 2021-09-30 |  |  |  | 2021
114 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada FERMEI J, nr. 5 | ILFOV | 0.006 | 0.005878 | NULL | 0,4 | PTAB 4202 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05898486 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
115 | locuinta CEF prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Eroilor, nr. 371 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06133662 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
116 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 139A | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3211 | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: I nstalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06132471 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
117 | Locuinta | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 110, bl. vila 3, ap. 7 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4447 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19510195079 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142117 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
118 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Balciului, nr. 1A | BUCURESTI | 0.003285 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 187 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06109711 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
119 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Fortunei, nr. 36 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 5026 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06116244 | 2020-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | 2021
120 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Clinceni, nr. 41 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2636 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144388 | 2020-08-04 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021
121 | locuinta+CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada Voda Cuza, nr. 26 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7148 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133382 | 2020-08-06 | 2021-08-06 |  |  |  | 2021
122 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI-PIPERA, Strada Constelatiei, nr. 59 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 3535 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06139731 | 2020-08-07 | 2021-08-07 |  |  |  | 2021
123 | locuinta+CEF-prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Sulina, nr. 9D | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 5251 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157640 | 2020-08-07 | 2021-08-07 |  |  |  | 2021
124 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dragos Voda, nr. 35 1, bl. A, ap. AP 2 | BUCURESTI | 0.0033 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 1398 | Se va reprograma contorul MONOFAZAT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06141607 | 2020-08-09 | 2021-08-09 |  |  |  | 2021
125 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Tineretului, nr. 55, bl. 11,16 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se va monta in FDCP 2/2 25A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06074343 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
126 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. Olteni, Intrarea Ciurari, nr. 3 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011923 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06131688 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
127 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Sperantei, nr. 26J | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 2238 DUDU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06149397 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
128 | LOCUINTA+CEF- PROSUMATOR AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada DRAGAICA, nr. 9-10 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06159107 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
129 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Andrei Muresanu,Poet, nr. 32B | ILFOV | 0.0051 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06205517 | 2020-08-10 | 2021-08-10 |  |  |  | 2021
130 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul PIPERA, nr. 122D, ap. lotd | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06172412 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
131 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Marasesti, nr. 7 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3063 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06182827 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
132 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Capidava, nr. 46 | BUCURESTI | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTZ 803 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146475 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
133 | Locuinta | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada Rasaritului, nr. 8 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06166723 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
134 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Progresului, nr. 40 A | ILFOV | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06222781 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
135 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea Cernei, nr. 7 | ILFOV | 0.00372 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4523 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06220578 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  |  |  | 2021
136 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cronicar Ion Neculce, nr. 67 | BUCURESTI | 0.0036 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1199 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188856 | 2020-08-12 | 2021-08-12 |  |  |  | 2021
137 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Garlei, nr. 53 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 5337 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06155621 | 2020-08-12 | 2021-08-12 |  |  |  | 2021
138 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ludus, nr. 1 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 985 | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06169683 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
139 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Podu Pitarului, nr. 21 -23 | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTZ 1971 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06189098 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
140 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 180 | BUCURESTI | 0.0032 | 0.0032 | NULL | 0,4 | PTAB 4283 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06190830 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
141 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Minervei, nr. 40 | BUCURESTI | 0.00308 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1250 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06200153 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
142 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sculptorilor, nr. 27B | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTZ 1971 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06057375 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
143 | locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Horia, nr. 75 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7218 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06144071 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
144 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Cuibu cu dor, nr. 10 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06164637 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
145 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, SOSEAUA Garii Catelu, nr. 142 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 768 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5, 860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166954 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
146 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cocarascu Octavian, Cpt., nr. 41 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1114 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06206448 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
147 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Movilei, nr. 3A, bl. VILA 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 2309 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06216965 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
148 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Tineretului, nr. 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06129233 | 2020-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | 2021
149 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Trandafirilor, nr. 35 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2856-CVR | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171204 | 2020-08-14 | 2021-08-14 |  |  |  | 2021
150 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Tarnavei, nr. 22 C | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 4159 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06189499 | 2020-08-14 | 2021-08-14 |  |  |  | 2021
151 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Creata, nr. 32 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 586 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06197474 | 2020-08-14 | 2021-08-14 |  |  |  | 2021
152 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Vasile Roaita, nr. 2, ap. AP2 | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTM 1176 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06208807 | 2020-08-14 | 2021-08-14 |  |  |  | 2021
153 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Grigore Tocilescu, nr. 57, sc. -, ap. - | BUCURESTI | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTS 320 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06211514 | 2020-08-14 | 2021-08-14 |  |  |  | 2021
154 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Banat, nr. 22 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1124 | Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06273690 | 2020-08-17 | 2021-08-17 |  |  |  | 2021
155 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. TOPORU, Strada Garii, nr. 15 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3539 TOPORU SOARE | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06176201 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
156 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, ULITA Xii (A Cazanului), nr. 30 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 606 CAZANULUI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06190541 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
157 | locuinta CEF prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Marasesti, nr. 18A | ILFOV | 0.00335 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTZ 7430 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133482 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
158 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 35-39, bl. VILA, ap. 13 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 3669 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06167417 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
159 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Ion Sulea, nr. 18 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTZ 935 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06219156 | 2020-08-19 | 2021-08-19 |  |  |  | 2021
160 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 12C | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 5276 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06191060 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
161 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada 1 Mai, nr. 93E | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 2326 SC TRANS GAZ | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06203507 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
162 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Padurii, nr. 51 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06133080 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
163 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-VALE, Strada Cicoarei, nr. 21, ap. CASA1 | ILFOV | 0.0033 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06141382 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
164 | locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Alunului, nr. 30 | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,23 | PTA 7373 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06144721 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
165 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Scolii, nr. 7A | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTA 5340 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165400 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
166 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. STOENESTI, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 80 | GIURGIU | 0.0072 | 0.005879 | NULL | 0,4 | PTA 1111 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06225188 | 2020-08-20 | 2021-08-20 |  |  |  | 2021
167 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. CREVEDIA MARE, Strada Luncii, nr. 481 | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06302179 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
168 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Calugareni, nr. 13 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2024A-PIATA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06180964 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
169 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Nicolae Balcescu, nr. 63 A | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTZ 1765 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06177684 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
170 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, ULITA Digului, nr. 1A | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06181583 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
171 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Luceafarului, nr. 12 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 7228 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06189110 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
172 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Rulmentului, nr. 21 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTZ 2937 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06198646 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
173 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumatori-AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, ALEEA Caprioarei, nr. 2 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7592 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06149209 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
174 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Rasadnitei, nr. FN | ILFOV | 0.0042 | 0.003918 | NULL | 0,23 | PTA 7105 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06155777 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
175 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, ALEEA FLOARE DE COLT, nr. 10 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7592 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06159210 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
176 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Prunului, nr. 43, bl. Paradisul Verde | ILFOV | 0.00392 | 0.003802 | NULL | 0,4 | PTAB 7849 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06207171 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
177 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ciresilor, nr. 23 | ILFOV | 0.00858 | 0.00776 | NULL | 0,4 | PTA 7224 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06258989 | 2020-08-21 | 2021-08-21 |  |  |  | 2021
178 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Mitropolitul Andrei Saguna, nr. 48 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTAB 87 | Se va monta in BMPM 32A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06291221 | 2020-08-24 | 2021-08-24 |  |  |  | 2021
179 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Iancu Cojescu, nr. 14 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 1988 | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06293363 | 2020-08-24 | 2021-08-24 |  |  |  | 2021
180 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, ALEEA Scolii, nr. 3 | ILFOV | 0.003015 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7218 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06171804 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | 2021
181 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siret, nr. 65 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 964 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06272509 | 2020-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | 2021
182 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. DEALU, Strada Principala, nr. 58 | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 1193 DEALU | Se va monta in BMPT 16 A DUAL existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06298350 | 2020-08-26 | 2021-08-26 |  |  |  | 2021
183 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Acvilei, nr. 25 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 5276 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06209853 | 2020-08-26 | 2021-08-26 |  |  |  | 2021
184 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Preot Sebe Costin, nr. 17B | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 5093 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06279291 | 2020-08-26 | 2021-08-26 |  |  |  | 2021
185 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Entuziasmului, nr. 5 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 1726 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06328264 | 2020-08-27 | 2021-08-27 |  |  |  | 2021
186 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dragos Voda, nr. 20, ap. AP 64 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06295389 | 2020-08-27 | 2021-08-27 |  |  |  | 2021
187 | locuinte+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 221A | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7028 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06198667 | 2020-08-28 | 2021-08-28 |  |  |  | 2021
188 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, ALEEA Pinului, nr. 2 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06158218 | 2020-08-28 | 2021-08-28 |  |  |  | 2021
189 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada VIOLETEI, nr. 1 | ILFOV | 0.00392 | 0.003802 | NULL | 0,4 | PTAB 7728 | Se va reprograma in FDCP 2-4 25A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156446 | 2020-08-28 | 2021-08-28 |  |  |  | 2021
190 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Deltei, nr. 12 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 5182 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06161877 | 2020-08-28 | 2021-08-28 |  |  |  | 2021
191 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Toamnei, nr. 47A | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 5308 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06311172 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
192 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, DRUMUL Stanestiului, nr. 105 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2483 SPP9 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962839 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
193 | locuinta+CEF -prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Platanului, nr. 29 | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTZ 7230 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157380 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
194 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 9 Mai, nr. 12B | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284963 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
195 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. BACU, Strada Ciorogarla, nr. 103C | GIURGIU | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06287574 | 2020-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 2021
196 | locuinta + panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Cenad, nr. 20A | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Pe rama metalica existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05985522 | 2020-07-03 | 2021-07-03 |  |  |  | 2021
197 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Dumitru Pera, nr. 4 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000012223010 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05745357 | 2020-07-06 | 2021-07-06 |  |  |  | 2021
198 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Macesului, nr. 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7294 COREEA 3 | Se va utiliza bransamentul monofazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic MONOFAZAT (SMART METER) din BMPM pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05974641 | 2020-07-06 | 2021-07-06 |  |  |  | 2021
199 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 6A36, bl. VILA46V | BUCURESTI | 0.00385 | 0.003772 | NULL | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05817822 | 2020-07-09 | 2021-07-09 |  |  |  | 2021
200 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 67 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06053717 | 2020-07-09 | 2021-07-09 |  |  |  | 2021
201 | transformarea unui loc de consum in loc de consum si de producere | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada George Enescu, nr. 48 | ILFOV | 0.031 | 0.00284 | NULL | 0,4 | PTA 4045 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05997031 | 2020-07-10 | 2021-07-10 |  |  |  | 2021
202 | centrala panouri pentru casa-Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Mitropolitul Varlaam, nr. 30 -32 | BUCURESTI | 0.0056 | 0.0056 | NULL | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui, in BMPT existent, intreruptor tetrapolar Ia=32A cu un intreruptor tetrapolar Ia=16A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06001859 | 2020-07-10 | 2021-07-10 |  |  |  | 2021
203 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. GIURGIU, loc. VANATORII MARI, Strada RASARITULUI, nr. 11 | GIURGIU | 0.005025 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 1062 VINATORII MARI | Lucrari pe tarif de racordare: Bransament electric monofazat subteran standard fara pp alimentat din reteaua de jt, aferenta PTA 1062, 100kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125/1 RO-1x10+6c, L=15m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=5m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPM PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator monofazat si intrerupator monofazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=10A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Soclul de beton de la PAFS si priza de pamant se vor realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, valoarea acestora nefiind inclusa in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06097603 | 2020-07-10 | 2021-07-10 |  |  |  | 2021
204 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Privighetorilor, nr. 12-14/26, bl. T71, sc. LOT 26 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7533 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06013018 | 2020-07-14 | 2021-07-14 |  |  |  | 2021
205 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 22 | ILFOV | 0.00512 | 0.004895 | NULL | 0,4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze in dublu sens a energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06074229 | 2020-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  | 2021
206 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Berveni, nr. 83, et. 1, ap. 1 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia=25A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar Ia=20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06083720 | 2020-07-16 | 2021-07-16 |  |  |  | 2021
207 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada DORULUI, nr. 4, sc. 4 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06109761 | 2020-07-17 | 2021-07-17 |  |  |  | 2021
208 | Locuin?? +CEF | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Teilor, nr. 5 | ILFOV | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul seria: 004150293829515 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06088619 | 2020-07-20 | 2021-07-20 |  |  |  | 2021
209 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Dorintei, nr. 7, bl. LOT 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor trifazat tip SMART in FDCP existent. Noul contor se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul existent se va demonta si preda catre UO Est. | E-Distributie Muntenia | 06111877 | 2020-07-20 | 2021-07-20 |  |  |  | 2021
210 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 70, ap. casa 48C | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06089671 | 2020-07-21 | 2021-07-21 |  |  |  | 2021
211 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 6, bl. VILA 56TT | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06098879 | 2020-07-21 | 2021-07-21 |  |  |  | 2021
212 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Adrian, nr. 10 | BUCURESTI | 0.003015 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111823 | 2020-07-21 | 2021-07-21 |  |  |  | 2021
213 | Imobil -CEF PROSUMATOR - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Intrarea ALEXANDRU PUSKIN, nr. 2C | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 4101084 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06143904 | 2020-07-22 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021
214 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada DRUMUL FERMEI, nr. 111 BIS | ILFOV | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06102907 | 2020-07-22 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021
215 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. Sector 4, Intrarea HÂRL?U, nr. 1 | BUCURESTI | 0.0033 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 1988 | Se va alimenta din LEA jt Intrarea Harlau, printr-un bransament subteran monofazat tip 1x25+16C, Ltraseu=27m, pana la un BMPM-32A, tip FT 133 MAT ed.05, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat la limita de proprietate, incastrat in gard. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii de utilitati. Priza de pamant se va executa prin grija si cheltuiala utilizatorului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06101755 | 2020-07-22 | 2021-07-22 |  |  |  | 2021
216 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Aron Pumnu, nr. 56 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3810 | Se va prelua bransamentul monofazat aerian existent intr-un BMPM-16A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 1442712 se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06090873 | 2020-07-23 | 2021-07-23 |  |  |  | 2021
217 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 28 | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,23 | PTA 2839 ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, cu seria 5947293 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06091538 | 2020-07-23 | 2021-07-23 |  |  |  | 2021
218 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Magnoliei, nr. 68C | ILFOV | 0.00385 | 0.003772 | NULL | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06049129 | 2020-07-27 | 2021-07-27 |  |  |  | 2021
219 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Digului, nr. 19A | GIURGIU | 0.0056 | 0.005389 | NULL | 0,4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,389 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06139149 | 2020-07-28 | 2021-07-28 |  |  |  | 2021
220 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Garoafelor, nr. 16 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7185 | Se va reprograma in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06062289 | 2020-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  | 2021
221 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 39 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7026 | Se va reprograma in BMPT 40 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06097665 | 2020-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  | 2021
222 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, SOSEAUA Bucuresti-Ploiesti, nr. 351, bl. VILA | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7317 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06080216 | 2020-07-30 | 2021-07-30 |  |  |  | 2021
223 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Pinului, nr. 22 | ILFOV | 0.0033 | 0.00586 | NULL | 0,23 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06099032 | 2020-07-30 | 2021-07-30 |  |  |  | 2021
224 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Tintasului, nr. 9 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144316 | 2020-07-31 | 2021-07-31 |  |  |  | 2021
225 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Drumetului, nr. 11 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 5282 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06124607 | 2020-07-31 | 2021-07-31 |  |  |  | 2021
226 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bidoianu Chiriac, preot, nr. 5 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 3087 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va poza un cablu 3x10+6C din FB Imobil la un BMPT-16 A echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat langa FB, in care se va prelua masura existenta. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-16A proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT-ul proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06127618 | 2020-07-31 | 2021-07-31 |  |  |  | 2021
227 | imobil+panouri-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Peroni, nr. 18-22 | BUCURESTI | 0.006 | 0.005878 | NULL | 0,4 | PTZ 1015 | Lucrari cu tarif de racordare: Se va alimenta din LEA jt Str. Peroni printr-un bransament trifazat pozat subteran, tip 3x25+16C, DC4126RO, Lcablu=30m, pana la un BMPT-50A, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat la limita de proprietate, pe gardul de beton. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05919306 | 2020-06-17 | 2021-06-17 |  |  |  | 2021
228 | locuinta +sistem fotovoltaic-Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dolomitului, nr. 50 | BUCURESTI | 0.003025 | 0.002999 | NULL | 0,4 | PTA 1067 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptorul trifazat de 40A existent in BMPT (montat ilegal) cu un intreruptor trifazat de 16A, asa cum era prevazut initial in avizul de racordare din 2015. Dupa realizarea lucrarilor mentionate mai sus pe tarif de racordare, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05931770 | 2020-06-19 | 2021-06-19 |  |  |  | 2021
229 | locuinta +centrala electrica fotovoltaica-prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Bratocea, nr. 11 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta prin pozarea unei coloane monofazate in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=5m) pana la un BMPM 32A, echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat langa FB, deasupra acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05884434 | 2020-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  | 2021
230 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 134 | ILFOV | 0.01188 | 0.011641 | NULL | 0,4 | PCZ 7627 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din FDCP pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06100373 | 2020-07-13 |  | 06100373 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
231 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marasti, nr. 39A | ILFOV | 0.0032 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTAB 4231 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06061481 | 2020-07-17 |  | 06061481 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
232 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 39 | ILFOV | 0.0048 | 0.004855 | NULL | 0,4 | PTA 2370 ROSU | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 05953449 | 2020-07-23 |  | 05953449 | 2021-06-18 | 2021 | 2021
233 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Carpenului, nr. 18 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06144266 | 2020-07-28 |  | 06144266 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
234 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Pavlov Ivan Petrovici, nr. 14 | BUCURESTI | 0.00496 | 0.00496 | NULL | 0,4 | PTS 2255 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142871 | 2020-07-29 |  | 06142871 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
235 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 25 M | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1263495 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171751 | 2020-08-03 |  | 06171751 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
236 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Acidava, nr. 18 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria: 001000652592411 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171433 | 2020-08-03 |  | 06171433 | 2021-06-30 | 2021 | 2021
237 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Malureni, nr. 11 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06084194 | 2020-08-03 |  | 06084194 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
238 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Canea Nicolae, nr. 29 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTAB 4005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06047817 | 2020-08-03 |  | 06047817 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
239 | locuinta CEF prosumator Afm | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfantul Andrei, nr. 17 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PCZ 3120 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133979 | 2020-08-03 |  | 06133979 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
240 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada ULICIOARA DIGULUI, nr. 1 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2962 | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156342 | 2020-08-03 |  | 06156342 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
241 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Cuza Voda, nr. 9A | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2866-MUV I | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: I nstalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06163523 | 2020-08-03 |  | 06163523 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
242 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada BALTA ALBA, nr. 9A | ILFOV | 0.00693 | 0.00679 | NULL | 0,4 | PTA 7402 | Se va MONTA in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101806 | 2020-08-04 |  | 06101806 | 2021-06-02 | 2021 | 2021
243 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Matei Basarab, nr. 15 D | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148943 | 2020-08-06 |  | 06148943 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
244 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 1 Mai, nr. 72 G | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTAB 3352 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157657 | 2020-08-10 |  | 06157657 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
245 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 28 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTZ 398 | Se va prelua bransamentul monofazat aerian existent intr-un BMPM-32A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06217001 | 2020-08-10 |  | 06217001 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
246 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Stroiescu Vasile Vasilievici, nr. 28, ap. 2 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25 A nou tip FT 124 MAT ed. 04, montat pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; acesta se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144354 | 2020-08-11 |  | 06144354 | 2021-06-29 | 2021 | 2021
247 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Stefan Constantin,Soldat, nr. 16 | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25A nou tip FT 124 MAT ed. 04. Se va inlocui contorul existent cu un contor nou inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06147701 | 2020-08-11 |  | 06147701 | 2021-06-04 | 2021 | 2021
248 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Fecioarei, nr. 10 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5452 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06155239 | 2020-08-11 |  | 06155239 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
249 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Fragutei, nr. 14 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | MODERNIZARE PTAB 7030 AVIZ CTE 96/19 | Se va MONTA in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142223 | 2020-08-13 |  | 06142223 | 2021-06-02 | 2021 | 2021
250 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Intrarea Vlasceanu Dumitru, nr. 24 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4382 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06156022 | 2020-08-13 |  | 06156022 | 2021-06-28 | 2021 | 2021
251 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Ciresului, nr. 2 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06170459 | 2020-08-14 |  | 06170459 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
252 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GOSTINU, ULITA 21, nr. 9 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2136 GOSTINU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06175980 | 2020-08-14 |  | 06175980 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
253 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. JOITA, Strada PRIMAVERII, nr. 120 I | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 1074 JOITA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06199787 | 2020-08-14 |  | 06199787 | 2021-06-15 | 2021 | 2021
254 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 90G | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 4289 | Se va reprograma contorul MONOFAZAT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06199618 | 2020-08-17 |  | 06199618 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
255 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BALTENI, Strada Mierlei, nr. 5 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7057 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06166656 | 2020-08-19 |  | 06166656 | 2021-06-03 | 2021 | 2021
256 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GHIMPATI, Strada Crovu, nr. 14 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285994 | 2020-08-19 |  | 06285994 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
257 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GHIMPATI, Strada Bucuresti-Alexandria, nr. 201 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285827 | 2020-08-19 |  | 06285827 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
258 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Ramadan, nr. 85 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181254 | 2020-08-20 |  | 06181254 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
259 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. VEDEA, Strada ARSACHE, nr. 160 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06182237 | 2020-08-21 |  | 06182237 | 2021-06-28 | 2021 | 2021
260 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumatori-AFM | jud. ILFOV, loc. Corbeanca, Intrarea Ghioceilor, nr. 13 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 7828 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06149069 | 2020-08-21 |  | 06149069 | 2021-06-30 | 2021 | 2021
261 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada ANTON PANN, nr. 13 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7498 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212153 | 2020-08-21 |  | 06212153 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
262 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Balanoaiei, nr. 23 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06180767 | 2020-08-28 |  | 06180767 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
263 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Prunaru, nr. 12 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198572 | 2020-08-28 |  | 06198572 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
264 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. PIETRISU, Strada Adventistilor, nr. 6 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2041 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198995 | 2020-08-31 |  | 06198995 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
265 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada Lacului, nr. 26 | ILFOV | 0.00392 | 0.003802 | NULL | 0,23 | PTA 7148 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06295175 | 2020-08-31 |  | 06295175 | 2021-06-15 | 2021 | 2021
266 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MIHAI BRAVU, Strada Salcamului, nr. 8 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 353 U.M 1069 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308109 | 2020-09-01 |  | 06308109 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
267 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Pescarusului, nr. 28C, ap. LOT4 | ILFOV | 0.003 | 0.002934 | NULL | 0,4 | PTA 7618 | Se va MONTA in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06193502 | 2020-09-01 |  | 06193502 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
268 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Selari, nr. 28 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285279 | 2020-09-01 |  | 06285279 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
269 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Fluturilor, nr. 35, bl. LOT 6 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5336 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06300583 | 2020-09-02 |  | 06300583 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
270 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 6A78 | BUCURESTI | 0.01005 | 0.009799 | NULL | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06297950 | 2020-09-02 |  | 06297950 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
271 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. SLOBOZIA, Strada FN, nr. FN | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309522 | 2020-09-02 |  | 06309522 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
272 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Miron Costin, nr. 39 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2359 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06311295 | 2020-09-02 |  | 06311295 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
273 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MIHAI BRAVU, SOSEAUA Principala, nr. 25 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 349 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06316770 | 2020-09-02 |  | 06316770 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
274 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada Sfintii Constantin si Elena, nr. 24 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06277932 | 2020-09-02 |  | 06277932 | 2021-06-26 | 2021 | 2021
275 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Caramidarii Vechi, nr. 78 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2437 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354442 | 2020-09-03 |  | 06354442 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
276 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. ADUNATII-COPACENI, Strada Troitei, nr. FN | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 764 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06362877 | 2020-09-03 |  | 06362877 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
277 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. MALU, Strada Caporal Ilie Viereanu, nr. 11 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2871 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363044 | 2020-09-03 |  | 06363044 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
278 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. DAIA, Strada Profesor Ioan P Manescu, nr. 67 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2974 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06363399 | 2020-09-03 |  | 06363399 | 2021-06-10 | 2021 | 2021
279 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Sadoveanu Mihail, nr. 23 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314938 | 2020-09-03 |  | 06314938 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
280 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. PLOPSORU, Strada CAISULUI, nr. 7 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06314655 | 2020-09-03 |  | 06314655 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
281 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 1N | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 3556 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06139732 | 2020-09-03 |  | 06139732 | 2021-06-19 | 2021 | 2021
282 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, DRUMUL Fermei, nr. 21 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2193-PUT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364277 | 2020-09-04 |  | 06364277 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
283 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Fulger, nr. 44C | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06322477 | 2020-09-04 |  | 06322477 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
284 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MALU, SOSEAUA Giurgiului, nr. 55 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2871 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355111 | 2020-09-06 |  | 06355111 | 2021-06-09 | 2021 | 2021
285 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Caramidarii Vechi, nr. 85 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2919 CANTON | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354955 | 2020-09-06 |  | 06354955 | 2021-06-11 | 2021 | 2021
286 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Popesti, nr. 10 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7254 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06328330 | 2020-09-07 |  | 06328330 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
287 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Intrarea Bisericii, nr. 3 | ILFOV | 0.00728 | 0.005874 | NULL | 0,4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06264008 | 2020-09-07 |  | 06264008 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
288 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. GIURGIU, loc. HODIVOAIA, Strada MARULUI, nr. 3 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2191 ASOC HODIVOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285471 | 2020-09-07 |  | 06285471 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
289 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. GIURGIU, loc. CETATEA, Strada Salcamului, nr. 26A | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285238 | 2020-09-07 |  | 06285238 | 2021-06-07 | 2021 | 2021
290 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Prieteniei, nr. 10 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2013 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355586 | 2020-09-08 |  | 06355586 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
291 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. HULUBESTI, Strada Beciul Domnesc, nr. 4 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 326 - COCEAN | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06324139 | 2020-09-08 |  | 06324139 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
292 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada CRENGUTEI, nr. 105A | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06356858 | 2020-09-10 |  | 06356858 | 2021-06-25 | 2021 | 2021
293 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada PETRU SI PAVEL, nr. 14 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1246 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06410409 | 2020-09-10 |  | 06410409 | 2021-06-30 | 2021 | 2021
294 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Nicolae Balcescu, nr. 8A | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 3766 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06407418 | 2020-09-10 |  | 06407418 | 2021-06-02 | 2021 | 2021
295 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Luceafarului, nr. 81A | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTZ 7371 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06405070 | 2020-09-11 |  | 06405070 | 2021-06-13 | 2021 | 2021
296 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Ruschita, nr. 77 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06335185 | 2020-09-15 |  | 06335185 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
297 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Trusesti, nr. 53 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va alimenta pe joasa tensiune prin inlocuirea bransamentului aerian existent clasic cu un nou bransament in cablu 1x10+6C tip DC4126RO (L=15m) si a cofretului tip M1 cu un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat pe casa, in care se va prelua masura existenta cu ET: 100645905. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08014970 | 2021-05-17 |  | 08014970 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
298 | Locuinta + CEF Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Zambilelor, nr. 94 | BUCURESTI | 0.008625 | 0.0082 | NULL | 0,4 | PTZ 367 | Se va inlocui in BMP existent intreruptorul monopolar Ia=32A cu un nou intreruptor automat monopolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07917389 | 2021-05-20 |  | 07917389 | 2021-06-23 | 2021 | 2021
299 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Toamnei, nr. 44, sc. A, ap. AP 62 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-25A echipat conform FT-124_MAT ed. 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-25A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08013399 | 2021-06-03 |  | 08013399 | 2021-06-14 | 2021 | 2021
300 | locuinta+CEF AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 7N | BUCURESTI | 0.0075 | 0.005758 | NULL | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08157626 | 2021-06-07 |  | 08157626 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
301 | Loc consum + CEF | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada PESTILOR, nr. 23B | ILFOV | 0.01026 | 0.009798 | NULL | 0,4 | PTA 5290 | Se va inlocui disjunctorul existent de 16A cu un disjunctor nou proiectat de 25A.Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07557188 | 2021-06-10 |  | 07557188 | 2021-06-16 | 2021 | 2021
302 | Loc consum + CEF Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102A, ap. VILA 2 | BUCURESTI | 0.0076 | 0.005878 | NULL | 0,23 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui Ir=32A cu Ir=40A; In BMPM existent, contorul existent UAEEEDN19810231341 se va programa pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08087624 | 2021-06-15 |  | 08087624 | 2021-06-17 | 2021 | 2021
303 | locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Artera Cu brazi, nr. 6 | ILFOV | 0.00594 | 0.004894 | NULL | 0,4 | PTZ 5026 | Se va monta/reprograma in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08255940 | 2021-06-18 |  | 08255940 | 2021-06-22 | 2021 | 2021
304 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. POPESTI, Strada Sondei, nr. 15 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05934211 | 2020-07-02 |  | 05934211 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
305 | locuinta CEF prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Epigonilor, nr. 85 | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 001000019842214 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133843 | 2020-07-20 |  | 06133843 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
306 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Knappe Carol, nr. 27 | BUCURESTI | 0.0031 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat pe gardul lateral dreapta, langa BMP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06043001 | 2020-07-21 |  | 06043001 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
307 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Gazelei, nr. 28E | BUCURESTI | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTAB 4411 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133154 | 2020-07-22 |  | 06133154 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
308 | locuinta+CEF-prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 71J | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06157471 | 2020-07-23 |  | 06157471 | 2021-05-15 | 2021 | 2021
309 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada DRUMUL DE SONDE, nr. 24 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06128013 | 2020-07-23 |  | 06128013 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
310 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada SILVIU STANCULESCU, nr. 18 | ILFOV | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=63A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06112397 | 2020-07-24 |  | 06112397 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
311 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Piscu Vechi, nr. 27, ap. CASA 1 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar Ia=32A existent in BMPT-dual cu un intreruptor tetrapolar Ia=16A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06134448 | 2020-07-29 |  | 06134448 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
312 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Arges, nr. 16 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148700 | 2020-07-30 |  | 06148700 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
313 | LOCUINTA - PROSUMATOR -AFM | jud. GIURGIU, loc. POIANA LUI STANGA, Strada TEIULUI, nr. 2 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171935 | 2020-08-03 |  | 06171935 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
314 | locuinta CEF prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Viilor, nr. 13 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 3024 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06134160 | 2020-08-03 |  | 06134160 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
315 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Sufaru Gheorghe, nr. 13-21 | BUCURESTI | 0.0033 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 001000023931114 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06143725 | 2020-08-03 |  | 06143725 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
316 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Narciselor, nr. 6 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 001000029249617 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166196 | 2020-08-03 |  | 06166196 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
317 | locuinta CEF prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Gura Crivatului, nr. 12 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTZ 2088 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06134193 | 2020-08-04 |  | 06134193 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
318 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Castanilor, nr. 20 | ILFOV | 0.00336 | 0.00585 | NULL | 0,23 | PTA 7529 | Se va PROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133875 | 2020-08-04 |  | 06133875 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
319 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VARTEJU, Strada Bucuresti, nr. 81B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5250 | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157448 | 2020-08-07 |  | 06157448 | 2021-05-10 | 2021 | 2021
320 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Principala, nr. 114 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2902 | Se va utiliza bransamentul monofazat existent si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat cu Ir=32A si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Vest. | E-Distributie Muntenia | 06157520 | 2020-08-07 |  | 06157520 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
321 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Neajlovului, nr. 24 | GIURGIU | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2275 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165394 | 2020-08-07 |  | 06165394 | 2021-05-06 | 2021 | 2021
322 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Marin Sorescu, nr. 10 | ILFOV | 0.00372 | 0.003606 | NULL | 0,4 | PTAB 3530 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06133819 | 2020-08-10 |  | 06133819 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
323 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Plevnei, nr. 13, bl. vila 2 | ILFOV | 0.006 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06198158 | 2020-08-13 |  | 06198158 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
324 | locuinta-CEF-prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Intrarea Teilor, nr. 38 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7331 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133441 | 2020-08-13 |  | 06133441 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
325 | locuinta+panouri fotovolatice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada 1 Mai, nr. 31B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7495 | Se va PROGRAMA in FDCP 3M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06141669 | 2020-08-13 |  | 06141669 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
326 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Grigore Manolescu, nr. 19 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 3241 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06293934 | 2020-08-13 |  | 06293934 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
327 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 60bis | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06175567 | 2020-08-14 |  | 06175567 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
328 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Cumpenei, nr. 80B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011923 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06202725 | 2020-08-19 |  | 06202725 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
329 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Bulevardul Regina Maria, nr. 63 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06142391 | 2020-08-19 |  | 06142391 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
330 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Grigore Manolescu, nr. 25 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 3241 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB M4 Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308291 | 2020-08-20 |  | 06308291 | 2021-05-21 | 2021 | 2021
331 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CERNICA, SOSEAUA Decebal, nr. 9 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06174405 | 2020-08-21 |  | 06174405 | 2021-05-19 | 2021 | 2021
332 | Locuinta+CEF -Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VANATORI, Strada Gagu, nr. 250B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133806 | 2020-08-21 |  | 06133806 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
333 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.5 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 7829 | Se va reprograma in FDCP 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154169 | 2020-08-21 |  | 06154169 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
334 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Independentei, nr. 106 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTA 7601 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06158187 | 2020-08-21 |  | 06158187 | 2021-05-15 | 2021 | 2021
335 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Intrarea TRANDAFIRILOR, nr. 2 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06156747 | 2020-08-21 |  | 06156747 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
336 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cheiul Dambovitei, nr. 26, bl. VILA C83, ap. 1 | ILFOV | 0.0036 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 4446 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06216755 | 2020-08-24 |  | 06216755 | 2021-05-11 | 2021 | 2021
337 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Ion Voda, nr. 6G | ILFOV | 0.01232 | 0.0097 | NULL | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06164455 | 2020-08-26 |  | 06164455 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
338 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Luceafarului, nr. 11, ap. C1 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06262907 | 2020-08-26 |  | 06262907 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
339 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Comisani, nr. 22, ap. C4 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06306205 | 2020-08-27 |  | 06306205 | 2021-05-21 | 2021 | 2021
340 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Vlad Tepes, nr. 96 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2018 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198875 | 2020-08-31 |  | 06198875 | 2021-05-14 | 2021 | 2021
341 | LOCUINTA - CEF -PROSUMATOR | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Navigatiei, nr. 76 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din Cofret M2 Imobil cu o coloana noua trifazata in cablu tip DC4126RO 3x10+6C (L=2m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPT-20A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa cofret existent, incastrat in zidul casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-unbloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06334612 | 2020-09-02 |  | 06334612 | 2021-05-06 | 2021 | 2021
342 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Miraslau, nr. 39A | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,23 | PTAB 5283 | Se va monta in BMPM 32 A DUAL existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06291205 | 2020-09-02 |  | 06291205 | 2021-05-20 | 2021 | 2021
343 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Balta Pasarea, nr. 10A | ILFOV | 0.00513 | 0.00388 | NULL | 0,23 | PTAB 3725 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06299291 | 2020-09-03 |  | 06299291 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
344 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Acvilei, nr. 27E | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06135610 | 2020-09-03 |  | 06135610 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
345 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Marin Preda, nr. 7 | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTA 7349 | Se va MONTA in BMPM 16 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06315670 | 2020-09-04 |  | 06315670 | 2021-05-31 | 2021 | 2021
346 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. PLOPSORU, Strada CAISULUI, nr. 24 | GIURGIU | 0.003015 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06190944 | 2020-09-04 |  | 06190944 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
347 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 21 | ILFOV | 0.00396 | 0.003781 | NULL | 0,4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06389981 | 2020-09-04 |  | 06389981 | 2021-05-27 | 2021 | 2021
348 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 140-142 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06356529 | 2020-09-07 |  | 06356529 | 2021-05-25 | 2021 | 2021
349 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Alexandriei, nr. 102 | ILFOV | 0.00504 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06356539 | 2020-09-07 |  | 06356539 | 2021-05-25 | 2021 | 2021
350 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jimbolia, nr. 65 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1059 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157522 | 2020-09-07 |  | 06157522 | 2021-05-18 | 2021 | 2021
351 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Putul Cu Brad, nr. 60A | ILFOV | 0.00594 | 0.004892 | NULL | 0,23 | PTA 7445 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06386138 | 2020-09-10 |  | 06386138 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
352 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VARTEJU, Strada Sabarului, nr. 19A | ILFOV | 0.00504 | 0.003916 | NULL | 0,4 | PTAB 2234 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06409612 | 2020-09-11 |  | 06409612 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
353 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 309 | ILFOV | 0.0078 | 0.007544 | NULL | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06566557 | 2020-10-28 |  | 06566557 | 2021-05-26 | 2021 | 2021
354 | LOCUINTA + CEF | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Lahovari, nr. 87C10 | ILFOV | 0.01988 | 0.019462 | NULL | 0,4 | PTA 7534 | Se va inlocui disjunctorul trifazat existent (Ir=16 A) cu un disjunctor trifazat de Ir=40 A si se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 07664337 | 2021-04-14 |  | 07664337 | 2021-05-12 | 2021 | 2021
355 | CEF 657kW Ikea Romania- Pallady-fara debitare | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 57 | BUCURESTI | 0.657 | 0 | NULL | 20 | S20 T5187B1-DUDESTI CEL 8 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul IKEA ROMANIA, doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 657 kW, formata dintr-un numar de 1752 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,375 kW, amplasate pe acoperisul cladirii. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul IKEA Palady, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 6 buc. de tip Fimer/ABB PVS 100-TL. Aceasta va avea puterea activa nominala de iesire (c.a.) de 100 kW. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,995 ÷1. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 07745920 | 2021-05-11 |  | 07745920 | 2021-05-24 | 2021 | 2021
356 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Scolii, nr. 58 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PCZ 3201 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05975131 | 2020-06-15 |  | 05975131 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
357 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Scurta, nr. 4 | ILFOV | 0.0031 | 0.003032 | NULL | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregist rarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05908084 | 2020-06-18 |  | 05908084 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
358 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IERNII, nr. 49-51 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000642630811 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06096260 | 2020-07-27 |  | 06096260 | 2021-04-20 | 2021 | 2021
359 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, PRELUNGIREA Republicii, nr. 94B | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06130497 | 2020-07-29 |  | 06130497 | 2021-04-03 | 2021 | 2021
360 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cazanesti, nr. 12B | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 3583 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06138359 | 2020-08-03 |  | 06138359 | 2021-04-21 | 2021 | 2021
361 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Cricovului, nr. 38 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa FDCP existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178073 | 2020-08-12 |  | 06178073 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
362 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cetatea De Balta, nr. 119A-119B | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178158 | 2020-08-13 |  | 06178158 | 2021-04-19 | 2021 | 2021
363 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Maica Tereza, nr. 39 | ILFOV | 0.003375 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06115860 | 2020-08-13 |  | 06115860 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
364 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 28 M | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic trifazat existent se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06232013 | 2020-08-18 |  | 06232013 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
365 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada Draganesti, nr. 353 | GIURGIU | 0.0032 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06174592 | 2020-08-21 |  | 06174592 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
366 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VLADICEASCA, Strada George Enescu, nr. 14 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 7681 | Se va reprograma in BMPT 32 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06151563 | 2020-08-21 |  | 06151563 | 2021-04-11 | 2021 | 2021
367 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada PREOT SEBE COSTIN, nr. 19A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06206945 | 2020-08-21 |  | 06206945 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
368 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 21, nr. 23 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06211388 | 2020-08-24 |  | 06211388 | 2021-04-27 | 2021 | 2021
369 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
370 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Violetelor, nr. 5F | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent , se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06211818 | 2020-08-25 |  | 06211818 | 2021-04-22 | 2021 | 2021
371 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Sabarului, nr. 114 E-F | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06229494 | 2020-08-25 |  | 06229494 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
372 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 43G | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 7131 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06188652 | 2020-08-27 |  | 06188652 | 2021-04-26 | 2021 | 2021
373 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. GIURGIU, loc. STEREA, SOSEAUA Garii, nr. 77 | GIURGIU | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 1259 STEREA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2 , 890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198324 | 2020-08-28 |  | 06198324 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
374 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Parcului, nr. 83 F | BUCURESTI | 0.00657 | 0.00587 | NULL | 0,4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142176 | 2020-08-31 |  | 06142176 | 2021-04-08 | 2021 | 2021
375 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Scolii, nr. 14 C | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se va reprograma in FDCP 2-4 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262264 | 2020-08-31 |  | 06262264 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
376 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 296 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 7477 | Se va MONTA in TABLOU SEPARATIE CLIENT 20 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06204328 | 2020-09-02 |  | 06204328 | 2021-04-19 | 2021 | 2021
377 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Scolii, nr. 130, bl. . | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06284715 | 2020-09-02 |  | 06284715 | 2021-04-14 | 2021 | 2021
378 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. Giurgiu, loc. IZVOARELE, Strada BALTII, nr. 5 | Giurgiu | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2303 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06354694 | 2020-09-03 |  | 06354694 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
379 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada REGINA ELENA, nr. 5 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06348918 | 2020-09-04 |  | 06348918 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
380 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Mihai Eminescu, nr. 45C | ILFOV | 0.006205 | 0.005584 | NULL | 0,4 | PTA 7682 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06362232 | 2020-09-04 |  | 06362232 | 2021-04-01 | 2021 | 2021
381 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | jud. Ilfov, loc. ISLAZ, Strada Islaz, nr. 44 | Ilfov | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3156 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06312349 | 2020-09-04 |  | 06312349 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
382 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. PUTINEIU, Strada CASTANILOR, nr. 2 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2108 ASOCIATIE PUTINEIU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06355363 | 2020-09-06 |  | 06355363 | 2021-04-19 | 2021 | 2021
383 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada George Bacovia, nr. 51 | BUCURESTI | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTM 2104 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret monofazat existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06399712 | 2020-09-09 |  | 06399712 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
384 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 9A | ILFOV | 0.006375 | 0.005674 | NULL | 0,4 | PTA 7267 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06406038 | 2020-09-18 |  | 06406038 | 2021-04-08 | 2021 | 2021
385 | Locuinta + CEF-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Crinului, nr. 20 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7374 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06978376 | 2021-01-29 |  | 06978376 | 2021-04-15 | 2021 | 2021
386 | Locuinta+CEF-Prosumator | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 79 | ILFOV | 0.005004 | 0.004899 | NULL | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06937671 | 2021-02-02 |  | 06937671 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
387 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Facliei, nr. 4, ap. casa 1 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 07114250 | 2021-02-18 |  | 07114250 | 2021-04-19 | 2021 | 2021
388 | MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA 420KW PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Bucuresti, nr. 351 | GIURGIU | 0.48525 | 0 | NULL | 20 | TESATORIE 2-GR.NORD GR | Conform solicitarii clientului, acesta doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare o instalatie fotovoltaica cu o putere maxima produsa de 420 kW (c.a) si o putere maxima absorbita de 0,5 kW pentru servicii interne, fara a debita energia produsa in reteaua de distributie aferenta E-Distributie Muntenia S.A. . De asemenea, clientul doreste mentinerea puterii maxime simultane ce poate fi absorbita 3500 kW / 3804,35 kVA in baza ATR nr. 723/1 din 23.09.2005 si certificat de racordare CER nr. RO001E131263226 / 2 din 04/03/2021. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cutoate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia fotovoltaica propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD S.A. doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta o centrala electrica fotovoltaica (CEF) pe acoperisul unor cladiri, care va avea un numar total de 1294 panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0,375 kW/panou si un numar total de 7 invertoare de putere 75 kW (c.c.). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in posturile de transformare client (PT 3 si PT 4 -punctul de interfata) existente pe proprietatea acestuia, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta celor doua posturi de transformare. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. In final, CEF propusa va genera o putere maxima produsa de 482,25 kW (c.c)/ 420 kW (c.a). ->Conform datelor primite de la solicitant, CEF va fi echipata cu sapte invertoare On-Grid cu protectie redundanta anti insularizare, de tip HUAWEI SUN2000-60KTL-M0. Acesta va avea puterea nominala de iesire 60 kW (c.a). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata la adresa: https://www.e-dis tributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/cum-devii-prosumator.html (ultima actualizare 19.02.2021). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere, trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Prin protectiile interne ale invertoarelor si prin dispozitivul de interfata instalat, centrala fotovoltaica se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua operatorului de distributie (OD), evitand astfel functionarea in regim insularizat. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT client (PT3 si PT4) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de CEF. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si legislatiei metrologice in vigoare, astfel incat sa se asigure masurarea corespunzatoare a energiei electrice produse din surse regenerabile in instalatia utilizatorului; III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Instalatiile electrice aferente PC TESATORIE vor ramane in configuratia actuala, singurele modificari produse de instalarea centralei fotovoltaice vor fi in instalatia de utilizare a clientului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC TESATORIE prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Grupurile de masurare prevazute pentru decontarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instal | E-Distributie Muntenia | 07452910 | 2021-04-06 |  | 07452910 | 2021-04-13 | 2021 | 2021
389 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Jilavei, nr. 7 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: I nstalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05974793 | 2020-06-19 |  | 05974793 | 2021-03-12 | 2021 | 2021
390 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Scolii, nr. 7 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144472 | 2020-07-21 |  | 06144472 | 2021-03-11 | 2021 | 2021
391 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Murelor, nr. 7 | BUCURESTI | 0.003375 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06096523 | 2020-07-23 |  | 06096523 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
392 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Carpenului, nr. 28 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06144335 | 2020-08-03 |  | 06144335 | 2021-03-01 | 2021 | 2021
393 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Ciobanasului, nr. 14 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06143875 | 2020-08-05 |  | 06143875 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
394 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Micu Moldovan, nr. 13 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06174743 | 2020-08-13 |  | 06174743 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
395 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Cimitirului, nr. 15 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Contorul trifazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06209806 | 2020-08-13 |  | 06209806 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
396 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Intrarea Fermei, nr. 10 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2455 STEFY CAS | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06211498 | 2020-08-24 |  | 06211498 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
397 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada NEAJLOVULUI, nr. 460 | GIURGIU | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 674 DELTA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284335 | 2020-08-24 |  | 06284335 | 2021-03-08 | 2021 | 2021
398 | Locuinta+CEF-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Acordului, nr. 23 | BUCURESTI | 0.003375 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1246 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06106018 | 2020-08-26 |  | 06106018 | 2021-03-29 | 2021 | 2021
399 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Lotrului, nr. 42A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3645 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06288004 | 2020-08-27 |  | 06288004 | 2021-03-12 | 2021 | 2021
400 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 1 S | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270157 | 2020-08-28 |  | 06270157 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
401 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cotesti, nr. 84 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 4833 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308519 | 2020-08-31 |  | 06308519 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
402 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Rasaritului, nr. 34 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 3315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06232920 | 2020-08-31 |  | 06232920 | 2021-03-08 | 2021 | 2021
403 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Tanase Constantin, nr. 13, ap. AP1 | BUCURESTI | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua monofazata in cablu tip 1x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se vor desfiinta coloana si rama existente. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06322597 | 2020-09-02 |  | 06322597 | 2021-03-17 | 2021 | 2021
404 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. NUCI, Calea Bucuresti, nr. 35 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7167 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206137 | 2020-09-02 |  | 06206137 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
405 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BUDA, Strada MERILOR, nr. 3 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06284627 | 2020-09-02 |  | 06284627 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
406 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfantul Nicolae, nr. 29C | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PCZ 3120 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06356869 | 2020-09-04 |  | 06356869 | 2021-03-10 | 2021 | 2021
407 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Plopeni, nr. 14 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148340 | 2020-09-07 |  | 06148340 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
408 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dragos Voda, nr. 23 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1398 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe derivatia existenta prin inlocuirea BMPM-32A cu un BMPT, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard, in care se va monta un contor trifazat in montaj direct si un intrerupator tetrapolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realizarea coloana de utilizator intre BMPT-40A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387818 | 2020-09-08 |  | 06387818 | 2021-03-11 | 2021 | 2021
409 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Zepelinului, nr. 29 | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7489 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06370832 | 2020-09-10 |  | 06370832 | 2021-03-02 | 2021 | 2021
410 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Inv.Mihai Moga, nr. 138 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7235 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06405434 | 2020-09-17 |  | 06405434 | 2021-03-08 | 2021 | 2021
411 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Postavarul, nr. 13F, ap. 1 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 1514 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06421145 | 2020-10-08 |  | 06421145 | 2021-03-08 | 2021 | 2021
412 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Mateevici Alecu, nr. 9 | BUCURESTI | 0.006205 | 0.005674 | NULL | 0,4 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,205 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06336334 | 2020-11-03 |  | 06336334 | 2021-03-31 | 2021 | 2021
413 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Intrarea Pipera-Tunari, nr. 21A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent se va inlocui contorul seria: 001000026279616 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05974693 | 2020-06-29 |  | 05974693 | 2021-02-17 | 2021 | 2021
414 | Locuinta - Panouri Fotovoltaice - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 36R | ILFOV | 0.0033 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06046741 | 2020-07-01 |  | 06046741 | 2021-02-28 | 2021 | 2021
415 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Musat,Caporal, nr. 22A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144464 | 2020-07-21 |  | 06144464 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
416 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Intrarea Cuza Voda, nr. 9 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06127888 | 2020-07-22 |  | 06127888 | 2021-02-24 | 2021 | 2021
417 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. FUNDENI, Strada F-Meterezului, nr. 18 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128207 | 2020-07-23 |  | 06128207 | 2021-02-23 | 2021 | 2021
418 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CATINEI, nr. 8 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4058 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06126259 | 2020-07-23 |  | 06126259 | 2021-02-23 | 2021 | 2021
419 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 5 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128492 | 2020-07-23 |  | 06128492 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
420 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada TRANSILVANIA, nr. 6 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06126341 | 2020-07-27 |  | 06126341 | 2021-02-17 | 2021 | 2021
421 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Spatarul Gorgan, nr. 80 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06128377 | 2020-07-30 |  | 06128377 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
422 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Socului, nr. 51D | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 7703 | Se va programa in BMPT 25 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06096348 | 2020-08-03 |  | 06096348 | 2021-02-26 | 2021 | 2021
423 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Micu Moldovan, nr. 15 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144490 | 2020-08-04 |  | 06144490 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
424 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | ILFOV | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
425 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Hagi Ghita, nr. 70 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06178336 | 2020-08-05 |  | 06178336 | 2021-02-17 | 2021 | 2021
426 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Raului, nr. 90A | ILFOV | 0.00396 | 0.003841 | NULL | 0,4 | PTA 2545 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06157899 | 2020-08-07 |  | 06157899 | 2021-02-15 | 2021 | 2021
427 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Mircea Veroiu, nr. 109V | ILFOV | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTAB 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06203967 | 2020-08-10 |  | 06203967 | 2021-02-23 | 2021 | 2021
428 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Strada Soarelui, nr. 20 | ILFOV | 0.00558 | 0.00485 | NULL | 0,23 | PTA 5050 | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06101688 | 2020-08-10 |  | 06101688 | 2021-02-13 | 2021 | 2021
429 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Popa Nan, nr. 161 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTZ 252 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua trifazata in cablu tip 3x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPT 16A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se va desfiinta coloana existenta. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06145677 | 2020-08-11 |  | 06145677 | 2021-02-09 | 2021 | 2021
430 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Calea Bucuresti, nr. 94 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3833 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06177994 | 2020-08-13 |  | 06177994 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
431 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Grecescu Dimitrie,Doctor, nr. 16 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06177418 | 2020-08-17 |  | 06177418 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
432 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada MURGULUI, nr. 23 | ILFOV | 0.003 | 0.00278 | NULL | 0,4 | PTAB 4098 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06203921 | 2020-08-17 |  | 06203921 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
433 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Curcubeului, nr. 53G | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 |  | 06212699 | 2021-02-02 | 2021 | 2021
434 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada VARTEJULUI, nr. 15 A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06207145 | 2020-08-21 |  | 06207145 | 2021-02-17 | 2021 | 2021
435 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada FRASARI, nr. 39 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 4328 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06298384 | 2020-09-03 |  | 06298384 | 2021-02-26 | 2021 | 2021
436 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada BUCURESTI-TARGOVISTE, nr. 216A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 7812 | Se va monta in FIRIDA ZIDITA existenta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263818 | 2020-09-04 |  | 06263818 | 2021-02-18 | 2021 | 2021
437 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Zamfirei, nr. 24 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 7324 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06272409 | 2020-09-04 |  | 06272409 | 2021-02-22 | 2021 | 2021
438 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Evidentiatilor, nr. 8 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7097275-5 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284502 | 2020-09-04 |  | 06284502 | 2021-02-11 | 2021 | 2021
439 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Aeromodelului, nr. 37 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06359430 | 2020-09-08 |  | 06359430 | 2021-02-23 | 2021 | 2021
440 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Oberth Herman, nr. 3, ap. AP 1 | BUCURESTI | 0.0032 | 0.0032 | NULL | 0,4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06390009 | 2020-09-08 |  | 06390009 | 2021-02-11 | 2021 | 2021
441 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada BIHOR, nr. 4A | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 00043507E cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06144145 | 2020-07-23 |  | 06144145 | 2021-01-13 | 2021 | 2021
442 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 49 E | ILFOV | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 3152 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT metalic<(>,<)> amplasat pe proprietate, pe perete locuinta , putere avizata 15 kW. | E-Distributie Muntenia | 06152284 | 2020-08-03 |  | 06152284 | 2021-01-18 | 2021 | 2021
443 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ion Vlad, nr. 7 | ILFOV | 0.00407 | 0.003915 | NULL | 0,4 | PTA 7224 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06120799 | 2020-08-10 |  | 06120799 | 2021-01-08 | 2021 | 2021
444 | locuinte CEF prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. LUPARIA, Strada Catunului, nr. 9 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7064 | Se va MONTA in BMPM 10 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va inlocui disjunctor 10A cu unul de 32 A, pentru a se putea evacua putarea ceruta de 6,5 kW | E-Distributie Muntenia | 06134052 | 2020-08-13 |  | 06134052 | 2021-01-05 | 2021 | 2021
445 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Lonea, nr. 21C | BUCURESTI | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7065 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06155703 | 2020-08-13 |  | 06155703 | 2021-01-15 | 2021 | 2021
446 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Golesti, nr. 22 | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 3071 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, putere avizata 3,5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06221063 | 2020-08-18 |  | 06221063 | 2021-01-12 | 2021 | 2021
447 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Panselutelor, nr. 18 | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06145226 | 2020-08-20 |  | 06145226 | 2021-01-12 | 2021 | 2021
448 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Toamnei, nr. 1, ap. CASA 4 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTA 3002 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor monofazat, aferent eneltel: 142188582, racordat cu cablu subteran tip DC4146RO 3x95+50N din reteaua JT aferenta PTA 3002, conform ATR 00580589/ 2017. | E-Distributie Muntenia | 06214300 | 2020-08-20 |  | 06214300 | 2021-01-12 | 2021 | 2021
449 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, Strada Liliacului, nr. 386 | ILFOV | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 7419 PRIMARIE | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP, putere avizata 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 06359906 | 2020-09-07 |  | 06359906 | 2021-01-13 | 2021 | 2021
450 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | ILFOV | 0.003 | 0.00274 | NULL | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
451 | locuinta+CEF prosumator | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 47, bl. vila 31 | ILFOV | 0.01053 | 0.009799 | NULL | 0,4 | PTAB 4479 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6,0 kW si este alimentat dintr-un FDCP racordat cu cablu subteran tip DC 4146 RO 3x25+16C din CS Enel, incastrat in beton, langa proprietate. Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform aviz nr. 03428036 / 16.01.2019, AMIGO Marketing FS 332497. | E-Distributie Muntenia | 06792787 | 2021-01-12 |  | 06792787 | 2021-01-19 | 2021 | 2021
452 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Hipodromului, nr. 30-1C | ILFOV | 0.00741 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 7826 | Se va reprograma in FDCP 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06128281 | 2020-08-04 |  | 06128281 | 2020-12-09 | 2021 | 2021
453 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Magnoliei, nr. 14 | ILFOV | 0.0134 | 0.012862 | NULL | 0,4 | PTA 7402 | Se va reprograma in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va inlocui disjunctor 16A cu unul de 25 A, pentru a se putea evacua putarea ceruta de 13 kW | E-Distributie Muntenia | 06130099 | 2020-08-04 |  | 06130099 | 2020-12-29 | 2021 | 2021
454 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Ursa Mica, nr. 13 | BUCURESTI | 0.00336 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06140914 | 2020-08-10 |  | 06140914 | 2020-12-15 | 2021 | 2021
455 | locuinta, panouri fotovoltaice-Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Grivita, nr. 47B | ILFOV | 0.00513 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTAB 3530 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT dual existent, contorul existent , se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06162257 | 2020-08-10 |  | 06162257 | 2020-12-07 | 2021 | 2021
456 | locuinta+CEF prin AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Hipodromului, nr. 7 | ILFOV | 0.00372 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 7826 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06139498 | 2020-08-19 |  | 06139498 | 2020-12-04 | 2021 | 2021
457 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada LACULUI, nr. 6B | ILFOV | 0.01116 | 0.0097 | NULL | 0,4 | PTA 2804 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06181151 | 2020-08-20 |  | 06181151 | 2020-12-03 | 2021 | 2021
458 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Aries, nr. 18H | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Se va inlocul BMPM existent, cu un BMPM32A, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat in locul BMPM existent. In BMPM proiectat se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06260815 | 2020-08-21 |  | 06260815 | 2020-12-29 | 2021 | 2021
459 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Doliei, nr. 21 | BUCURESTI | 0.006 | 0.005875 | NULL | 0,4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 25A nou echipat conform normelor din FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278510 | 2020-08-28 |  | 06278510 | 2020-12-09 | 2021 | 2021
460 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Aeromodelului, nr. 19 | BUCURESTI | 0.0032 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06308839 | 2020-09-01 |  | 06308839 | 2020-12-18 | 2021 | 2021
461 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Galileia, nr. 25 | BUCURESTI | 0.00333 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran nou trifazat in cablu tip DC4126RO 3x10+6C L=25m (10m coborare stalp + 7m traversare carosabil + 3m trotuar) din LEA JT str. Galileia nr. 24 pana la un BMPT-32A, tip FT133MAT ed. 05, echipat conform FT124MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul aerian monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT proiectat. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374415 | 2020-09-08 |  | 06374415 | 2020-12-04 | 2021 | 2021
462 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Cuza Voda, nr. 62 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 899 | Se va realiza un bransament monofazat 1x10+6C, Lcablu=3m, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat cat mai aproape de cofret pe peretele casei. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,015 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004010011194211, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Este necesar acordul copropietarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06211593 | 2020-09-08 |  | 06211593 | 2020-12-29 | 2021 | 2021
463 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, SOSEAUA Pipera-Tunari, nr. 130 A | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06459650 | 2020-10-01 |  | 06459650 | 2020-12-04 | 2021 | 2021
464 | Locuinta + Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Strada Manastirii, nr. 138A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7494 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va inlocui disjunctorul de 16 A din BMPT cu un disjunctor de 32 A. Se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) din BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06518446 | 2020-10-08 |  | 06518446 | 2020-12-09 | 2021 | 2021
465 | Locuinta-panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada POLONA, nr. 11B | ILFOV | 0.0045 | 0.003919 | NULL | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962124 | 2020-06-22 |  | 05962124 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
466 | Locuinta-Panouri Fotovolatice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | ILFOV | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
467 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Alexandriei, nr. 146A | GIURGIU | 0.003 | 0.002937 | NULL | 0,4 | PTA 2483 SPP9 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,937 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05985669 | 2020-06-30 |  | 05985669 | 2020-11-12 | 2021 | 2021
468 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | ILFOV | 0.00333 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
469 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Smochinului, nr. 5 | BUCURESTI | 0.0048 | 0.004699 | NULL | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06053250 | 2020-07-14 |  | 06053250 | 2020-11-06 | 2021 | 2021
470 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. CETATEA, Strada PACII, nr. 29 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2072 | Lucrari pe tarif de racordare : Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148252 | 2020-08-03 |  | 06148252 | 2020-11-10 | 2021 | 2021
471 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. Sector 1, Strada Strada Fabrica De Caramida, nr. 1A, ap. Vila 9 | BUCURESTI | 0.0054 | 0.0054 | NULL | 0,4 | PTAB 87 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,400 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcinaIa=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06202130 | 2020-08-13 |  | 06202130 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
472 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Entuziasmului, nr. 34 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06189762 | 2020-08-14 |  | 06189762 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
473 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Aiud, nr. 60 | BUCURESTI | 0.00558 | 0.00485 | NULL | 0,23 | PTAB 7461 | Se va utiliza bransamentul monofazat aerian existent si se va inlocui contorul existent ( tip 5CM4 :10/40A montat la TG abonat ) cu un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156241 | 2020-08-19 |  | 06156241 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
474 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cretei, nr. 7 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTS 3545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru racordarea CEF sunt necesare urmatoarele lucrari: -Se va poza o coloana noua din nisa E4a existenta a imobilului cu cablu tip DC4126RO 3*25+16C(L=2m) pana la un BMPT25A -PAFS, echipat conform FT124MAT ed.03, amplasat la exterior langa nisa E4a. -Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua mentionata pe tarif de racordare. In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT25A proiectat si TG Client. Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat, la exteriorul imobilului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina si scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06288725 | 2020-08-24 |  | 06288725 | 2020-11-09 | 2021 | 2021
475 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Popa Nuta, nr. 49 | GIURGIU | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06262459 | 2020-08-31 |  | 06262459 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
476 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Dealului, nr. 12 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06331927 | 2020-09-03 |  | 06331927 | 2020-11-03 | 2021 | 2021
477 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada FRASINULUI, nr. 12 | ILFOV | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06345320 | 2020-09-04 |  | 06345320 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
478 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Principala, nr. 218 | ILFOV | 0.0054 | 0.00485 | NULL | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06355975 | 2020-09-04 |  | 06355975 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
479 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Intrarea Dumbravei, nr. 5 | ILFOV | 0.003 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06357827 | 2020-09-04 |  | 06357827 | 2020-11-12 | 2021 | 2021
480 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada LAVANDEI, nr. 3, bl. N21A2, ap. 003 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4516 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06369939 | 2020-09-04 |  | 06369939 | 2020-11-23 | 2021 | 2021
481 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Intrarea Matina, nr. 4B | ILFOV | 0.00312 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7032 | Se va MONTA in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06144628 | 2020-09-04 |  | 06144628 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
482 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Independentei, nr. 117 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7601 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06499264 | 2020-10-05 |  | 06499264 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
483 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Viilor, nr. 45 | ILFOV | 0.0036 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 7180 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06386432 | 2020-10-16 |  | 06386432 | 2020-11-12 | 2021 | 2021
484 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada VANATORILOR, nr. 40 C | ILFOV | 0.0054 | 0.004895 | NULL | 0,4 | PTAB 7659 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va reprograma contorul electronic TRIFAZAT (SMART METER) pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05988751 | 2020-07-03 |  | 05988751 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
485 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada DRUMUL GARII, nr. 167C | ILFOV | 0.00336 | 0.003288 | NULL | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 8520001 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06068385 | 2020-07-13 |  | 06068385 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
486 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada SOCULUI, nr. 4 | ILFOV | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent inlocui contorul, cu un contor electronic trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06074555 | 2020-07-13 |  | 06074555 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
487 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Intrarea timisoara, nr. 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3478 | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze in dublu sens a energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06064770 | 2020-07-15 |  | 06064770 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
488 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Muntii Carpati, nr. 23 | BUCURESTI | 0.00333 | 0.003261 | NULL | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existen cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06092663 | 2020-07-21 |  | 06092663 | 2020-10-29 | 2021 | 2021
489 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 56 | ILFOV | 0.00333 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7083 BUFTEA | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06067309 | 2020-07-28 |  | 06067309 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
490 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Dantelei, nr. 36 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06128247 | 2020-07-29 |  | 06128247 | 2020-10-27 | 2021 | 2021
491 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Erou Mircea Marinescu, nr. 12 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06180030 | 2020-07-30 |  | 06180030 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
492 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CALARASI, nr. 32A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06165213 | 2020-07-30 |  | 06165213 | 2020-10-01 | 2021 | 2021
493 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Herastrau, nr. 26 | BUCURESTI | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,4 | PTZ 3888 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT-ul existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06136959 | 2020-08-03 |  | 06136959 | 2020-10-01 | 2021 | 2021
494 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Gaterului, nr. 19 A | BUCURESTI | 0.003 | 0.002937 | NULL | 0,23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06123983 | 2020-08-03 |  | 06123983 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
495 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Erou Nita Pintea, nr. 16A | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTAB 3705 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000015301811 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06129908 | 2020-08-03 |  | 06129908 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
496 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Negru, nr. 37 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0750492 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148729 | 2020-08-04 |  | 06148729 | 2020-10-27 | 2021 | 2021
497 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Negru, nr. 37 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06148631 | 2020-08-04 |  | 06148631 | 2020-10-27 | 2021 | 2021
498 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 55A | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06088561 | 2020-08-06 |  | 06088561 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
499 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. JILAVA, SOSEAUA Giurgiului, nr. 59, ap. AP1 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTZ 2846 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, incastrat in gard, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent se va prelua de catre UO Sud, iar bransamentul AFY 10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06096477 | 2020-08-06 |  | 06096477 | 2020-10-20 | 2021 | 2021
500 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada George Bacovia, nr. 7 A | ILFOV | 0.0036 | 0.003518 | NULL | 0,4 | PTAB 3250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta(sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06078392 | 2020-08-07 |  | 06078392 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
501 | Locuinta | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cocarascu Octavian, Cpt., nr. 74 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=40A cu un intreruptor tetrapolar Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06181670 | 2020-08-10 |  | 06181670 | 2020-10-21 | 2021 | 2021
502 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Pericle Papahagi, nr. 14 | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTAB 3908 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06151220 | 2020-08-10 |  | 06151220 | 2020-10-27 | 2021 | 2021
503 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 101 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3770 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent, se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06155300 | 2020-08-10 |  | 06155300 | 2020-10-01 | 2021 | 2021
504 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Claudian Laurentiu, mr. dr., nr. 5 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana noua monofazata in cablu tip 1x10+6C din firida de bransament a imobilului pana la un BMPM 32A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al imobilului, langa firida de bransament. Se vor desfiinta coloana si rama existente. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06141542 | 2020-08-11 |  | 06141542 | 2020-10-26 | 2021 | 2021
505 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Doinei, nr. 40 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06198488 | 2020-08-12 |  | 06198488 | 2020-10-15 | 2021 | 2021
506 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. FUNDENI, Strada Melodiei, nr. 56 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existen programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06200086 | 2020-08-12 |  | 06200086 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
507 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 73 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1621 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament aerian tip 1x10+6C pozat la un BMPM-16A echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat pe peretele exterior al casei. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 9214216 se va prelua de catre UO Sud. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06157655 | 2020-08-12 |  | 06157655 | 2020-10-22 | 2021 | 2021
508 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CRETESTI, Strada Sabarului, nr. 13 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,23 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06218354 | 2020-08-12 |  | 06218354 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
509 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Marasesti, nr. 52B | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4473 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06168912 | 2020-08-13 |  | 06168912 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
510 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 74C | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 2316 COM CHIAJNA | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153925 | 2020-08-13 |  | 06153925 | 2020-10-09 | 2021 | 2021
511 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Strigaturii, nr. 28 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06198532 | 2020-08-14 |  | 06198532 | 2020-10-26 | 2021 | 2021
512 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. Giurgiu, loc. PADURENI, Strada Castanului, nr. 12 | Giurgiu | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 1509 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06162134 | 2020-08-14 |  | 06162134 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
513 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. Giurgiu, loc. IZVORU (VANATORII MICI), SOSEAUA PRINCIPALA, nr. 7, bl. . | Giurgiu | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 1294 IZVORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06191066 | 2020-08-17 |  | 06191066 | 2020-10-28 | 2021 | 2021
514 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Mircea Voda, nr. 25 | ILFOV | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,23 | PTA 3135 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06202788 | 2020-08-17 |  | 06202788 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
515 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Parcului, nr. 75F | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului<(>,<)> in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF (contor trifazat) se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, la limita de proprietate incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie lasuprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06288708 | 2020-08-17 |  | 06288708 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
516 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Ciocarliei, nr. 5B | ILFOV | 0.0054 | 0.004895 | NULL | 0,4 | PTAB 7755 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06133619 | 2020-08-19 |  | 06133619 | 2020-10-01 | 2021 | 2021
517 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 1 Mai, nr. 54F1 | ILFOV | 0.0036 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 3352 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06209663 | 2020-08-19 |  | 06209663 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
518 | Locuinta | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada MARGINEI, nr. 18 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06192053 | 2020-08-20 |  | 06192053 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
519 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada VASELOR, nr. 54 | BUCURESTI | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 2282 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,135 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06200108 | 2020-08-20 |  | 06200108 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
520 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada TRANSILVANIA, nr. 7A | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in FDCP existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06204683 | 2020-08-21 |  | 06204683 | 2020-10-28 | 2021 | 2021
521 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada CORNEL TARANU, nr. 3 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7013 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06153183 | 2020-08-21 |  | 06153183 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
522 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ceair, nr. 11B | ILFOV | 0.003 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 3323 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06216694 | 2020-08-24 |  | 06216694 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
523 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 91 | ILFOV | 0.0054 | 0.004895 | NULL | 0,4 | PTA 7624 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06176216 | 2020-08-25 |  | 06176216 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
524 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SINTESTI, Strada PRINCIPALA, nr. 136 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Se va monta in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06259011 | 2020-08-25 |  | 06259011 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
525 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Macelari, nr. 6 | BUCURESTI | 0.0056 | 0.005 | NULL | 0,4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata in tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT124MAT ed 04 amplasat in propietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06298687 | 2020-08-27 |  | 06298687 | 2020-10-16 | 2021 | 2021
526 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Zepelinului, nr. 8 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7611 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06186492 | 2020-08-28 |  | 06186492 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
527 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 40 | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 7273 | ... Se va reprograma in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06183012 | 2020-08-28 |  | 06183012 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
528 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Viilor, nr. 30 | ILFOV | 0.0036 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTA 7227 | ... Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206313 | 2020-08-28 |  | 06206313 | 2020-10-07 | 2021 | 2021
529 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 3, ap. vila 5 | ILFOV | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,23 | PTAB 4411 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06278395 | 2020-08-28 |  | 06278395 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
530 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Costache Radu, Erou, nr. 2 | ILFOV | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,4 | PTAB 4328 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285067 | 2020-08-28 |  | 06285067 | 2020-10-09 | 2021 | 2021
531 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/15 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma in FDCP 2-6M 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262494 | 2020-08-31 |  | 06262494 | 2020-10-20 | 2021 | 2021
532 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada LALELELOR, nr. 45 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7482 | Se va MONTA in BMP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06262390 | 2020-08-31 |  | 06262390 | 2020-10-01 | 2021 | 2021
533 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada VICTOR DAIMACA, nr. 13A | BUCURESTI | 0.0032 | 0.0032 | NULL | 0,4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPM existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06285797 | 2020-08-31 |  | 06285797 | 2020-10-20 | 2021 | 2021
534 | Locuinta | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Calea Bucuresti, nr. 240 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7554 | ... Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06225015 | 2020-09-01 |  | 06225015 | 2020-10-28 | 2021 | 2021
535 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. 10B | ILFOV | 0.006 | 0.005875 | NULL | 0,4 | PTA 7606 | Se va reprograma in FDCP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06224870 | 2020-09-01 |  | 06224870 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
536 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MICSUNESTII MARI, SOSEAUA Orhideelor, nr. 10 | ILFOV | 0.0048 | 0.004703 | NULL | 0,4 | PT 7277 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06344262 | 2020-09-02 |  | 06344262 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
537 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada Ion Lahovari, nr. 11 D | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06180112 | 2020-09-02 |  | 06180112 | 2020-10-20 | 2021 | 2021
538 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Livezilor, nr. 1 | ILFOV | 0.003 | 0.00284 | NULL | 0,4 | PTA 7606 | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06220003 | 2020-09-02 |  | 06220003 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
539 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada Rozmarin, nr. 17 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7481 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06263648 | 2020-09-02 |  | 06263648 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
540 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Crizantemelor, nr. 10 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 7076 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06300747 | 2020-09-03 |  | 06300747 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
541 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CACIULATI, Strada Paris, nr. 25 | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 7741 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06310513 | 2020-09-03 |  | 06310513 | 2020-10-27 | 2021 | 2021
542 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. CALUGARENI, Strada Voinescu, nr. 65 | GIURGIU | 0.0042 | 0.003918 | NULL | 0,4 | PTAB 615 MOARA VECHE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,918 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309436 | 2020-09-03 |  | 06309436 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
543 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. SABARENI, Strada Principala, nr. 119 E | GIURGIU | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 1044 SABARENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06309999 | 2020-09-03 |  | 06309999 | 2020-10-26 | 2021 | 2021
544 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Intrarea Nicolae Odobescu, nr. 1A | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06326055 | 2020-09-03 |  | 06326055 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
545 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Matei Basarab, nr. 29A | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3799 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329071 | 2020-09-03 |  | 06329071 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
546 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Cimpului, nr. 27A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 4433 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329590 | 2020-09-03 |  | 06329590 | 2020-10-05 | 2021 | 2021
547 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SITARU, Strada Marului, nr. 2 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7421 SITARU | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06266638 | 2020-09-03 |  | 06266638 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
548 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada unirii, nr. 79 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 7205 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06274214 | 2020-09-03 |  | 06274214 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
549 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada LALELELOR, nr. 47 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7482 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06274122 | 2020-09-03 |  | 06274122 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
550 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MICSUNESTII MARI, Strada Bujor, nr. 11 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PT 7277 | Se va REPROGRAMA in BMP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06285831 | 2020-09-03 |  | 06285831 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
551 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada Trandafirilor, nr. 36 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7481 | Se va REPROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06287363 | 2020-09-03 |  | 06287363 | 2020-10-02 | 2021 | 2021
552 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada DRUMUL FERMEI, nr. 83A | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4230 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06349321 | 2020-09-04 |  | 06349321 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
553 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Intrarea Albinari, nr. 8 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06284897 | 2020-09-04 |  | 06284897 | 2020-10-13 | 2021 | 2021
554 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada POLONA, nr. 7 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 3151 (PT3) | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06359921 | 2020-09-07 |  | 06359921 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
555 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Dispensarului, nr. 5 | ILFOV | 0.0072 | 0.006859 | NULL | 0,4 | PTA 7620 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06329329 | 2020-09-07 |  | 06329329 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
556 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA HAVANA, nr. 3, ap. P+1 | BUCURESTI | 0.0036 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374405 | 2020-09-08 |  | 06374405 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
557 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Sighet, nr. 13 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06359380 | 2020-09-11 |  | 06359380 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
558 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Iancu Cojescu, nr. 27 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 1988 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent, pe care se va proiecta un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06407121 | 2020-09-17 |  | 06407121 | 2020-10-15 | 2021 | 2021
559 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Stegarului, nr. 35 | BUCURESTI | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 4189 TRIUMF CONSTRUCT S.A. | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06391785 | 2020-09-17 |  | 06391785 | 2020-10-08 | 2021 | 2021
560 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada PRAHOVA, nr. 31 | ILFOV | 0.00603 | 0.005809 | NULL | 0,4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06142425 | 2020-09-24 |  | 06142425 | 2020-10-12 | 2021 | 2021
561 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Vasile Gherghel, nr. 99 | BUCURESTI | 0.005025 | 0.005 | NULL | 0,4 | PTS 268 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06436529 | 2020-09-25 |  | 06436529 | 2020-10-23 | 2021 | 2021
562 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada TINDEI, nr. 45 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 |  | 06437328 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
563 | Locuinta + CEF | jud. Ilfov, loc. CIOROGARLA, Strada Ana Ipatescu, nr. FN | Ilfov | 0.01072 | 0.009799 | NULL | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06295266 | 2020-10-02 |  | 06295266 | 2020-10-09 | 2021 | 2021
564 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Bega, nr. 1 C | ILFOV | 0.01407 | 0.012249 | NULL | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06415533 | 2020-10-05 |  | 06415533 | 2020-10-06 | 2021 | 2021
565 | Locuinta + panouri fotovoltaice - PROSUMATOR | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | ILFOV | 0.0031 | 0.002937 | NULL | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
566 | CEF VIERU 3 - Unitatea 3 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GIURGIU | 2.07 | 1.8553 | NULL | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 3 se va realiza astfel: - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate langa cabina CEF Vieru Unitatea 1. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie printr-un cablu medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 1. Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PTAB 2095Sat Vieru pentru a inchide bucla LEA 20 kV VIeeru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 3 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: - Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; - Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; - Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; - Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; - Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; - Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; - Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; -Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede : - protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676539 | 2020-05-04 |  | 05676539 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
567 | CEF VIERU 1-Unitatea 1 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, SOSEAUA Principala, nr. NC30137 | GIURGIU | 2.55 | 2.2871 | NULL | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 1 se realizeaza astfel : - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate intre cabina CEF Vieru Unitatea 3 si PC 2198 existent. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie prin cablul subteran de medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 3 (nou proiectat). Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PC 2198 existent pentru a inchide bucla LEA 20kV Vieru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura. Punctul de delimitare va fi la capetele terminale ale cablului de medie tensiune ce pleaca din celula de masura spre compartimentul unitatii producatoare. Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 1 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ·,,Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ·,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede: -protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676656 | 2020-05-04 |  | 05676656 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
568 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE-PROSUMATOR-AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Tudor Arghezi, nr. 14 | ILFOV | 0.00882 | 0.007838 | NULL | 0,4 | PTA 3682 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05949127 | 2020-06-15 |  | 05949127 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
569 | locuinta + panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Campului, nr. 47T | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 5371 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05951452 | 2020-06-17 |  | 05951452 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
570 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE-PROSUMATOR-AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Intrarea CIULIN, nr. 15D | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 5372 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05955908 | 2020-06-17 |  | 05955908 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
571 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada DRAGANULUI, nr. 22 | ILFOV | 0.00567 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150276212015 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05941224 | 2020-06-19 |  | 05941224 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
572 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Dezrobirii, nr. 33 | ILFOV | 0.00567 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTAB 5037 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 05974964 | 2020-06-19 |  | 05974964 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
573 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Stejarului, nr. 3 | ILFOV | 0.00567 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 05949473 | 2020-06-24 |  | 05949473 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
574 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Tiparnitei, nr. 106A | BUCURESTI | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043416 | 2020-07-01 |  | 06043416 | 2020-09-30 | 2021 | 2021
575 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada str. Rachitasului 24, nr. 24 | BUCURESTI | 0.00333 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 05994392 | 2020-07-01 |  | 05994392 | 2020-09-14 | 2021 | 2021
576 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfanta Agnes, nr. 13 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4230 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 16A existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06070684 | 2020-07-13 |  | 06070684 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
577 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 39E | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PCZ 3201 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06077201 | 2020-07-13 |  | 06077201 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
578 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Clementinelor, nr. 24 | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 8520215 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06078366 | 2020-07-14 |  | 06078366 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
579 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfanta Agnes, nr. 20 B | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 4230 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06054124 | 2020-07-14 |  | 06054124 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
580 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, DRUMUL PISCULUI, nr. 69BIS | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7129 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent si se va monta un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) in BMPT existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06057798 | 2020-07-15 |  | 06057798 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
581 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 142Bis-1A | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111842 | 2020-07-16 |  | 06111842 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
582 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Margaretelor, nr. 3 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06077978 | 2020-07-17 |  | 06077978 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
583 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Nazuintei, nr. 11C | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2803 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 06097192 | 2020-07-17 |  | 06097192 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
584 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada George Enescu, nr. 34L | ILFOV | 0.0054 | 0.004895 | NULL | 0,4 | PTA 4045 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06057715 | 2020-07-20 |  | 06057715 | 2020-09-23 | 2021 | 2021
585 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul PIPERA, nr. 1H | ILFOV | 0.0042 | 0.003919 | NULL | 0,4 | PTZ 3826* IMPACT | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004010012148111 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06062576 | 2020-07-20 |  | 06062576 | 2020-09-30 | 2021 | 2021
586 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Plaviei, nr. 8 | BUCURESTI | 0.0036 | 0.003526 | NULL | 0,4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 06060465 | 2020-07-21 |  | 06060465 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
587 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Furcii, nr. 138A | BUCURESTI | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 06074165 | 2020-07-21 |  | 06074165 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
588 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Viilor, nr. 9C | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 2316 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 06046048 | 2020-07-21 |  | 06046048 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
589 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Salcioara, nr. 68 | GIURGIU | 0.003 | 0.002937 | NULL | 0,4 | PTAB 560 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz | E-Distributie Muntenia | 06108434 | 2020-07-21 |  | 06108434 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
590 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Biruintei, nr. 69G | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06073733 | 2020-07-22 |  | 06073733 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
591 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. MIRONESTI, Strada Primaverii, nr. 21 | GIURGIU | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 524 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06108996 | 2020-07-22 |  | 06108996 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
592 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, DRUMUL Fermei, nr. 107 F | ILFOV | 0.00333 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06119067 | 2020-07-22 |  | 06119067 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
593 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 43 G | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 3152 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06083730 | 2020-07-23 |  | 06083730 | 2020-09-24 | 2021 | 2021
594 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Potcoavei, nr. 59J | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 3096 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP-ul existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06089600 | 2020-07-23 |  | 06089600 | 2020-09-23 | 2021 | 2021
595 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Stefan cel Mare, nr. 59A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06090134 | 2020-07-23 |  | 06090134 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
596 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Tineretului, nr. FN, ap. T72/1 | ILFOV | 0.00567 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTAB 5245 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06104886 | 2020-07-23 |  | 06104886 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
597 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Intrarea Viilor, nr. 8 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTAB 3024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06119408 | 2020-07-23 |  | 06119408 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
598 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Biruintei, nr. 35 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTAB 4082 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu programarea contorului pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii, echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 06119873 | 2020-07-23 |  | 06119873 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
599 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Mihail Sadoveanu, nr. 15A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 3846 | Se va reprograma contorul existent astfel incat sa inregistreze dublu sens energia electrica absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06107963 | 2020-07-27 |  | 06107963 | 2020-09-22 | 2021 | 2021
600 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Petre Ispirescu, nr. 9 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3002 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06111322 | 2020-07-28 |  | 06111322 | 2020-09-23 | 2021 | 2021
601 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 48C | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06130843 | 2020-07-29 |  | 06130843 | 2020-09-23 | 2021 | 2021
602 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Matei Basarab, nr. 19A | ILFOV | 0.00333 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 4045 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06114495 | 2020-07-31 |  | 06114495 | 2020-09-30 | 2021 | 2021
603 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
604 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada TOPOLOVAT, nr. 1 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19510195079 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06166778 | 2020-08-03 |  | 06166778 | 2020-09-09 | 2021 | 2021
605 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Nuferilor, nr. 83 | BUCURESTI | 0.0048 | 0.0045 | NULL | 0,4 | PTZ 4103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietate, langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06122270 | 2020-08-03 |  | 06122270 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
606 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 293 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se va reprograma in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06060775 | 2020-08-05 |  | 06060775 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
607 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Narciselor, nr. 2A | ILFOV | 0.0054 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTA 7542 | Se va reprograma in FDCP 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06103367 | 2020-08-06 |  | 06103367 | 2020-09-30 | 2021 | 2021
608 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MICSUNESTI-MOARA, Strada SCURTA, nr. 1 | ILFOV | 0.006 | 0.005879 | NULL | 0,23 | PTA 7276 | Se va PROGRAMA in BMPM 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06114301 | 2020-08-06 |  | 06114301 | 2020-09-24 | 2021 | 2021
609 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, SOSEAUA Independentei, nr. 77 | ILFOV | 0.0051 | 0.004899 | NULL | 0,23 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. ,,Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat 25A Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06148470 | 2020-08-07 |  | 06148470 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
610 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada DRUMUL FERMEI, nr. 20B, bl. CASA 13 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTAB 4219 | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06146450 | 2020-08-10 |  | 06146450 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
611 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada George Enescu, nr. 10B | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06151282 | 2020-08-10 |  | 06151282 | 2020-09-30 | 2021 | 2021
612 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Calea Bucuresti, nr. 90.2 | ILFOV | 0.0036 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTAB 3833 | Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06156740 | 2020-08-10 |  | 06156740 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
613 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Serban Cantacuzino, nr. 12A | ILFOV | 0.003135 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7112 | ... Se va reprograma in FDCP 1-3 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06119124 | 2020-08-10 |  | 06119124 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
614 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Viitorului, nr. 79 | ILFOV | 0.0042 | 0.003918 | NULL | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se va monta in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06163829 | 2020-08-11 |  | 06163829 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
615 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Bujorului, nr. 59 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 2224 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06119784 | 2020-08-11 |  | 06119784 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
616 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, ALEEA Sargetia, nr. 32 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM existent cu un BMPM 50A nou tip FT 124 MAT ed. 04 amplasat pe stalpul de retea, in locul celui existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor nou inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06153851 | 2020-08-13 |  | 06153851 | 2020-09-22 | 2021 | 2021
617 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Ghioceilor, nr. 22L, ap. 4 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,23 | PTAB 7828 | Se va REPROGRAMA in FDCP 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06121473 | 2020-08-13 |  | 06121473 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
618 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Parfumului, nr. 17 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus); se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06171963 | 2020-08-14 |  | 06171963 | 2020-09-16 | 2021 | 2021
619 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Scolii, nr. 5 | GIURGIU | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 605 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06223643 | 2020-08-14 |  | 06223643 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
620 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Aeroportului, nr. 59 | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,23 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06205117 | 2020-08-17 |  | 06205117 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
621 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Muguras, nr. 11 | BUCURESTI | 0.00432 | 0.0039 | NULL | 0,4 | PTS 139 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06277546 | 2020-08-17 |  | 06277546 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
622 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Barlogeni, nr. 101A | BUCURESTI | 0.00855 | 0.007838 | NULL | 0,4 | PTS 524 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului, in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice (contor trifazat) produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent, la limita de proprietate incastrat in gard cu acces direct din domeniul public. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii : protectie lasuprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06293012 | 2020-08-17 |  | 06293012 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
623 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Uzunu, nr. 64 | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2950 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06190323 | 2020-08-20 |  | 06190323 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
624 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ciocarliei, nr. 3A | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se va monta in BMPT 20 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06206168 | 2020-08-20 |  | 06206168 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
625 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. GIURGIU, loc. MOGOSESTI, Intrarea ZAMBILEI, nr. 1A | GIURGIU | 0.0051 | 0.00489 | NULL | 0,4 | PTAB 120 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va inlocui cu un contor inteligent pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06163948 | 2020-08-21 |  | 06163948 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
626 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Fermei, nr. 13 | ILFOV | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 3153 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06210261 | 2020-08-24 |  | 06210261 | 2020-09-23 | 2021 | 2021
627 | LABORATOARE,HALE+INSTALATIE FOTOVOLTAICA | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A | ILFOV | 0.3525 | 0.29753 | NULL | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06217611 | 2020-08-25 |  | 06217611 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
628 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, PRELUNGIREA Colentina, nr. 10 | ILFOV | 0.00567 | 0.004898 | NULL | 0,4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 06163563 | 2020-08-26 |  | 06163563 | 2020-09-22 | 2021 | 2021
629 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. ZURBAUA, Strada Albastrelelor, nr. 15 | ILFOV | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,23 | PTA 2317 SAT ZURBAUA | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 06225340 | 2020-08-26 |  | 06225340 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
630 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Frasinului, nr. 18 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se va REPROGRAMA in FDCP 1-10M 32 A existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06202861 | 2020-08-27 |  | 06202861 | 2020-09-21 | 2021 | 2021
631 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Scolii, nr. 6 | GIURGIU | 0.00342 | 0.002938 | NULL | 0,4 | PTA 605 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06223168 | 2020-08-31 |  | 06223168 | 2020-09-17 | 2021 | 2021
632 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 70J | ILFOV | 0.003 | 0.002832 | NULL | 0,4 | PTAB 5245 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06274323 | 2020-08-31 |  | 06274323 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
633 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. HOTARELE, Strada MARULUI, nr. 33 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 505 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06278332 | 2020-08-31 |  | 06278332 | 2020-09-01 | 2021 | 2021
634 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, SOSEAUA Clinceni - Ordoreanu, nr. NC55228, ap. C2 | ILFOV | 0.010175 | 0.009799 | NULL | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06338936 | 2020-09-02 |  | 06338936 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
635 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Rosu Nicolae, nr. 42 | BUCURESTI | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPT existent cu un BMPT 16A nou tip FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT proiectat; Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu unbloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224450 | 2020-09-02 |  | 06224450 | 2020-09-22 | 2021 | 2021
636 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. DAIA, Strada Consilier Marian Toma, nr. 76 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 2063 DAITA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06298310 | 2020-09-03 |  | 06298310 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
637 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Strada Vlaicu Aurel, nr. 29A | GIURGIU | 0.0031 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2018 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06364598 | 2020-09-04 |  | 06364598 | 2020-09-25 | 2021 | 2021
638 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Molidului, nr. 36H | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic trifazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si preda catre UO ILFOV Buftea. | E-Distributie Muntenia | 06330356 | 2020-09-04 |  | 06330356 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
639 | locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102C, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | BUCURESTI | 0.003 | 0.002932 | NULL | 0,4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06094806 | 2020-09-04 |  | 06094806 | 2020-09-11 | 2021 | 2021
640 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada FUNDATURA, nr. 61 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1012 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05994729 | 2020-09-04 |  | 05994729 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
641 | panouri fotovoltaice- locuinta- prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. PRUNDU, Strada LINIA MICA I, nr. 33 | GIURGIU | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTAB 2214 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06339317 | 2020-09-07 |  | 06339317 | 2020-09-14 | 2021 | 2021
642 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. GHIONEA, SOSEAUA Principala, nr. 143 | GIURGIU | 0.00324 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06374024 | 2020-09-07 |  | 06374024 | 2020-09-07 | 2021 | 2021
643 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Violetelor, nr. 14 | ILFOV | 0.0036 | 0.003448 | NULL | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06174227 | 2020-09-08 |  | 06174227 | 2020-09-13 | 2021 | 2021
644 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. GREACA, Strada Gradinitei, nr. 42 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4, 899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387613 | 2020-09-09 |  | 06387613 | 2020-09-11 | 2021 | 2021
645 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada Principala, nr. 137 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1014 OGREZENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4, 899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06387643 | 2020-09-09 |  | 06387643 | 2020-09-11 | 2021 | 2021
646 | Locuinta-Panouri fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Timpului, nr. 3 | BUCURESTI | 0.0054 | 0.00488 | NULL | 0,4 | PTS 14 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la undefect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06393045 | 2020-09-11 |  | 06393045 | 2020-09-14 | 2021 | 2021
647 | Locuinta + CEF - Prosumator | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cernat Alexandru, g-ral, nr. 15 | BUCURESTI | 0.0048 | 0.0046 | NULL | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 |  | 06224387 | 2020-09-27 | 2021 | 2021
648 | CEF TANO PROD | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GIURGIU | 0.3168 | 0.2528 | NULL | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
649 | Sistem de panouri fotovoltaice derulat prin programul Administratia Fondului pentru Mediu | jud. Giurgiu, loc. PADURENI, Strada DUD 1, nr. 46 | Giurgiu | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTA 1508 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTAB 1508, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM la limita de proprietate, pe domeniul public. | E-Distributie Muntenia | 05911201 | 2020-06-05 |  | 05911201 | 2020-08-14 | 2021 | 2021
650 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 11-19, ap. VILA 1 | ILFOV | 0.003 | 0.00289 | NULL | 0,4 | PTS 3970 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 6 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat, aferent eneltel: 141182440, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 2x16 mm² din CD aferenta PTS 3970. | E-Distributie Muntenia | 05930120 | 2020-06-23 |  | 05930120 | 2020-08-18 | 2021 | 2021
651 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. STANESTI, DRUMUL Hodivoaiei, nr. 55 | GIURGIU | 0.003015 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2048-CAP STANESTI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 2048, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06000639 | 2020-07-06 |  | 06000639 | 2020-08-17 | 2021 | 2021
652 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Calugareni, nr. 35 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament trifazat subteran cu BMPT ( Ir=40A ) alimentat din LEA JT aferenta PTA 7553, realizat conform ATR nr. 7102054/03.01.2011. | E-Distributie Muntenia | 06012754 | 2020-07-13 |  | 06012754 | 2020-08-05 | 2021 | 2021
653 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
654 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Intrarea GARII CATELU, nr. 23 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 110 | LEA JT Str. Intr. Garii Catelu, alimentata din PT 110. Bransament subteran trifazat, racordat din LEA JT Str. Intr. Garii Catelu, BMPT20A, contor electronic trifazat , Eneltel: 141195725. | E-Distributie Muntenia | 06116892 | 2020-07-21 |  | 06116892 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
655 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada Eros, nr. 8, sc. Lot 8 | ILFOV | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 2977 SAT TEGHES | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent montat la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141380888, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06002162 | 2020-07-22 |  | 06002162 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
656 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Sarmis, nr. 12 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 2049 | In prezent utilizatorul este alimentat cu un cablu ACYABY 4x16 mmp, cu bransament electric subteran, pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT pe stelaj metallic. Eneltel: RO001E141488810, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06108241 | 2020-07-22 |  | 06108241 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
657 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Peroni, nr. 24 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 1015 | Bransament monofazat aerian tip CCBYY 2x16 mm2, BMPM-32A. Contor electronic monofazat seria: 001000682704414, aferent Eneltel: 105767602 | E-Distributie Muntenia | 06147200 | 2020-07-23 |  | 06147200 | 2020-08-19 | 2021 | 2021
658 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Narciselor, nr. 10 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 3544 | LEA JT Str. Narciselor, alimentata din PT 3544. Bransament aerian trifazat, racordat din LEA JT Str. Narciselor, BMPT16A, contor trifazat seria: 8570494, Eneltel: 108914104 | E-Distributie Muntenia | 06125989 | 2020-07-23 |  | 06125989 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
659 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 69 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTA 3500 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe stalp. la limita de proprietate. Serie contor UAEEEDN19210034575, putere avizata 6kW. | E-Distributie Muntenia | 06123163 | 2020-07-23 |  | 06123163 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
660 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 71J | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent , amplasat la limita proprietatii . Eneltel: RO001E142165172 , Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06097955 | 2020-07-24 |  | 06097955 | 2020-08-19 | 2021 | 2021
661 | Racordare Sistem de Panouri Fotovoltaice - Prosumator | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, SOSEAUA Garii, nr. 18 | ILFOV | 0.02695 | 0.026361 | NULL | 0,4 | PTAB 4101 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune din PTAB 4101 prin contor trifazat in montaj semidirect prin intermediul TC 150A/5A amplasati in tabloul de distributie JT al PTAB 4101. Contorul este amplasat in nisa special creata pe peretele postului de transformare. Putere avizata 82,8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06105183 | 2020-07-24 |  | 06105183 | 2020-08-13 | 2021 | 2021
662 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Odei, nr. 3 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 2309 | In prezent utilizatorul este alimentat cu un cablu ACYABY 4x16 mmp cu bransament electric aerian pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT amplast pe zidul casei Eneltel: RO001E400965318, Putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06107924 | 2020-07-28 |  | 06107924 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
663 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Dealu Cucului, nr. 40A | BUCURESTI | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 5162 | Bransament subteran trifazat 3x10+6C din CS Dealul Cucului 40C, pana la BMPT 25A. Bransament realizat in baza ATR 03320883/ 2018. aferent Eneltel: 110740720. | E-Distributie Muntenia | 06154219 | 2020-07-29 |  | 06154219 | 2020-08-13 | 2021 | 2021
664 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Tunului, nr. 3, bl. loc 2 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 2803 | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament cu conductor cu cablu 3x50+25C printr-un contor monofazat montat in FDCP conform ATR 128659808/03.02.2014 . Eneltel: RO001E141724240, Serie contor: UAEEEDN19510196098, Putere avizata 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 06155047 | 2020-07-29 |  | 06155047 | 2020-08-12 | 2021 | 2021
665 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada George Bacovia, nr. 12 A | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTZ 4060 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 9,565 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual amplasat pe locuinta, cu un contor trifazat seria: 001000023674814, aferent eneltel: 400981990, racordat cu cablu aerian tip 3x16+25 Al mm² din LEA aferenta PTZ 4060. | E-Distributie Muntenia | 06101913 | 2020-07-29 |  | 06101913 | 2020-08-19 | 2021 | 2021
666 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada RECAS, nr. 7 | ILFOV | 0.00496 | 0.004801 | NULL | 0,23 | PTAB 3168 FERMA DINCA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in FDCP existent pe domeniul PUBLIC. | E-Distributie Muntenia | 06117223 | 2020-07-29 |  | 06117223 | 2020-08-04 | 2021 | 2021
667 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Valea Oltului, nr. 141, bl. LOT B1-012 | BUCURESTI | 0.00402 | 0.00389 | NULL | 0,4 | PTAB 4336 | bransament subteran derivatie cablu ACYABY 3*35+16 mmp pana la BMPT conform ATR 1569/21.10.2009, PVR 570/2009. Contor trifazat in montaj direct, aferent Eneltel: 119833261, Pa=10kW, ATR 6672578/ 15.11.2010. | E-Distributie Muntenia | 06127509 | 2020-07-29 |  | 06127509 | 2020-08-11 | 2021 | 2021
668 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Lotrului, nr. 47 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 3645 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06144068 | 2020-07-30 |  | 06144068 | 2020-08-03 | 2021 | 2021
669 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Dezrobirii, nr. 75 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTAB 5037 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06111318 | 2020-07-30 |  | 06111318 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
670 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Sofia, nr. 20 | ILFOV | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 7072 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 155070449, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06074775 | 2020-08-03 |  | 06074775 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
671 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 34 | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTA 3500 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, amplasat pe stalp<(>,<)> la limita de proprietate. Serie contor, putere avizata 10 kW. | E-Distributie Muntenia | 06145013 | 2020-08-03 |  | 06145013 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
672 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Intrarea Doina, nr. 28 | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,23 | PTAB 3594 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM, amplasat pe stalp. la limita de proprietate. Putere avizata 6kW. | E-Distributie Muntenia | 06144047 | 2020-08-03 |  | 06144047 | 2020-08-07 | 2021 | 2021
673 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada MAIOR ION CORAVU, nr. 26 | BUCURESTI | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2044 | LEA jt Maior Ion Coravu existenta, alimentata din PTAB 2044. Bransament aerian trifazat din LEA JT la BMPT 25A tip ST4E amplasat pe perete imobil, contor trifazat seria: 9055151E aferent Eneltel: 104424465, Pa=15 kW | E-Distributie Muntenia | 06102463 | 2020-08-03 |  | 06102463 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
674 | Locuinta-CEF-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada DOAMNA GHICA, nr. 157 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00294 | NULL | 0,4 | PTZ 2475 | LES jt str. Doamna Ghica existenta, alimentata din PTZ 2475 Cablu derivatie 3x25 mmp din LES JT stradal la cofret imobil si coloana din cofret la TG abonat, contor monofazat seria: 004000885951910 aferent Eneltel: 104471636, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06110655 | 2020-08-03 |  | 06110655 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
675 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Sarmisegetuza, nr. 34 | ILFOV | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,23 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06096860 | 2020-08-04 |  | 06096860 | 2020-08-05 | 2021 | 2021
676 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Macului, nr. 14 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 5227 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141881064, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06133592 | 2020-08-04 |  | 06133592 | 2020-08-07 | 2021 | 2021
677 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Sfanta Maria, nr. 2 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 5239 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM32 A , existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06210469 | 2020-08-06 |  | 06210469 | 2020-08-07 | 2021 | 2021
678 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Artarului, nr. 7 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTZ 7230 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 136579102, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06126650 | 2020-08-06 |  | 06126650 | 2020-08-17 | 2021 | 2021
679 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada FERME A, nr. 4B | ILFOV | 0.00728 | 0.00582 | NULL | 0,4 | PTAB 4202 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 8,1 kW si este alimentat dintr-un BMPT individual cu un contor trifazat, aferent eneltel: 400154116, amplasat pe peretele proprietatii, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x25+16AL din LEA JT aferenta PTAB 4202. | E-Distributie Muntenia | 06151415 | 2020-08-07 |  | 06151415 | 2020-08-10 | 2021 | 2021
680 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. Ilfov, loc. SURLARI, Strada MOSTISTEA, nr. 24 | Ilfov | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 02257486, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06143155 | 2020-08-09 |  | 06143155 | 2020-08-10 | 2021 | 2021
681 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Pipirig, nr. 22A | BUCURESTI | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTS 1578 | Situatia existenta: Bransament aerian monofazat, cablu CCBYY 2x16mmp din LEA Drumul Pipirig pana la un BMP- 32A. Contor aferent Eneltel: 108967562 | E-Distributie Muntenia | 06230839 | 2020-08-11 |  | 06230839 | 2020-08-14 | 2021 | 2021
682 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Vasile Lascar, nr. 199 | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTS 2596 | FB M4 cu cablu ACYABY 3*50+25mmp Coloana trifazata 4*FY6mmp din FB M4 imobil la BMP32A montat pe peretele exterior al imobilului; doua faze izolate in BMP. ENTEL 100876844 cu Pa=2,00 KW => Inlocuire BMP 32 A existent cu BMPT 25A echipat conform FT124MAT ed 03, amplasat pe peretele exterior al imobilului conform ATR 02648584 / 06.09.2018, avand Pa=13,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06166485 | 2020-08-12 |  | 06166485 | 2020-08-27 | 2021 | 2021
683 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cernisoara, nr. 91, ap. - | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0,4 | PTZ 1964 | Bransament trifazat din LEA JT 3x10+6C Str. Stupca x Str. Cernisoara pana la un BMPT-25A amplasat pe casa, contor trifazic , ENTEL: 107333502 avand Pa=10,00 kW. | E-Distributie Muntenia | 06208591 | 2020-08-12 |  | 06208591 | 2020-08-19 | 2021 | 2021
684 | locuinta, panouri fotovoltaice- PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. ALUNISU, Strada NUCILOR, nr. 9 | ILFOV | 0.003 | 0.002937 | NULL | 0,4 | PTZ 525 | Bransament trifazat aerian 3x10+6C, contor trifazat monotat in BMPT16A executate conform ATR 76379030 / 08.10.2013. Contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 141676369. | E-Distributie Muntenia | 06129104 | 2020-08-12 |  | 06129104 | 2020-08-12 | 2021 | 2021
685 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Valea prahovei, nr. 4 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Eneltel: RO001E400981686, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06197781 | 2020-08-13 |  | 06197781 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
686 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasti, nr. 6 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7508 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A. | E-Distributie Muntenia | 06133065 | 2020-08-13 |  | 06133065 | 2020-08-13 | 2021 | 2021
687 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CIOLPANI, Calea Bucuresti, nr. 16C | ILFOV | 0.00372 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTA 7250 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM 32A, realizat conform ATR 6662875, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06128611 | 2020-08-13 |  | 06128611 | 2020-08-14 | 2021 | 2021
688 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 14 | ILFOV | 0.0051 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141448579, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06185916 | 2020-08-17 |  | 06185916 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
689 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Drumul Mare, nr. 120B | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 5109 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Eneltel: RO001E141400982, Putere avizata 5 kW. | E-Distributie Muntenia | 06198837 | 2020-08-17 |  | 06198837 | 2020-08-20 | 2021 | 2021
690 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada CAISULUI, nr. 23D1 | ILFOV | 0.0054 | 0.005212 | NULL | 0,4 | PTAB 4527 | CS Str. Caisului, alimentata din PT 4527. Bransament subteran trifazat 3x25+16C, racordat din CS Str. Caisului, BMPT16A, contor electronic trifazat , Eneltel: 141699241. | E-Distributie Muntenia | 06222772 | 2020-08-19 |  | 06222772 | 2020-08-24 | 2021 | 2021
691 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | BUCURESTI | 0.0044 | 0.0039 | NULL | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
692 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN VALE, Strada SPERANTEI, nr. 7 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1023, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06316030 | 2020-08-21 |  | 06316030 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
693 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Drumul POTCOAVEI, nr. 88A, bl. Vila 1 | ILFOV | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 3096 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 9 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat, aferent eneltel: 400946508, racordat cu cablu subteran ACYABY 3x150+70mmp AL din reteaua JT aferenta PTAB 3096. | E-Distributie Muntenia | 06180466 | 2020-08-21 |  | 06180466 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
694 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Campul cu maci, nr. 4 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5498 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 143671289, existent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06198694 | 2020-08-21 |  | 06198694 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
695 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. Giurgiu, loc. PADURENI, Strada DUD 3, nr. 13 | Giurgiu | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTA 1508 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1508, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM, pe stalp, domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06096533 | 2020-08-21 |  | 06096533 | 2020-08-25 | 2021 | 2021
696 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Garofitei, nr. 18 | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,4 | PTAB 7728 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in FDCP 3-6 25A, realizat conform ATR 155595269, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06139729 | 2020-08-21 |  | 06139729 | 2020-08-23 | 2021 | 2021
697 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada A.I.Cuza, nr. 13A | ILFOV | 0.00336 | 0.00291 | NULL | 0,23 | PTAB 2930 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor monofazat montat in BMPM existent . Eneltel: RO001E141997398 , Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06130769 | 2020-08-21 |  | 06130769 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
698 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Petrachioaia, nr. 30D | ILFOV | 0.003 | 0.00293 | NULL | 0,4 | PTM 3409 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 06117302 | 2020-08-24 |  | 06117302 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
699 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. COMANA, Strada Sf.Dumitru, nr. 184 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 646, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe stalp, pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06298406 | 2020-08-26 |  | 06298406 | 2020-08-28 | 2021 | 2021
700 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Crinului, nr. 20 | ILFOV | 0.00513 | 0.00488 | NULL | 0,4 | PTAB 7122 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16A, realizat conform ATR 154262960, existent pe domeniul public la limita drumului de acces. | E-Distributie Muntenia | 06186586 | 2020-08-28 |  | 06186586 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
701 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. HODIVOAIA, Strada Primaverii, nr. 18 | GIURGIU | 0.00342 | 0.00292 | NULL | 0,4 | PTA 2191 ASOC HODIVOAIA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 2191, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06205521 | 2020-08-28 |  | 06205521 | 2020-08-31 | 2021 | 2021
702 | CEF VIERU 2-Unitatea 2 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GIURGIU | 2.38 | 2.1518 | NULL | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). | E-Distributie Muntenia | 05676380 | 2020-05-04 |  | 05676380 | 2020-07-16 | 2021 | 2021
703 | CEF 93,6 KV PENNY MARKET PANTELIMON FARA EVACUARE IN RETEA | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sfantul Gheorghe, nr. 46 | ILFOV | 0.0936 | 0 | NULL | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | - | E-Distributie Muntenia | 05773718 | 2020-05-18 |  | 05773718 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
704 | CEF 100,3 Penny Market Prel Ghencea-FARA EVACUARE IN RETEA | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 39-41 | ILFOV | 0.1003 | 0 | NULL | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 |  | 05773261 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
705 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ciresar, nr. 15 | ILFOV | 0.003115 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 5308 | In prezent utilizatorul este alimentat cu un cablu ( ACYABY 3x25+16mmp ) cu bransament electric subteran, pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT , conform ATR: 10398276. Eneltel: RO001E141424629, Putere avizata 6 kW. | E-Distributie Muntenia | 05967658 | 2020-06-17 |  | 05967658 | 2020-07-08 | 2021 | 2021
706 | imobil +CEF-Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 43H | ILFOV | 0.0033 | 0.003233 | NULL | 0,4 | PTAB 2316 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in FDCP existent , amplasat pe domeniul public, la limita drumului de acces . Eneltel: RO001E141224661, Putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 05930742 | 2020-06-25 |  | 05930742 | 2020-07-03 | 2021 | 2021
707 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-VALE, Strada Libertatii, nr. 85 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1024, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05993898 | 2020-07-01 |  | 05993898 | 2020-07-06 | 2021 | 2021
708 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, SOSEAUA Pipera-Tunari, nr. 106/2 | ILFOV | 0.00528 | 0.00489 | NULL | 0,4 | PTAB 4384 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 17,73 kW si este alimentat dintr-un FDCP cu un contor trifazat seria: 001000022750014, aferent eneltel: 141238543<(>,<)> racordat cu cablu subteran tip ACYABY 3x150+70mmp din CS aferenta PTAB 4384. | E-Distributie Muntenia | 05980734 | 2020-07-02 |  | 05980734 | 2020-07-03 | 2021 | 2021
709 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. CARPENISU, Strada PRINCIPALA, nr. 83 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1064 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1064, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 05993634 | 2020-07-02 |  | 05993634 | 2020-07-06 | 2021 | 2021
710 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. GIURGIU, loc. PODISOR, Strada Principala, nr. 70 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1306 PODISORU | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1306, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05993402 | 2020-07-02 |  | 05993402 | 2020-07-06 | 2021 | 2021
711 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN VALE, Strada PROGRESULUI, nr. 10 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 8468, 160 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05994211 | 2020-07-03 |  | 05994211 | 2020-07-06 | 2021 | 2021
712 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, FUNDATURA Negru Voda, nr. 147C | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 2919 CANTON | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 2919, 400 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06065676 | 2020-07-06 |  | 06065676 | 2020-07-07 | 2021 | 2021
713 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Foisorului, nr. 139 BIS, ap. AP 2 | BUCURESTI | 0.0032 | 0.002935 | NULL | 0,23 | PTZ 819 | LEA jt Motilor existenta, alimentata din PT 819. Bransament aerian monofazat din LEA jt existenta pana la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat seria: UAEEEDN17510148196, aferent Eneltel: 101596103, Pa=6 kW | E-Distributie Muntenia | 05975438 | 2020-07-06 |  | 05975438 | 2020-07-08 | 2021 | 2021
714 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Nita Ene,Soldat, nr. 51 | BUCURESTI | 0.0033 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTAB 752 | LEA jt str. Sold. Nita Ene existenta, alimentata din PT 752. Bransament aerian monofazat din LEA jt existenta pana la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat, aferent Eneltel: 105295237, Pa=4 kW | E-Distributie Muntenia | 05982758 | 2020-07-06 |  | 05982758 | 2020-07-06 | 2021 | 2021
715 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. CREVEDIA MICA, Strada PRINCIPALA, nr. 119 | GIURGIU | 0.003 | 0.002935 | NULL | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1207, 100 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06097585 | 2020-07-07 |  | 06097585 | 2020-07-08 | 2021 | 2021
716 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. OGREZENI, Strada Principala, nr. 768 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1014 OGREZENI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1014, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06074567 | 2020-07-09 |  | 06074567 | 2020-07-14 | 2021 | 2021
717 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Garoafelor, nr. 40A | ILFOV | 0.00528 | 0.00489 | NULL | 0,4 | PTA 3363 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT exietent la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06011793 | 2020-07-14 |  | 06011793 | 2020-07-15 | 2021 | 2021
718 | locuinta-CEF-prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Campului, nr. 25 | BUCURESTI | 0.0033 | 0.00293 | NULL | 0,23 | PTAB 752 | LEA jt Campului existenta, alimentata din PT 752. Bransament aerian monofazat in cablu coaxial din LEA JT Campului la BMPM amplasat pe imobil, contor monofazat , aferent Eneltel: 105298140, Pa=6 kW. | E-Distributie Muntenia | 06045451 | 2020-07-15 |  | 06045451 | 2020-07-17 | 2021 | 2021
719 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. BUCURESTI, Strada Moruzestilor, nr. 39 | BUCURESTI | 0.003 | 0.00284 | NULL | 0,4 | PTAB 1845 | Situatia existenta: Bransament monofazat aerian tip CCBYY 10mm2, BMPM-32A Contor electronic monofazat , aferent Eneltel: 107550637. | E-Distributie Muntenia | 06104355 | 2020-07-16 |  | 06104355 | 2020-07-31 | 2021 | 2021
720 | Locuinta- CEF Prosumator - AFM | jud. GIURGIU, loc. GAISENI, Strada PRINCIPALA, nr. 43 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 1067 | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PT 1067, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura la utilizator. | E-Distributie Muntenia | 06143235 | 2020-07-22 |  | 06143235 | 2020-07-24 | 2021 | 2021
721 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | jud. GIURGIU, loc. BUTURUGENI, Strada DJ 412 A, nr. 168 | GIURGIU | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1153, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06143435 | 2020-07-22 |  | 06143435 | 2020-07-28 | 2021 | 2021
722 | Locuinta si CEF- Prosumator - AFM | jud. GIURGIU, loc. GREACA, Strada PRINCIPALA, nr. 153 | GIURGIU | 0.0112 | 0.0112 | NULL | 0,4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Bransament electric trifazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTAB534, 250 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPT pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06085083 | 2020-07-23 |  | 06085083 | 2020-07-24 | 2021 | 2021
723 | Locuinta, Posumator Program AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Popa Soare, nr. 11 | BUCURESTI | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTS 2177 | LES jt Popa Soare existenta, alimentata din PT 2177. Firida bransament imobil alimentata in derivatie prin cablu 3x25 mmp din LES JT stradal si coloana trifazata din firida existenta pana la rama contor amplasata in interior, contor trifazat , aferent Eneltel: 104609101, Pa=10 kW | E-Distributie Muntenia | 06012282 | 2020-07-24 |  | 06012282 | 2020-07-24 | 2021 | 2021
724 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. GIURGIU, loc. JOITA, Calea BUCURESTI DJ 601A, nr. 403G | GIURGIU | 0.00504 | 0.00388 | NULL | 0,4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Bransament electric monofazat existent, alimentat din reteaua de jt aferenta PTA 1318, 160 kVA, 20/0,4 kV, cu masura in BMPM pe domeniul public, la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 06127674 | 2020-07-24 |  | 06127674 | 2020-07-28 | 2021 | 2021
725 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Chivu Dumitru, nr. 44 C | ILFOV | 0.0056 | 0.004899 | NULL | 0,4 | PTAB 4382 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 5 kW si este alimentat dintr-un BMPM individual cu un contor monofazat, aferent eneltel: 400993319, racordat cu cablu subteran tip ACYABY 2x16 mm² din CD aferenta PTAB 4382. | E-Distributie Muntenia | 06096490 | 2020-07-30 |  | 06096490 | 2020-07-31 | 2021 | 2021
726 | locuinta,panouri fotovoltaice - PROSUMATOR prin AFM | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Principala, nr. 95 | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 10 kW si este alimentat din LEA JT aferenta PTA 2387 realizat prin coborare cu cablu 3x25+16C(l=8m) DC 4126 pe stalp la un BMPT 20 A. Eneltel: 141642047, serie contor: 001000020260214 | E-Distributie Muntenia | 05497700 | 2020-03-03 |  | 05497700 | 2020-06-24 | 2021 | 2021
727 | locuinta fotovoltaica-Prosumator-AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Valea Sadului, nr. 32B | BUCURESTI | 0.0033 | 0.003625 | NULL | 0,4 | PTS 2015 | Utilizatorul, in calitate de consumator are o putere absorbita totala avizata de 12 kW si este alimentat printr-un bransament aerian trifazat in cablu tip TYIR 4x16 mmp din LEA JT Valea Sadului la un BMPT 20A tip ST4E amplasat pe gard, la limita de proprietate in interior. ,,Lucrarile de alimentare existente sunt realizate conform aviz nr. 6524127 / 11.2010. | E-Distributie Muntenia | 05762392 | 2020-05-06 |  | 05762392 | 2020-06-30 | 2021 | 2021
728 | LOCUINTA + CENTRALA FOTOVOLTAICA | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | ILFOV | 0.0096 | 0.0096 | NULL | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
729 | CEF + LOCUINTA-PROSUMATOR AFM | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 44A | ILFOV | 0.003 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 3840 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor MONOFAZAT montat in BMPM exietent pe domeniul public la limita de proprietate | E-Distributie Muntenia | 05902878 | 2020-06-04 |  | 05902878 | 2020-06-05 | 2021 | 2021
730 | imobil+CEF-prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, CAMPUL cu Maci, nr. 2 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 2545 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor TRIFAZAT montat in BMPT 16 A , realizat conform ATR 134627130, exietent pe domeniul public la limita de proprietate. | E-Distributie Muntenia | 05925100 | 2020-06-15 |  | 05925100 | 2020-06-22 | 2021 | 2021
731 | locuinta + CEF-prosumator prin AFM | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Intrarea Str. Intrarea Cernei, nr. 9 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 4523 | LEA jt Str. Cernei, alimentata din PT 4523. Bransament subteran trifazat 3x25+16C, racordat din LEA jt Str. Cernei, BMPT-16A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 142219071 | E-Distributie Muntenia | 05944723 | 2020-06-16 |  | 05944723 | 2020-06-22 | 2021 | 2021
732 | locuinta-CEF-prosumator prin AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Dealu Bistrii, nr. 4-6 | BUCURESTI | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTAB 2224 | LEA jt Dealu Bistrii, alimentata din PTAB 2224. Bransament aerian trifazat TYIR 4x16mm2 proiectat conform ATR 151532341 / 09.12.2015, racordat din LEA jt Dealu Bistrii, BMPT-20A, contor electronic trifazat , aferent Eneltel: 110204477. | E-Distributie Muntenia | 05924564 | 2020-06-18 |  | 05924564 | 2020-06-19 | 2021 | 2021
733 | Locuinta + CEF - Prosumator AFM | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada I.C.Baicoianu, nr. 309 | ILFOV | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,23 | PTA 7317 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament monofazat subteran cu BMPM ( Ir=32A ). | E-Distributie Muntenia | 05926220 | 2020-06-22 |  | 05926220 | 2020-06-23 | 2021 | 2021
734 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | jud. Ilfov, loc. CORBEANCA, Strada Ogorului, nr. 57-C1 | Ilfov | 0.00308 | 0.002939 | NULL | 0,4 | PTA 7620 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin bransament trifazat subteran cu FDCP 10 ( Ir=16A ) realizat conform ATR nr. IBRDA01287/2009. | E-Distributie Muntenia | 05929662 | 2020-06-24 |  | 05929662 | 2020-06-25 | 2021 | 2021
735 | Parc fotofoltaic CEF GIURGIU | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Portului, nr. 1 | GIURGIU | 0.339 | 0.3256 | NULL | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 |  | 05456386 | 2020-05-18 | 2021 | 2021
736 | MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE MAGAZINUL LUKOIL-PROSUMATOR | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada SOSEAUA DE CENTURA, nr. 7 | ILFOV | 0.01764 | 0.017286 | NULL | 20 | PT 4335 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta. Instalatia de producere ( centrala fotovoltaica) se racordeaza in instalatia de utilizare a Lukoil Romania SRL, cu evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indiferent de regimul de functionare am centralei fotovoltaice. Puterea instalata si produsa de CEF este de 17,64 kW. Contorul existent se va reprograma pentru masurare in dublu sens. | E-Distributie Muntenia | 05546522 | 2020-04-01 |  | 05546522 | 2020-04-08 | 2021 | 2021
737 | locuinta+panouri fotovoltaice- PROSUMATOR AFM | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | BUCURESTI | 0.003 | 0.003 | NULL | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
738 | Imobil + CEF - PROSUMATOR | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | ILFOV | 0.0066 | 0.004895 | NULL | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
739 | MAGAZIN PENNY CHIAJNA+CEF fara EVACUARE | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 11B, bl. T18 - P88, sc. +P88/1 | ILFOV | 0.057 | 0 | NULL | 20 | PTAB 5520* | cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva in montaj indirect prin intermediul a doua trasformatoare de curent TC=50/5A ( DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT=20/0,1 KV (DMI 031015RO) ; | E-Distributie Muntenia | 05371353 | 2020-02-05 |  | 05371353 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
740 | Parc Fotovoltaic | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | ILFOV | 0.2009 | 0.16846 | NULL | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
741 | SEDIU ENGIE ROMANIA + CEF fara evacuare | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Bulevardul Marasesti, nr. 4 MARE, bl. - | BUCURESTI | 0.10578 | 0 | NULL | 10 | PT 10156 | Se va pastra instalatia de racordare existenta. In instalatia de utilizare, se vor monta doua centrale electrice de tip fotovoltaic, formate din 72 de panouri fotovoltaice, avand o putere de 300Wp/buc, insumand o putere de 20 kWp, respectiv 276 de panouri, a 305 Wp fiecare, insumand o putere de P=60kWp. Se va respecta schema monofilara atasata. Nu se va injecta energie electrica in reateaua E-Distributie Muntenia SA, cu respectarea legislatiei in vigoare. | E-Distributie Muntenia | 05264324 | 2019-12-16 |  | 05264324 | 2019-12-24 | 2021 | 2021
742 | Montare 24 panouri fotovoltaice pe acoperis imobil | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Margaretelor, nr. 6/7 | Ilfov | 0.006 | 0.00587 | NULL | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPTse va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02621401 | 2018-10-10 |  | 02621401 | 2018-10-22 | 2021 | 2021
743 | Garaj cu anexa gospodareasca CEF 5kW | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | Ilfov | 0.0045 | 0.00391 | NULL | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 31.12.2018 | 2021 | 2021
744 | str. Magiresti, nr. 5-7 | str. Magiresti, nr. 5-7 | Bucuresti | 0.00648 | 0.00648 | NULL | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | E-Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
745 | CEF Nuci | loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | Ilfov | 2.016 | 1.9497 | NULL | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | E-Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
746 | Balotesti - Saftica | Balotesti - Saftica | Ilfov | 0.1007 | 0.1007 | NULL | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | E-Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
747 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | Giurgiu | 0.96 | 0.96 | NULL | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | E-Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
748 | CEF Otopeni | Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | Ilfov | 0.0715 | 0.07 | NULL | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | E-Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
749 | jud Ilfov, loc Berceni, T56, P2670/1,NC 53864, 578/2 | jud Ilfov, loc Berceni, T56, P2670/1,NC 53864, 578/2 | Ilfov | 0.04 | 0.04 | NULL | 0.4 | PT2888 | In prezent, beneficiarul este alimentat ca si consumator printr-un bransament trifazat subteran pana la un BMPT 25A. Reteaua din care este alimentat este o retea aeriana 5x50 mmp, din PTA2888. Se va inlocui BMPT-ul existent si se va monta un BMPT nou comun atat pentru consumator cat si pentru producator; se va utiliza bransamentul existent. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinul ANRE nr.59/2013:  Se va dezafecta BMPT-ul existent.  Se va monta in locul BMPT-ului existent un BMPT nou atat pentru consumator cat si pentru producator. BMPT-ul consumator/producator va fi prevazut cu patru compartimente: • Compartimentul Enel de distributie (are acces Enel-ul), in care se va monta un intrerupator de 63A, pentru separatia consumator/producator, prevazut cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si protectie diferentiala de 300 mA; • Compartimentul Enel de masura (are acces Enel-ul) in care se vor amplasa contorul electronic in montaj direct; • Compartimentul Beneficiar de producator (in afara tarifului de racordare) • Compartimentul Beneficiar de consumator (in afara tarifului de racordare) BMPT-ul va fi racordat la priza de pamant existenta, care se va verifica ca Rp sa fie < 4 Ω. | E-Distributie Muntenia | 14 | 23.05.2014, refacut in 01.07.2014 |  | 570 | 2014-07-16 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
750 | CEFND | Loc. Hotarele, DN 5A, FN | Giurgiu | 0.01 | 0.01 | NULL | 0.4 | PCZ 541 | inlocuire contor trifazat existent cu contor dublu sens | E-Distributie Muntenia | 00070962 | 2016-05-04 |  | 00070962 | 2016-08-22 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021
751 | Bucuresti, str. Drumul Intre Tarlale | Bucuresti, str. Drumul Intre Tarlale | BUCURESTI | 1.064 | 1.064 | NULL | 10 | Statia FCME 110/10 kV | Alimentare cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 6 si cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 9. Cablul feeder din celula nr. 9 care pleaca spre PT 14 se va muta in PT13 abonat care se va moderniza. In noul PT 13 se vor monta celulele de medie tensiune aferente PT 13, PT 14, PT 15, PT 16. Grupul de cogenerare existent cu o putere nominala Pn=1064 kW, cosφ=0.93, se va racorda in PT 13 nou modernizat, prin instalatiile existente conform avizului tehnic de racordare 692/08.06.2007. Grupul va functiona in regim normal, debitand energie in PT 13 nou prin transformatorul ridicator 0.4/10 kV, 1600 kVA | Enel Distributie Muntenia | 944 | 21.10.2010 |  | 312 | 04.07.2007 | adresa renuntare-GCG nu este in functiune | adresa renuntare-GCG nu este in functiune
752 | Prundu | jud. Giurgiu, comuna Prundu | GIURGIU | 0.526 | 0.526 | NULL | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 01.08.2012 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021