## Sheet1
ANEXA nr. 9.1
E-Distributie Muntenia
ANUL | 2022
Luna de raportare | Iulie
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) si contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile | [8 empty] | Iunie 2022
Nr. crt. | Adresa locului de producere si consum | Judeţul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (Ah) | Tensiunea U (kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numărul ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Intrarea Resita, nr. 6 A | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952657 | 2022-06-02 | 2023-06-02 |  |  |  | 2022
2 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, CAMPUL Pipera, nr. 101 L | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10039873 | 2022-06-07 | 2023-06-07 |  |  |  | 2022
3 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Gilaului, nr. 142 | B | 0.0119 | 0.011582 | 0 | 0,4 | PTAB 3976 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10054495 | 2022-06-08 | 2023-06-08 |  |  |  | 2022
4 | jud. ILFOV, loc. CREATA, Strada Ciucas, nr. 8 | IF | 0.00945 | 0.009221 | 0 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10152173 | 2022-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  | 2022
5 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Pacii, nr. 21, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.0096 | 0.009208 | 0 | 0,4 | PTAB 2841 | ... Bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 2841 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 23m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL,se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10115136 | 2022-06-16 | 2023-06-16 |  |  |  | 2022
6 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 49 | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 2930 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10157915 | 2022-06-20 | 2023-06-20 |  |  |  | 2022
7 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Coman Ion, sold., nr. 28 | B | 0.008 | 0.00778 | 0 | 0,4 | PTZ 586 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-16A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=1m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163420 | 2022-06-20 | 2023-06-20 |  |  |  | 2022
8 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1C71 | IF | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PCZ 7623 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10102586 | 2022-06-20 | 2023-06-20 |  |  |  | 2022
9 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Orhideei, nr. 23 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 5109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10159522 | 2022-06-21 | 2023-06-21 |  |  |  | 2022
10 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Muntii Gurghiului, nr. 37 | B | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 | 2023-06-21 |  |  |  | 2022
11 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Straulesti, nr. 27 | B | 0.03672 | 0.0418 | 0 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=2m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-dual tip PAFS amplasat in locul masurii semidirecte existente, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, cu separator, si intreruptor trifazat de 63A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1 x 20,00 kW + 3 x 8 ,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus) cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator. In BMPT-dual proiectat se vor monta: - un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; - uncontor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate, in instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina (Imax=40A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10191448 | 2022-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  | 2022
12 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Schitului, nr. 29 | IF | 0.0144 | 0.014032 | 0 | 0,4 | PTA 3494 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024952115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10117830 | 2022-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  | 2022
13 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, DRUMUL DE, nr. T78/2 P24 | IF | 0.00912 | 0.008936 | 0 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09918081 | 2022-06-22 | 2023-06-22 |  |  |  | 2022
14 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Alexandru Conduratu, nr. 84 | IF | 0.015 | 0.01464 | 0 | 0,4 | PTAB 3583 | ... Bransament trifazat aerian realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 10m pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMP-ul se va amplasa pe stalp jt conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. NOTA: SE VA DEMONTA BRANSAMENTUL MONFAZAT EXISTENT LA RECEPTIA LUCRARII Toate materialele rezultate în urma dezafectarii Se vor preda c?tre UTR Ilfov. Condi?ii specifice pentru racordare : Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelor in vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 10159033 | 2022-06-23 | 2023-06-23 |  |  |  | 2022
15 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Matei Millo, nr. 118, ap. Vila A3 | IF | 0.00228 | 0.002233 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se vor executa urmatoarele lucrari, se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 25A cu unul nou de 40A si se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10214715 | 2022-06-24 | 2023-06-24 |  |  |  | 2022
16 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Magnoliei, nr. 14A | IF | 0.027825 | 0.026969 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 | 2023-06-27 |  |  |  | 2022
17 | jud. GIURGIU, loc. SINGURENI, Strada Morii, nr. 945 | GR | 0.00819 | 0.008024 | 0 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,024 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249969 | 2022-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  | 2022
18 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Viilor, nr. 61, bl. 1T, sc. P19 | IF | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4989178, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10296670 | 2022-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2022
19 | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, Strada Rasaritului, nr. 38 | IF | 0.02013 | 0.019647 | 0 | 0,4 | PTAB 4194 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul DUAL existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860756 | 2022-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  | 2022
20 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Stanilesti, nr. 5 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Stanilesti prin pozarea unui bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m, pana la BMPT existent ce se va recabla pentru montarea unui contor trifazat in montaj direct cu intrerupator tetrapolar 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09609589 | 2022-05-06 | 2023-05-06 |  |  |  | 2022
21 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Carierei, nr. 47-49 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 5186 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09907167 | 2022-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  | 2022
22 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Gilaului, nr. 1C | B | 0.01634 | 0.016011 | 0 | 0,4 | PTZ 1881 | Se va inlocuii intreruptorul automat trifazat existent Ia=20A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,011 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09925254 | 2022-05-10 | 2023-05-10 |  |  |  | 2022
23 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 46, bl. MODUL3, ap. CASA 2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5490 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886878 | 2022-05-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2022
24 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Oituz, nr. 12 | IF | 0.0165 | 0.01616 | 0 | 0,4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032704921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09713917 | 2022-05-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2022
25 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Fericirii, nr. 19 | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888531 | 2022-05-17 | 2023-05-17 |  |  |  | 2022
26 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jimbolia, nr. 59 | B | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui intreruptor tetrapolar existent Ia=16A cu un intreruptor tetrapolar Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica;protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09827801 | 2022-05-17 | 2023-05-17 |  |  |  | 2022
27 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Calugareni, nr. 19B, bl. CASA C2 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952033 | 2022-05-19 | 2023-05-19 |  |  |  | 2022
28 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Avram Iancu, nr. 22-26 | IF | 0.015 | 0.014694 | 0 | 0,4 | PTAB 4444 | Realizarea sporului de putere se va face astfel: ? Se va monta un intreruptor de joasa tensiune tetrapolar de 250 A cu comanda motorizata in PTAB 4444. ? Se va pleca din intreruptorul proiectat cu un cablu JT 3x150+95N (DC 4146 RO), conform schita anexata, in lungime de L=64 m (7 m trotuar asfaltat, 32 m sapatura pamant, 12 m strada asfaltata, 10 m plecare PTAB, 3 m legaturi BMPT), pana la un BMPT semidirect cu Ir=160A, tip FT-257_MAT, echipat cu: - Un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 [A/A], conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intreruptor de joasa tensiune Ir=160A - Un separator de joasa tensiune Ir=160A Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110052834, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09969499 | 2022-05-20 | 2023-05-20 |  |  |  | 2022
29 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Stiucii, nr. 56A | B | 0.01 | 0.006 | 0 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644529 | 2022-04-05 | 2023-04-05 |  |  |  | 2022
30 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada MATEI MILLO, nr. 142BIS-2 | IF | 0.0102 | 0.009995 | 0 | 0,4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 50A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09707471 | 2022-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | 2022
31 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Dimitrie Cantemir, nr. 7 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Bransament trifazat subteran alimentat din FDCP existenta aferenta PTAB 3016 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=7m) pana la un BMPT 50A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Vechiul contor se va demonta si preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09684802 | 2022-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | 2022
32 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Viilor, nr. 1A BIS | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09756171 | 2022-04-08 | 2023-04-08 |  |  |  | 2022
33 | jud. GIURGIU, loc. GHIMPATI, ULITA Cr Iv (Primarie), nr. 14 | GR | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 3644, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=27 m<(>,<)> protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A ,L=17 m ( 7 m zona betonata + 10 m canalizatie pamant) , in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09695530 | 2022-04-15 | 2023-04-15 |  |  |  | 2022
34 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Codrului, nr. 114 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 5299 | Alimentare trifazata subterana din LEA JT existenta cu cablu 3x95+50N in lungime de 350 m protejat in tub riflat de diametru 125mm2 pana la un BMPT 63 A echipat cu suport cu 4 cai de separare de 150mm2 tip DS4533RO. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020 , echipat conform FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe drum in fata proprietatii conform schita atasata. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016 Nota : Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului NOTA : Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata . SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 49/2007, PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 ; | E-Distributie Muntenia | 09372085 | 2022-04-18 | 2023-04-18 |  |  |  | 2022
35 | jud. GIURGIU, loc. PALANCA, Strada Tarina, nr. 27 | GR | 0.0164 | 0.0164 | 0 | 0,4 | PTA 1106 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1106, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09572758 | 2022-04-19 | 2023-04-19 |  |  |  | 2022
36 | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Intravilan, nr. FN, bl. T148, sc. P467/3 | IF | 3.004 | 0.904 | 0 | 20 | S20 PORCINE-COPACENI IF | Lucrarile pe tarif de racordare în PC 5129 -inlocuirea celulei de masura existenta cu o celula de masura integrabila in telecontrol, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, conform normei DY803/M/316, separator de sarcina cu c.l.p., rezistenta anticondens si utilizarea transformatoarelor de curent si de tensiune existente - integrarea in telecontrol a PC-ului existent prin intermediul urmatoarelor echipamente: - montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc,router Rugged pentru comunicatii 4G- CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - montare in instalatia de utilizare a unei anvelope de beton ce va fi echipata conform standardelor E-Distributie si va contine Dispozitivul General (D.G.), Dispozitivul de Interfata (D.I), Celula de masura+Analizor si Celula de racord catre compartimentul de consumator existent. - realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? proiectata din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibilecu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 07754319 | 2022-04-19 | 2023-04-19 |  |  |  | 2022
37 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Chivu Dumitru, nr. 50 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09517023 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2022
38 | jud. ILFOV, loc. NUCI, Strada Soseaua Calea Bucuresti, nr. 260 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 7168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09515144 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2022
39 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 42 | IF | 0.008 | 0.00776 | 0 | 0,4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09503822 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2022
40 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada STEJARULUI, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09525023 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |  |  |  | 2022
41 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Paralutelor, nr. 10H | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 3234 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09366583 | 2022-03-03 | 2023-03-03 |  |  |  | 2022
42 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Dorului, nr. 18 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09641590 | 2022-03-03 | 2023-03-03 |  |  |  | 2022
43 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Iosif, nr. 70 | B | 0.004 | 0.00342 | 0 | 0,4 | PTZ 621 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4.,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09524208 | 2022-03-03 | 2023-03-03 |  |  |  | 2022
44 | jud. ILFOV, loc. Voluntari, DRUMUL Bisericii, nr. 48, ap. 33 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09465954 | 2022-03-03 | 2023-03-03 |  |  |  | 2022
45 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, SOSEAUA Giurgiului, nr. 167 | IF | 0.00684 | 0.006701 | 0 | 0,4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09506530 | 2022-03-04 | 2023-03-04 |  |  |  | 2022
46 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Ghidigeni, nr. 140A | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1914 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09572046 | 2022-03-04 | 2023-03-04 |  |  |  | 2022
47 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Intrarea Traian, nr. 8 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09547553 | 2022-03-07 | 2023-03-07 |  |  |  | 2022
48 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Toma Caragiu, nr. 14 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 3764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09627597 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
49 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Gura Putnei, nr. 15E | B | 0.0088 | 0.008574 | 0 | 0,4 | PTAB 5377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin intermediul urmatoarelor lucrari: se va poza subteran un cablu JT nou tip DC 4126 RO, 3x25+16C (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO, traseu aprox. 50m pe drumul de servitute) din sirul de cleme al BMPT proiectat conform ATR 09486713 (Drumul Gura Putnei 15A), dupa receptia acestuia, pana la un BMPT 32A nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate a utilizatorului cu drumul de servitute, cu acces direct din exterior. In BMPT proiectat se va monta un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09473614 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
50 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada ZORILOR, nr. 88 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09612664 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
51 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Bisericii, nr. 21 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606989 | 2022-03-08 | 2023-03-08 |  |  |  | 2022
52 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Toamnei, nr. 25 | IF | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09558167 | 2022-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | 2022
53 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Piatra Craiului, nr. 20B | IF | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTA 7424 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09561881 | 2022-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | 2022
54 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Perlelor, nr. 12C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09644846 | 2022-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | 2022
55 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada Intravilan, nr. 1, bl. bulbucata | GR | 49.765 | 48.6797 | 0 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mih?ilesti -Bulbucata se va face conform aviz CTE 01/1/12.01.2022-varianta 1, aviz CTES Transelectrica nr. 7/2-2022 : la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul a 2 celule 110kV , LES 110kV in lungime de 6km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF productor. Lucrarile pe tarif de racordare în sta?ia 110 kV Mihailesti: - sectionarea barei colectoare 110kV cu separator proiectat cu 2CLP , amplasate sub rigla 2 proiectat?, lâng? celula T1. - realizare rigla 2 proiectata cu stalpi, suporti fundatii aferente precum si prelungire bara A 110kV - montare 2 buc celule 110kV cu module hibrid proiectate complet echipate - reconfigurare traseu cablu existent 110kV de la celula 110kV Domnesti - realizare nod intre riglele A si B, cu montare separator 110kV - amenajare camera de comanda pentru montarea dulapurilor de comanda si protectii aferente celulelor 110kV proiectate; fiecare celul? va avea protec?ii ?i automatiz?ri proprii corespunz?toare functiei destinate respectiv protectii complexede distanta si protectie diferential? de linie - realizare circuite de m?sur? si extinderea serviciilor auxiliare c.a. si c.c. existente in statie - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie) - montare grup de masura, contor si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice prin grija Operatorului de Distributie EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 49,76MW MIH?ILESTI - BULBUCATA , inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - Racord LES 110kV+FO in lungime de 6 km; - instalare set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare pentru 2,7 MVAr in vederea compensarii puterii reactive debitate de LES 110kV. | E-Distributie Muntenia | 08141273 | 2022-03-10 | 2023-03-10 |  |  |  | 2022
56 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Lotusului, nr. 12 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09689991 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2022
57 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Calea VITAN, nr. 273 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09595725 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2022
58 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 4M | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09641508 | 2022-03-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2022
59 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Alexandru Branisteanu, nr. 1, bl. P286 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09676337 | 2022-03-14 | 2023-03-14 |  |  |  | 2022
60 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ortansei, nr. 27H | IF | 0.0091 | 0.008916 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09610942 | 2022-03-15 | 2023-03-15 |  |  |  | 2022
61 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sf.Constantin si Elena, nr. 17-17A, ap. CASA 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09651258 | 2022-03-16 | 2023-03-16 |  |  |  | 2022
62 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Troitei, nr. 10 | IF | 0.006 | 0.00584 | 0 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09659058 | 2022-03-17 | 2023-03-17 |  |  |  | 2022
63 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada GENERAL PETRE POPOVAT, nr. 78 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000829427309 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09599479 | 2022-03-18 | 2023-03-18 |  |  |  | 2022
64 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Di10, nr. 6 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09656622 | 2022-03-18 | 2023-03-18 |  |  |  | 2022
65 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Petrache Florea,Sergent, nr. 16 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636614 | 2022-03-18 | 2023-03-18 |  |  |  | 2022
66 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Vasile Burla, nr. 24, ap. 1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09624470 | 2022-03-21 | 2023-03-21 |  |  |  | 2022
67 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Mateevici Alecu, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09612084 | 2022-03-22 | 2023-03-22 |  |  |  | 2022
68 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada BUJORULUI, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09548328 | 2022-03-23 | 2023-03-23 |  |  |  | 2022
69 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SOSEAUA Odai, nr. 347-363 | B | 0.8 | 0 | 0 | 20 | S20 CARTIER-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul INFORM LYCOS S.A., doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 990,08 kWcc respectiv 880kWc.a., formata dintr-un numar de 2176 de panouri fotovoltaice, de tip E.ON Aura JAM72S20-455/MR pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, INFORM LYCOS S.A., va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu opt invertoare HUAWEI- SUN2000-100KTL-M1, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În cadrul instala?iei se vor monta 2(dou?) tablouri electrice generale (T.G.1 ?i TG2 CEF), 4(patru) tablouri electrice de distribu?ie (TD1÷4 INV) ?i 2(dou?) tablouri electrice de racordare (TR1 ?i TR2). În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF S.C. Inform Lykos S.A. este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?, care se va monta în interiorul posturilor de transformare PTCz 1+2 ?i PTAb 3 Inform Lykos, cu fixare pe suprafa?a betonat?, prin intermediul unei structuri metalice. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000-100KTL-M1 permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominal?. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztive de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09566249 | 2022-03-24 | 2023-03-24 |  |  |  | 2022
70 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Frunzei, nr. 27 | B | 0.00885 | 0.008672 | 0 | 0,4 | PTAB 1799 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente, cu reprogramarea contorului SMART existent in BMPT pentru puterea avizata (putere absorbita 15 kW). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 09641982 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  |  |  | 2022
71 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada SALCAMILOR, nr. 16 I | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5316 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09734149 | 2022-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2022
72 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Delea Veche, nr. 24, bl. A | B | 0.054 | 0.05282 | 0 | 0,4 | PTS 4488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, in cazul in care contorul permite acest lucru, sau se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09062748 | 2022-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2022
73 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Principala, nr. 195 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09407465 | 2022-02-03 | 2023-02-03 |  |  |  | 2022
74 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Florilor, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401654 | 2022-02-03 | 2023-02-03 |  |  |  | 2022
75 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Deltei, nr. 29 A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395650 | 2022-02-04 | 2023-02-04 |  |  |  | 2022
76 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76 C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09290986 | 2022-02-04 | 2023-02-04 |  |  |  | 2022
77 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Calea Floreasca, nr. 165 | B | 0.09 | 0.088195 | 13.15 | 0,4 | PTZ 2455 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va desfiinta GDM existent si se va racorda pe bara JT din Tabloul JT al PT 2455 o coloana in cablu 3x150+95N pana la un BMPTs-160A amplasat in spatiu abonat intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, in care se va prelua masura si coloana de utilizare existenta. BMPTs-160A proiectat va fi tip FT 257 MAT si se va include: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A]; - Adaptor pentru instalarea contorului AEM; - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=160A; - Un separator de joasa tensiune Ir=200A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 91,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTs proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se vor monta 15 contoare inteligente in blocuri de masura si protectie pentru gestionarea energiei electrice produse de fiecare CEF aferenta pentru fiecare casa in parte(Panouri PV, inverter, acumulatori). Fiecare instalatie de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09239169 | 2022-02-04 | 2023-02-04 |  |  |  | 2022
78 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Morilor, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09405498 | 2022-02-07 | 2023-02-07 |  |  |  | 2022
79 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, SOSEAUA Dobroesti, nr. 25 B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09395372 | 2022-02-08 | 2023-02-08 |  |  |  | 2022
80 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, ALEEA Nufarului, nr. 44A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTZ 7135 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09405578 | 2022-02-09 | 2023-02-09 |  |  |  | 2022
81 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Petru Maior, nr. 49-53 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09389232 | 2022-02-09 | 2023-02-09 |  |  |  | 2022
82 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Gala Galaction, nr. 8-10 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului aerian existent intr-un BMPT-20A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09509554 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2022
83 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 97 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4360 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381347 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2022
84 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, bl. VILA 38 | IF | 0.00792 | 0.007682 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09271608 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2022
85 | jud. ILFOV, loc. MOARA DOMNEASCA, Strada Dealului, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426196 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2022
86 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Serelor, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394334 | 2022-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 2022
87 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ceair, nr. FN, bl. T35, sc. P117/42 | IF | 0.003575 | 0.003499 | 0 | 0,23 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226268 | 2022-02-11 | 2023-02-11 |  |  |  | 2022
88 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Nicolae Iorga, nr. 49 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09426472 | 2022-02-11 | 2023-02-11 |  |  |  | 2022
89 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Salcimilor, nr. 15 | IF | 0.0078 | 0.007643 | 0 | 0,4 | PTA 2225 CORNETU | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423471 | 2022-02-11 | 2023-02-11 |  |  |  | 2022
90 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Siret, nr. 60 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09522421 | 2022-02-14 | 2023-02-14 |  |  |  | 2022
91 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cantarii, nr. 20 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9730136-2 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct <(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463023 | 2022-02-14 | 2023-02-14 |  |  |  | 2022
92 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 135A | IF | 0.003 | 0.002994 | 0 | 0,4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09266994 | 2022-02-15 | 2023-02-15 |  |  |  | 2022
93 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Unitatii, nr. 3/60 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431609 | 2022-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2022
94 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Campului, nr. 11A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09473058 | 2022-02-18 | 2023-02-18 |  |  |  | 2022
95 | jud. ILFOV, loc. VARTEJU, Strada Fulger, nr. 73 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449038 | 2022-02-18 | 2023-02-18 |  |  |  | 2022
96 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Sperantei, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449341 | 2022-02-18 | 2023-02-18 |  |  |  | 2022
97 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 70, bl. vil 48C | IF | 0.00375 | 0.00367 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019897114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431798 | 2022-02-18 | 2023-02-18 |  |  |  | 2022
98 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Padurii, nr. 55 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09488032 | 2022-02-21 | 2023-02-21 |  |  |  | 2022
99 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 225 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471309 | 2022-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  | 2022
100 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Artelor, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09505983 | 2022-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  | 2022
101 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Gladiolelor, nr. 61 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472934 | 2022-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  | 2022
102 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Muntii Carpati, nr. 45 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 1965 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09507240 | 2022-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  | 2022
103 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 47 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249788 | 2022-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  | 2022
104 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Tarla, nr. T9/2,P40/2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09478992 | 2022-02-23 | 2023-02-23 |  |  |  | 2022
105 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada PODULUI, nr. 2D | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09438835 | 2022-02-23 | 2023-02-23 |  |  |  | 2022
106 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bratasanu Ghinea, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09369109 | 2022-02-25 | 2023-02-25 |  |  |  | 2022
107 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vitioara, nr. 143-145 | B | 0.0075 | 0.007349 | 0 | 0,4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09327514 | 2022-02-25 | 2023-02-25 |  |  |  | 2022
108 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, SOSEAUA Alexandriei, nr. 177 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471789 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022
109 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea VOINTEI, nr. 4 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09514842 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022
110 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Liliacului, nr. 11A | IF | 0.006 | 0.005878 | 0 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09481020 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022
111 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 16C | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09493052 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022
112 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfintii Petru si Pavel, nr. 7 | IF | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09463533 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |  |  |  | 2022
113 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Bulevardul NICOLAE BALCESCU, nr. 147A | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09303499 | 2022-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  | 2022
114 | jud. ILFOV, loc. SURLARI, Strada Scolii, nr. 29A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 | 2023-01-06 |  |  |  | 2022
115 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Fabricii, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184643 | 2022-01-06 | 2023-01-06 |  |  |  | 2022
116 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Padurii, nr. 1A | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTAB 7491 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230437 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
117 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Iederei, nr. 65 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199276 | 2022-01-07 | 2023-01-07 |  |  |  | 2022
118 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Abrud, nr. 14 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09254133 | 2022-01-10 | 2023-01-10 |  |  |  | 2022
119 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 34 H, ap. C3 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206696 | 2022-01-11 | 2023-01-11 |  |  |  | 2022
120 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Popesti, nr. 38 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226690 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
121 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Galaxiei, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09250400 | 2022-01-12 | 2023-01-12 |  |  |  | 2022
122 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Unirii, nr. 29 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09253871 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
123 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Luceafarului, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192147 | 2022-01-13 | 2023-01-13 |  |  |  | 2022
124 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Fabrica de Mobila, nr. 3C | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09301158 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
125 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Intrarea Petalelor, nr. 9 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251860 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
126 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ionescu-Sisesti Gheorghe, nr. 126 | B | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,23 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199308 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
127 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 46A | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097347 | 2022-01-14 | 2023-01-14 |  |  |  | 2022
128 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Unirii, nr. 336 C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248202 | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  |  | 2022
129 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, SOSEAUA BANATULUI, nr. 227 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220082 | 2022-01-17 | 2023-01-17 |  |  |  | 2022
130 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada 1 Mai, nr. 344 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09316765 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
131 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Safirului, nr. 34A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09326231 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
132 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, ALEEA Leandrului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09291556 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
133 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76L | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09242749 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
134 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Basculei, nr. 13B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220373 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
135 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 53L | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200401 | 2022-01-18 | 2023-01-18 |  |  |  | 2022
136 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Petru Maior, nr. 63 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189878 | 2022-01-19 | 2023-01-19 |  |  |  | 2022
137 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, SOSEAUA Bucuresti, nr. 193 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2261 AGROMEC CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09355520 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
138 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Pinului, nr. 2 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09189683 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
139 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Botez Eugen, c-dor., nr. 30 | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPM proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205635 | 2022-01-20 | 2023-01-20 |  |  |  | 2022
140 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 24H | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395605 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
141 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada str Policlinicii nr 15, nr. 15 | IF | 0.0075 | 0.007349 | 0 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349512 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
142 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Artera Aleea Radaseni, nr. 5 B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2793 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=2m, pozata, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe casa, cat mai aproape de cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09378603 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
143 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Viitorului, nr. 3 | IF | 0.004 | 0.00388 | 5.04 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09315805 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
144 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Muntii Carpati, nr. 115 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394399 | 2022-01-21 | 2023-01-21 |  |  |  | 2022
145 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 4B, bl. CORP 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394935 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
146 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Putna, nr. 8 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 1064 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09336282 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
147 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada VIOLETEI, nr. 11 | IF | 0.014 | 0.01358 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203138 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
148 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Vuia Traian, nr. 5 B | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
149 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ficusului, nr. 62 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09427629 | 2022-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | 2022
150 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Berceni, nr. 88 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=9m, pozata subteran, alimentata din CS 4 existent Soseaua Berceni 88, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe gardul de beton la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Instalatiile existente se vor desfiinta. | E-Distributie Muntenia | 09348834 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
151 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Lotrului, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370940 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
152 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09076770 | 2022-01-26 | 2023-01-26 |  |  |  | 2022
153 | jud. ILFOV, loc. MERII PETCHII, Strada Crinilor, nr. 166 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220665 | 2022-01-27 | 2023-01-27 |  |  |  | 2022
154 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 81A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394774 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
155 | jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada Salcamilor, nr. 20 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394521 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
156 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada Neajlov, nr. 1 B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394813 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
157 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Conf.SS nr. 210902-3/2021-editia nov.2021 , aviz CTE 1/8/29.10.2021-varianta 1- racordarea CEF NGK HELIOS se va realiza in LEA 20kV Varasti din st 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr.5716 si PT 588. Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF NGK HELIOS in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08581097 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
158 | jud. GIURGIU, loc. VARASTI, Strada Extravilan, nr. T35/1 | GR | 0.84 | 0.7912 | 0 | 20 | S20 DOBRENI-COLIBASI GR | conform 210928-2/2021-, faza Studiu de Solutie-editia nov.2021 , aviz CTE 1/7/29.10.2021- varianta 1- Racordarea CEF SJK ASSET in LEA(LES) 20kV Dobreni alimentata din statia de transformare 110/20kV Colibasi prin inserierea punctului de conexiune 20kV proiectat intre PC nr. 5716 si PT 567 a),, Lucrari pe tarif de racordare : - Realizare racord intrare -iesire LES 20 kV pentru incadrarea noului PC 20kV LEA(LES) 20 kV Dobreni zona PC 5716 cu cablu 2x Al 3x185 mmp în lungime de 10m ; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton ( amplasat la 10m de PC 5716 existent) echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea Grupului de masura ( transformatoarele de curent si de tensiune , cordon de legatura si contorul de decontare) revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF SJK ASSET in lungime 1,6km. - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. | E-Distributie Muntenia | 08580571 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
159 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Regimentului, nr. 97B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394984 | 2022-01-28 | 2023-01-28 |  |  |  | 2022
160 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Peles, nr. 68C | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353820 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
161 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul Dunarii, nr. 41 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09358775 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
162 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Grigore Voda, nr. 11 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2180 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 16A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de fier, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu 3 INTERNAL reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09394839 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
163 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 10A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09394276 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | 2022
164 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, SOSEAUA SOSEAUA GHERMANESTI, nr. 52A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104027 | 2021-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  | 2022
165 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Curtisoara, nr. 46 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09078082 | 2021-12-03 | 2022-12-03 |  |  |  | 2022
166 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Intrarea CRISAN, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09104978 | 2021-12-07 | 2022-12-07 |  |  |  | 2022
167 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin, nr. 35 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199587 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
168 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, ALEEA D-Lacului, nr. 3 | IF | 0.0064 | 0.006222 | 0 | 0,4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076160 | 2021-12-09 | 2022-12-09 |  |  |  | 2022
169 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Intrarea Secarei, nr. 5 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 1223 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09183273 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
170 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Sportului, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
171 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Garii, nr. 31 | IF | 0.00495 | 0.004849 | 0 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144193 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
172 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada REGINA ELENA, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09152756 | 2021-12-14 | 2022-12-14 |  |  |  | 2022
173 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 47 H | IF | 0.004 | 0.00382 | 39.474 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09174131 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
174 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, ap. VILA 68 | IF | 0.00364 | 0.003565 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  |  |  | 2022
175 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Marian Cristescu, nr. 20 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200013 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
176 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dumitru Slugeru, nr. 14 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203938 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
177 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Principala, nr. 181 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
178 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Sportului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167804 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
179 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada PREOT SEBE COSTIN, nr. 17N | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179090 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
180 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Sarmis, nr. 18 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09182838 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
181 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Mieilor, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09182327 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
182 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Alexandru cel Bun, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131809 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
183 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Titu Maiorescu, nr. 32 | IF | 0.0058 | 0.005683 | 0 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155789 | 2021-12-16 | 2022-12-16 |  |  |  | 2022
184 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Balta Pasarea, nr. 32B | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09177384 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  | 2022
185 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 5, ap. Lot 12 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09192061 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
186 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Erou Nita Pintea, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09191986 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
187 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Islaz, nr. 49 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199124 | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  | 2022
188 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada IOAN SLAVICI, nr. 42 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215254 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
189 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ion Minulescu, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200846 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
190 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 76S | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09199039 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
191 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Ganeasa, nr. 9A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198494 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
192 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Toamnei, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199205 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
193 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Corneliu Coposu, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent ,se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09202602 | 2021-12-22 | 2022-12-22 |  |  |  | 2022
194 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Florilor, nr. 2A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09198785 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
195 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Salcamilor, nr. 1 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205506 | 2021-12-23 | 2022-12-23 |  |  |  | 2022
196 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ghioceilor, nr. 1B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09198577 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
197 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Ghioceilor, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09122676 | 2021-12-24 | 2022-12-24 |  |  |  | 2022
198 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Viselor, nr. 1, ap. VILA 21 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09204219 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
199 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Intrarea Agriselor, nr. 1 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167403 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
200 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Ion Scortaru, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09185655 | 2021-12-27 | 2022-12-27 |  |  |  | 2022
201 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Serban Nicolae, nr. 15 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 1116 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199061 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
202 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Dobreni, nr. 53B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200500 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
203 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, Strada Radu De La Afumati, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09198967 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
204 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagului, nr. 47 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203504 | 2021-12-28 | 2022-12-28 |  |  |  | 2022
205 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, SOSEAUA Vladiceasca, nr. 20 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215537 | 2021-12-29 | 2022-12-29 |  |  |  | 2022
206 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sporului, nr. 5, ap. AP2 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09200786 | 2021-12-29 | 2022-12-29 |  |  |  | 2022
207 | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada ASTRELOR, nr. 36 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09213688 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 2022
208 | jud. ILFOV, loc. Voluntari, DRUMUL Bisericii, nr. 48, ap. Vila 3 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09155792 | 2021-12-30 | 2022-12-30 |  |  |  | 2022
209 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Fabrica de Mobila, nr. 1E | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09221097 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  |  | 2022
210 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fagaras, nr. 22 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta din FB Imobil cu o coloana noua monofazata in cablu tip DC4125RO 1x10+6C (L=4m), pozata prin tub PVC pe peretele exterior al imobilului pana la un BMPM-32A echipat conform FT-124_MAT ed. 04 amplasat in proprietate pe perete imobil, langa FB. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPM proiectat, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPM-32A proiectat si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09005673 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
211 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Rozetului, nr. 29 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08891790 | 2021-11-01 | 2022-11-01 |  |  |  | 2022
212 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Imasului, nr. 7 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5282 | Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08957664 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
213 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 31 | IF | 0.004 | 0.00386 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08869138 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
214 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68I | IF | 0.003 | 0.00289 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08724586 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
215 | jud. ILFOV, loc. ORDOREANU, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 68H | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 5268 | Se va MONTA in BMPT 16 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08725223 | 2021-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  | 2022
216 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Valea Prahovei, nr. 1 | B | 0.05488 | 0.053777 | 0 | 0,4 | PTZ 1432 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 54,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui BMPT existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii tip DS 4558 RO echipata in vederea montarii contorului semidirect. Cutia de exterior destinata furnizarii echipata un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 100 A si separator tetrapolar de 125A. Se va programa contorul trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08980239 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
217 | jud. GIURGIU, loc. PLOPSORU, Strada Alunului, nr. 11 | GR | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2117 PLOPSORU | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei absorbite/evacuate din/in reteaua electrica de joasa tensiune. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08854410 | 2021-11-10 | 2022-11-10 |  |  |  | 2022
218 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CORBULUI, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08865439 | 2021-11-11 | 2022-11-11 |  |  |  | 2022
219 | jud. ILFOV, loc. GHERMANESTI, Strada NICOPOLE, nr. 40 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 7488 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08879638 | 2021-11-12 | 2022-11-12 |  |  |  | 2022
220 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Lita, nr. 44 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09085707 | 2021-11-17 | 2022-11-17 |  |  |  | 2022
221 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bascov, nr. 42 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000622257710 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09040799 | 2021-11-23 | 2022-11-23 |  |  |  | 2022
222 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Amaradiei, nr. 12 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, montat la limita de proprietate, pe gard, unde se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Contorul monofazat existent seria 004010010218011 se va prelua de catre UTR Sud, iar bransamentul AFY 2x10 mm2 existent se va desfiinta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuun bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054060 | 2021-11-24 | 2022-11-24 |  |  |  | 2022
223 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Trandafirilor, nr. 36 B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09083246 | 2021-11-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2022
224 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada CAMELIEI, nr. 33A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7534 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860656 | 2021-10-08 | 2022-10-08 |  |  |  | 2022
225 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM DUAL existent. | E-Distributie Muntenia | 08859780 | 2021-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 2022
226 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/9 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08880888 | 2021-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | 2022
227 | jud. ILFOV, loc. ROSU, DRUMUL BACRIULUI, nr. 43A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08869008 | 2021-10-18 | 2022-10-18 |  |  |  | 2022
228 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada George Cosbuc, nr. 14A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08855895 | 2021-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | 2022
229 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada SOARELUI, nr. 17, bl. N7, sc. A, ap. 04 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 4341 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08860631 | 2021-10-26 | 2022-10-26 |  |  |  | 2022
230 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IDEALULUI, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 08718487 | 2021-09-03 | 2022-09-03 |  |  |  | 2022
231 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada CAMPUL PIPERA, nr. 31D | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4611 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat la limita de proprietateintr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08616078 | 2021-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 2022
232 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Nufarul Alb, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08610007 | 2021-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  | 2022
233 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Prunului, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08755583 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
234 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Petru Rares, nr. 30C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va reprograma contorul MONOFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 08610868 | 2021-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | 2022
235 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 297I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7079 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08664092 | 2021-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | 2022
236 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA BAKU, nr. 9C | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 | 2022-08-12 |  |  |  | 2022
237 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Victoriei, nr. 7A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 08637712 | 2021-08-17 | 2022-08-17 |  |  |  | 2022
238 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Maracineni, nr. 88 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08663059 | 2021-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | 2022
239 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 3C | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3087 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic monofazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08617616 | 2021-08-28 | 2022-08-28 |  |  |  | 2022
240 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 32 A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5287 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08159310 | 2021-07-14 | 2022-07-14 |  |  |  | 2022
241 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Calea Grivitei, nr. 357 | B | 14.845 | 10 | 0 | 10 | S10 GRIRO 1-CRANGASI CEL 6 BUC | Noile turbine ce vor compune instalatia de producere sunt:TA2–5,4MW(existenta;TA3–6MW(propusa;TORC–*2,885 MW(propusa).*In cazul in care functioneaza turbina TORC, turbina TA3 este redusa la 3MW. Conditiile de functionare precizate de catre beneficiar:pentru cele doua turbine propuse s-a prevazut o functionare in interdependenta, turbina ORC fiind alimentata din priza reglata a turbinei cu abur (TA3.Turbina ORC nu poate functiona singura, deoarece are nevoie de abur furnizat la o anumita presiune si temperatura. Fara functionarea turbinei cu abur, turbina ORC nu poate fi alimentata. Debitul de abur la nivelul centralei este limitat si nu se produce suficient abur pentru a alimenta ambele turbine cu abur. Cele doua pot functiona impreuna, dar descarcate si la capacitate joasa. Turbina existenta TA2 va functiona, in principal, in rezerva sau in paralel daca cererea de putere termica a sistemului centralizat de termoficare o va impune. Se propun urmatoarele regimuri de functionare: Regimul M1:TA3 + TORC(termoficarea din condensator, restul disipat de dry coolere)–6,885 MW;TA3–singura(fara extractie pe priza)–6 MW;Regimul M2:TA2 singura (in caz de nefunctionare TA3)–5,4 MW;Regimul M3:TA2 + TA3(fara extractie de abur)–max11,4 MW(teoretic, iar in realitate max. 7 MW(nu exista suficient abur pentru alimentare – max 55 t/h). Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 si 208/ 14.12.2018,centrala formata din module generatoare-CfMG de categorie C, trebuie sa indeplineasca in punctul de racordare/delimitare, dupa caz, conditiile tehnice de racordare prevazute la art. 99÷122. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE:Lucrari in statia de transformare:Pentru integrarea in sist.de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite informatiile: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI.Toate aceste informatii, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Radu Zane, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM; -In statia de transf. Radu Zane sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente:-Router CISCO RUGGED – 1 buc;-Patch cord-uri fibra optica – 1 buc;-Patch cord-uri UTP – 1 buc;-Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc; -Pt asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia CET Grivita pana la interfata cu echipamentele E-DM (statia de transf. Radu Zane); -Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 ce va fi instalat in statia Radu Zane spre router-ul aferent OD. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE:- CET Grivita trebuie sa asigure sistemul de comunicaţii/transmisie de date compatibil cu sistemul EMS-SCADA in conformitate cu art. 173 şi 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare).-In statia de transf. CET Grivita sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente:-Router CISCO RUGGED – 1 buc;-Patch cord-uri fibra optica – 1 buc;-Patch cord-uri UTP – 1 buc;-Patch panel de fibra optica (E2000) – 2 buc, cate unul in fiecare statie;-Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc;-Switch CISCO RUGGED – 1 buc;-Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G – 1 buc, in statia CET Grivita. | E-Distributie Muntenia | 08677298 | 2022-03-09 | 2023-03-09 |  |  |  | 2022
242 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada 9 Mai, nr. 45 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533895 | 2022-03-04 |  | 09533895 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
243 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada POTCOAVEI, nr. 71 R | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472690 | 2022-02-22 |  | 09472690 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
244 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Garlei, nr. 53 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10247461 | 2022-06-20 |  | 10247461 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
245 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, Bulevardul Bucuresti, nr. 72A | GR | 0.015 | 0.01668 | 0 | 0,4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 23 kW/evacuate 16 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10251502 | 2022-06-24 |  | 10251502 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
246 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Schitul Magureanu, nr. 49, et. mansarda, ap. AP7 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta, contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10254301 | 2022-06-20 |  | 10254301 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
247 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Buciumat Gheorghe, sold., nr. 14A | B | 0.008 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTZ 1531 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10173228 | 2022-06-14 |  | 10173228 | 2022-06-16 | 2022 | 2022
248 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Parfumului, nr. 23, bl. CASA 3 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10194030 | 2022-06-23 |  | 10194030 | 2022-06-30 | 2022 | 2022
249 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Savinesti, nr. 28A | IF | 0.010235 | 0.010028 | 0 | 0,4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,235 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10206150 | 2022-06-27 |  | 10206150 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
250 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Ciorogarla, nr. 23 | IF | 0.0054 | 0.005282 | 0 | 0,4 | PTA 2827 COMUNA CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 32A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. - | E-Distributie Muntenia | 10128004 | 2022-06-16 |  | 10128004 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
251 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Minervei, nr. 30 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10156658 | 2022-05-31 |  | 10156658 | 2022-06-09 | 2022 | 2022
252 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada ARIESULUI, nr. 14, ap. C1 | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10162982 | 2022-06-27 |  | 10162982 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
253 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 107C | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027208016,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10163289 | 2022-06-20 |  | 10163289 | 2022-06-23 | 2022 | 2022
254 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Podisor, nr. 23 | IF | 0.025 | 0.024499 | 0 | 0,4 | PTAB 5293 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10165098 | 2022-06-24 |  | 10165098 | 2022-06-29 | 2022 | 2022
255 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Lacramioarelor, nr. 13-13A | IF | 0.01026 | 0.010054 | 0 | 0,4 | PTAB 2533 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2533, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=63 A in BMPT existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR | E-Distributie Muntenia | 10096609 | 2022-06-15 |  | 10096609 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
256 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Mihai Eminescu, nr. 45C | IF | 0.0058 | 0.005584 | 0 | 0,4 | PTA 7682 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10058673 | 2022-06-08 |  | 10058673 | 2022-06-09 | 2022 | 2022
257 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada PESTILOR, nr. 23B | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 5290 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22,5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10060633 | 2022-06-03 |  | 10060633 | 2022-06-03 | 2022 | 2022
258 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Ficusului, nr. 10C | B | 0.0091 | 0.0091 | 0 | 0,4 | PTZ 956 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10061618 | 2022-06-02 |  | 10061618 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
259 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Iederei, nr. 78-80J, bl. VILA 3, sc. -, et. -, ap. 4 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0,4 | PTAB 5195 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 5195, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=63 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR.- | E-Distributie Muntenia | 10061094 | 2022-06-16 |  | 10061094 | 2022-06-24 | 2022 | 2022
260 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada HORIA, CLOSCA SI CRISAN, nr. 2 | IF | 0.01 | 0.00975 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10066897 | 2022-06-10 |  | 10066897 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
261 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada David Ilie,Sergent, nr. 33 | B | 0.0121 | 0.011848 | 0 | 0,4 | PTZ 1016 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10068709 | 2022-06-06 |  | 10068709 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
262 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Dragos Voda, nr. 35, bl. A, ap. AP 2 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-2M existent cu un nou BMPT-dual, pe derivatia existenta, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPT-dual va fi echipat cu loc pentru un contor trifazat in montaj direct cu 1xIa=32A, respectiv loc pentru un contor monofazat in montaj direct cu 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). In BMPT-dual proiectat se va prelua masura cu ET_1 aferent acesteia. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta si masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10075462 | 2022-05-25 |  | 10075462 | 2022-06-29 | 2022 | 2022
263 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Santana, nr. 28 | B | 0.01092 | 0.0107 | 0 | 0,4 | PTAB 4803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 8463405, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10083770 | 2022-06-10 |  | 10083770 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
264 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada V-Popasului, nr. 32 | IF | 0.01 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTZ 4256 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10023521 | 2022-06-16 |  | 10023521 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
265 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Cuza Alexandru Ioan, nr. 366 | IF | 0.027 | 0.026459 | 0 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x10+6C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10032733 | 2022-06-21 |  | 10032733 | 2022-06-23 | 2022 | 2022
266 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Ottoi Calin, dr., nr. 20 | B | 0.0085 | 0.00823 | 0 | 0,4 | PTZ 362 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09982333 | 2022-05-18 |  | 09982333 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
267 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Industriilor, nr. 42-46 | IF | 0.03 | 0.029398 | 0 | 0,4 | PTA 5006 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 29 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980498 | 2022-05-19 |  | 09980498 | 2022-06-09 | 2022 | 2022
268 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Ion Creanga, nr. 21A | IF | 0.01053 | 0.010318 | 0 | 0,4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09980473 | 2022-06-23 |  | 09980473 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
269 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Giulesti, nr. 313 A | B | 0.012 | 0.01175 | 0 | 0,4 | PTZ 435 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=20A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie UCEUEDN18410013776 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09988990 | 2022-06-08 |  | 09988990 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
270 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Intrarea Straulesti, nr. 15B | B | 0.03406 | 0.033376 | 0 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=4m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-63A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW + 1x14,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09946622 | 2022-05-12 |  | 09946622 | 2022-06-29 | 2022 | 2022
271 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Timocului, nr. 21C | IF | 0.01998 | 0.01957 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886804 | 2022-05-19 |  | 09886804 | 2022-06-06 | 2022 | 2022
272 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 1, bl. T37, ap. VILA 58 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09899371 | 2022-06-03 |  | 09899371 | 2022-06-30 | 2022 | 2022
273 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Furcii, nr. 124 | B | 0.008 | 0.007839 | 0 | 0,4 | PTZ 1386 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor conf.puterii avizate. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) | E-Distributie Muntenia | 09901241 | 2022-06-10 |  | 09901241 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
274 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Lalelelor, nr. 8A | IF | 0.01482 | 0.014523 | 0 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09850594 | 2022-05-17 |  | 09850594 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
275 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Padurii, nr. 51 | IF | 0.009 | 0.00873 | 0 | 0,4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09864072 | 2022-05-20 |  | 09864072 | 2022-06-06 | 2022 | 2022
276 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Lunii, nr. 135/10 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456476 | 2022-02-25 |  | 09456476 | 2022-06-03 | 2022 | 2022
277 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1C, bl. VIL38 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09822332 | 2022-05-20 |  | 09822332 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
278 | jud. GIURGIU, loc. BUTURUGENI, Strada CRAITEI, nr. 26 | GR | 0.0242 | 0.023715 | 0 | 0,4 | PTA 1151 PRISICENI | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1151, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO pana la un BMPT PAFS existent din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, la limita de proprietate, pe domeniul public. Separatorul trifazat si intrerupatorul trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit existente se vor inlocui cu unele de Inom.=63A<(>,<)> Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa la puterea solicitata si pentru masurarea cu dublu sens energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09672903 | 2022-04-20 |  | 09672903 | 2022-06-02 | 2022 | 2022
279 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Ilfov, nr. 69 | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Bransament trifazat subteran alimentat din CS aferent PTA 3500, realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 21 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate, pe domeniul public.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. NOTA: - La subtraversarea strazii Ilfov, se va folosi tub de protectie din material plastic de tip <(>,,<)>greu greu? conform DS 4235/1 6 PVC (L= 5 m). - BMPM-ul si contorul monofazat existent se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09735424 | 2022-03-28 |  | 09735424 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
280 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 70B BIS | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354678 | 2022-01-14 |  | 09354678 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
281 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada VIOLETEI, nr. 16 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302428 | 2022-01-25 |  | 09302428 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
282 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Romanitei, nr. 7 | IF | 0.012 | 0.01164 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09303346 | 2022-01-25 |  | 09303346 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
283 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada LIBERTATII, nr. T73 P253/4 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215490 | 2022-01-25 |  | 09215490 | 2022-06-20 | 2022 | 2022
284 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada V-Pascani, nr. 4 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215670 | 2021-12-23 |  | 09215670 | 2022-06-29 | 2022 | 2022
285 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Peroni, nr. 18-20-22 | B | 0.12 | 0.11755 | 189 | 20 | S20 T5016+T3514-FILARET CEL 7 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=350 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va alimenta cu un PT nou 20/0,4 [kV/kV] (punct de conexiune nou, cu trafo de abonat dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 350 kW), ), independent, amplasat in proprietatea beneficiarului<(>,<)> la limita de proprietate, cu acces din domeniul public<(>,<)> cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice ENEL ed.3.. PT nou va fi amplasat pe domeniul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din domeniul public (conform plan amplasare de la PT+CS), iar anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed.3 care va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personal E-Distributie), unul pentru masura (acces E-Distributie si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe distribuitorul 20 kV intre T 3394 ? PT 3278, distributie directa Brancoveanu, Statia Vacaresti 20 kV, astfel: se va intercepta si se va mansona la orga mt a PT 3394. Se va folosi cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip DC 4385 RO (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1<(>,<)>2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil), este de aprox. 2x 562 m. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL DJ 4456 RO si mansoane de legatura tip termo, tip DJ 4387RO. Compartimentul E-Distributie va fi echipat cu: - doua celule de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532056 clasa 0,2 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI 031015RO matricola 535024. ,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. Pentru introducerea postului in telecontrol se vor monta: -,,Kit unitate periferica UP2020Lite(UP8)X Post Trafo ? DX 1222/4, matricola 510011 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; -,,modul GSM ? DX 1226RO; -,,antena DN 7602; -,,dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta, prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) pentru anvelopa, DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele ENEL. In compatimentul E-Distributie se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007 Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator. - 1 celula de transformator. - 1 transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 350 kW (recomandat cu Sn=630 kVA, 20/0,4 kV/kV) Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul BEIA CONSULT INTERNATIONAL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 120 kWcc, rezultand o putere instalata 120 kWca. formata dintr-un numar de 200 panouri fotovoltaice de tip Amerisolar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>6 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare SOLAR EDGE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BEIA CONSULT INTERNATIONAL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale SOLAR EDGE permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09218483 | 2022-04-18 |  | 09218483 | 2022-06-08 | 2022 | 2022
286 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Linistei, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203869 | 2021-12-22 |  | 09203869 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
287 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada BERZEI, nr. 2B | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09178824 | 2021-12-16 |  | 09178824 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
288 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Navigatiei, nr. 31 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09179087 | 2021-12-06 |  | 09179087 | 2022-06-10 | 2022 | 2022
289 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Andreescu Ion, pictor, nr. 21 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana trifazata noua in cablu 3x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09184596 | 2021-12-16 |  | 09184596 | 2022-06-24 | 2022 | 2022
290 | jud. ILFOV, loc. SINDRILITA, Strada Perilor, nr. 5B | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTAB 3092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140188 | 2021-12-21 |  | 09140188 | 2022-06-14 | 2022 | 2022
291 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada Doinei, nr. 54 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09147001 | 2021-12-10 |  | 09147001 | 2022-06-06 | 2022 | 2022
292 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09146732 | 2021-12-14 |  | 09146732 | 2022-06-17 | 2022 | 2022
293 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ardealului, nr. 41 A | B | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0,4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09150931 | 2021-12-03 |  | 09150931 | 2022-06-06 | 2022 | 2022
294 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Florilor, nr. 39-41 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 5081 | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08676271 | 2021-09-14 |  | 08676271 | 2022-06-21 | 2022 | 2022
295 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Macedonia, nr. 9-11 | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat in proprietate, langa BMPT existent, la exteriorul imobilului. Se va realiza coloana de utilizare intre BMPT-20A existent si TG Client. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204308 | 2021-12-17 |  | 09204308 | 2022-06-16 | 2022 | 2022
296 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada ARDEALULUI, nr. 9B | IF | 0.09975 | 0.096855 | 0 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | In FDCP-ul existent se afla un cablu de rezerva ACYABY 3x150+70AL care vine din tabloul JT echipat cu MPR 250 A aferent PTZ 3601 in lungime de 20 m, care se va prelua intr-un BMPT nou proiectat (Ir=160 A), tip FT 257_MAT, prevazut cu clema de sectionare 240 mmp, DS 4534_RO, din clema se va poza un cablu 3x150+95N, l=5 m, pana la clema FDCP-ului existent. BMPT-ul nou proiectat (semidirect), tip FT 257_MAT, va fi prevazut cu: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 160A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 160A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 0115/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: Contorul existent amplasat in FDCP se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09625002 | 2022-03-24 |  | 09625002 | 2022-06-15 | 2022 | 2022
297 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Codrului, nr. 8, et. 1+M, ap. 2 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466870 | 2022-02-14 |  | 09466870 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
298 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Nicolae Balcescu, nr. 41 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09420909 | 2022-02-08 |  | 09420909 | 2022-06-02 | 2022 | 2022
299 | jud. ILFOV, loc. SANTU-FLORESTI, Strada Intravilan, nr. FN | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,23 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09464127 | 2022-02-23 |  | 09464127 | 2022-06-22 | 2022 | 2022
300 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Avram Iancu, nr. 23 C | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09413704 | 2022-02-18 |  | 09413704 | 2022-06-27 | 2022 | 2022
301 | jud. GIURGIU, loc. BOLINTIN-DEAL, Strada ION RATIU, nr. 3 | GR | 1.1 | 1.0914 | 0 | 20 | S20 RISKONSULTING-ARCUDA GR | instalatia de racordare existenta conform ATR nr. 188129066 din 28.07.2017/ CER RO001E131382149/1-12.02.2018 este corespunzatoare | E-Distributie Muntenia | 09413800 | 2022-05-16 |  | 09413800 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
302 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Elena Cuza, nr. 4 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTZ 899 | Se va poza o coloana monofazica 1x10+6C, DC4126RO (L=3m), din cofret M4 la un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04, amplasat langa cofret M4. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 09467597 | 2022-02-17 |  | 09467597 | 2022-06-23 | 2022 | 2022
303 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 2 E | B | 0.00798 | 0.007819 | 0 | 0,4 | PTZ 1894 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul , cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10207588 | 2022-06-27 |  | 10207588 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
304 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Intrarea Ciorogirlei, nr. 9 C, bl. Vila3 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10074698 | 2022-05-31 |  | 10074698 | 2022-06-02 | 2022 | 2022
305 | jud. GIURGIU, loc. ICOANA, SOSEAUA Principala, nr. 157 | GR | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru puterea aborbita soicitata si pentru masurarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 09914330 | 2022-05-11 |  | 09914330 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
306 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 14 | IF | 0.0133 | 0.013033 | 0 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09525085 | 2022-03-03 |  | 09525085 | 2022-05-06 | 2022 | 2022
307 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 159C | IF | 0.01 | 0.009795 | 0 | 0,4 | PTZ 3347 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09395726 | 2022-02-10 |  | 09395726 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
308 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Liviu Rebreanu, nr. 19 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 7545 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662785 | 2022-03-11 |  | 09662785 | 2022-05-11 | 2022 | 2022
309 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Prutului, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09506996 | 2022-03-03 |  | 09506996 | 2022-05-26 | 2022 | 2022
310 | jud. ILFOV, loc. CIOFLICENI, Strada Bisericii, nr. 4 | IF | 0.01 | 0.009796 | 0 | 0,4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506729 | 2022-03-08 |  | 09506729 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
311 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 34J | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471672 | 2022-02-21 |  | 09471672 | 2022-05-03 | 2022 | 2022
312 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Racovita, nr. 31-33, bl. VILA PC38 | IF | 0.0102 | 0.009946 | 0 | 0,4 | PTAB 3669 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui blocul de masura si protectie existent cu un BMPT tip FT-124_MAT Ed. 05, echipat cu un disjunctor de 40A, amplasat pe peretele exterior al locuintei. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In vedere realizarii sporului de putere, se va utiliza cablul 3x25+16Al existent. | E-Distributie Muntenia | 09696945 | 2022-03-23 |  | 09696945 | 2022-05-05 | 2022 | 2022
313 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Nicolae Iorga, nr. 52 | IF | 0.00632 | 0.006193 | 0 | 0,4 | PTA 5099 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10012141 | 2022-05-20 |  | 10012141 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
314 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 89 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10022489 | 2022-05-12 |  | 10022489 | 2022-05-13 | 2022 | 2022
315 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Strada CALEA BUCURESTI, nr. 351 | GR | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10036766 | 2022-05-19 |  | 10036766 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
316 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Astronomului, nr. 4 A | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTA 7546 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09987981 | 2022-05-19 |  | 09987981 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
317 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 6 | IF | 0.01596 | 0.01564 | 0 | 0,4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09907158 | 2022-05-17 |  | 09907158 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
318 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Constanta, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.01954 | 0 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914432 | 2022-05-16 |  | 09914432 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
319 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Intrarea Constanta, nr. 1 | IF | 0.02 | 0.01954 | 0 | 0,4 | PTA 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09914329 | 2022-05-18 |  | 09914329 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
320 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Garofitei, nr. 46 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2056 COM. CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09934692 | 2022-05-26 |  | 09934692 | 2022-05-27 | 2022 | 2022
321 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 121 | IF | 0.025 | 0.0241 | 0 | 0,4 | PTA 3211 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09930190 | 2022-05-23 |  | 09930190 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
322 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Timocului, nr. 11 | IF | 0.01 | 0.009797 | 0 | 0,4 | PTAB 3200 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=24kW). | E-Distributie Muntenia | 09886710 | 2022-05-11 |  | 09886710 | 2022-05-17 | 2022 | 2022
323 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada AVRAM IANCU, nr. 25 | IF | 0.0141 | 0.013817 | 0 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=32A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09894845 | 2022-05-11 |  | 09894845 | 2022-05-20 | 2022 | 2022
324 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Braului, nr. 18-18A | B | 0.00644 | 0.006256 | 8.33 | 0,4 | PTZ 649 | Se va inlocui intreruptorul Ia=20A existent, cu un intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 09892374 | 2022-05-16 |  | 09892374 | 2022-05-18 | 2022 | 2022
325 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Ceferistilor, nr. 33 | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 7462 | Se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7462, in lungime de 22 m ( 6 m pamant, 6 m pavaje, 10 m coborare pe stalp ) pana la un BMPT ( Ir= 16A ) tip FT-133_MAT. BMPT se va amplasa in fata proprietatii beneficiarului ( coord.: 44.516847, 26.007436 ). Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil cu diamentrul de 50 mm, conform DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | E-Distributie Muntenia | 09895266 | 2022-05-10 |  | 09895266 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
326 | jud. GIURGIU, loc. MIHAILESTI, Calea Bucuresti, nr. 54 | GR | 0.01539 | 0.015081 | 0 | 0,4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>081 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09844164 | 2022-05-04 |  | 09844164 | 2022-05-11 | 2022 | 2022
327 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Morii, nr. 9BIS | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 2176 COM JILAVA | Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTAB 2176 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 16 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09860036 | 2022-05-11 |  | 09860036 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
328 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 87-89, ap. 16 | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09865089 | 2022-05-11 |  | 09865089 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
329 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Sperantei, nr. 2 | IF | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTA 2481 COM.CHITILA | ... Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul monofazat existent cu disjunctor monofazat cu Ir=40A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) <(>,<)> inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia | E-Distributie Muntenia | 09864469 | 2022-05-17 |  | 09864469 | 2022-05-19 | 2022 | 2022
330 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Nades, nr. 34 | B | 0.0072 | 0.006996 | 0 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786241 | 2022-04-19 |  | 09786241 | 2022-05-20 | 2022 | 2022
331 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Odei, nr. 24 | B | 0.004875 | 0.004777 | 0 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,777 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000721559920, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09809521 | 2022-05-05 |  | 09809521 | 2022-05-31 | 2022 | 2022
332 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Alexandru Branisteanu, nr. FN | IF | 0.008 | 0.00783 | 0 | 0,4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09810112 | 2022-05-18 |  | 09810112 | 2022-05-23 | 2022 | 2022
333 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Pavlov Ivan Petrovici, nr. 75 | B | 0.008 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTS 2255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09764656 | 2022-05-24 |  | 09764656 | 2022-05-30 | 2022 | 2022
334 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada DRUMUL POTCOAVEI, nr. 36C | IF | 0.0075 | 0.007349 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09720274 | 2022-04-13 |  | 09720274 | 2022-05-03 | 2022 | 2022
335 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Ferme F, nr. 5 | IF | 0.004875 | 0.004776 | 0 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449850 | 2022-02-18 |  | 09449850 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
336 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Orizontului, nr. 90D, ap. 2 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09381879 | 2022-01-25 |  | 09381879 | 2022-05-10 | 2022 | 2022
337 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Calea Bucurestilor, nr. 250A | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,23 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09328935 | 2022-01-18 |  | 09328935 | 2022-05-26 | 2022 | 2022
338 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Invingatorilor, nr. 10, bl. 0, sc. 0, et. 0, ap. AP43 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09169598 | 2022-01-10 |  | 09169598 | 2022-05-20 | 2022 | 2022
339 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea ALBATROSULUI, nr. 14 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177317 | 2021-12-15 |  | 09177317 | 2022-05-03 | 2022 | 2022
340 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Ficusului, nr. 1C65, et. VIL65 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184672 | 2021-12-28 |  | 09184672 | 2022-05-16 | 2022 | 2022
341 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Craitei, nr. 2B | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,23 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141274 | 2021-12-09 |  | 09141274 | 2022-05-18 | 2022 | 2022
342 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Vasile Goldis, nr. 16, ap. 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144668 | 2021-12-24 |  | 09144668 | 2022-05-24 | 2022 | 2022
343 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Bucuresti - Urziceni, nr. 4 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09152454 | 2021-12-14 |  | 09152454 | 2022-05-31 | 2022 | 2022
344 | jud. ILFOV, loc. PASAREA, Strada Nicolae Balcescu, nr. 17 | IF | 0.0173 | 0.016951 | 0 | 0,4 | PTA 3673 SAT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 23 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09152559 | 2022-05-02 |  | 09152559 | 2022-05-17 | 2022 | 2022
345 | jud. ILFOV, loc. STEFANESTII DE JOS, Strada Spania, nr. 2 | IF | 0.007 | 0.006858 | 0 | 0,4 | PTZ 3856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09162017 | 2021-12-15 |  | 09162017 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
346 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 3 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123932 | 2021-12-15 |  | 09123932 | 2022-05-02 | 2022 | 2022
347 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Tarnavei, nr. 26 | B | 0.011 | 0.010778 | 0 | 0,4 | PTAB 4159 | Sporul de putere produs prin racordarea la RED a instalatiei suplimentare de producere CEF 13,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09636561 | 2022-03-17 |  | 09636561 | 2022-05-12 | 2022 | 2022
348 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada LALELELOR, nr. 11 | IF | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se va inlocui contorul existent cu un contor TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08717318 | 2021-09-22 |  | 08717318 | 2022-05-27 | 2022 | 2022
349 | jud. ILFOV, loc. DIMIENI, Strada Pietrosului, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3870 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08678999 | 2021-08-26 |  | 08678999 | 2022-05-02 | 2022 | 2022
350 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Sudului, nr. 11 | B | 0.006 | 0.005875 | 0 | 0,4 | PTZ 3874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 139543-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08644024 | 2021-09-10 |  | 08644024 | 2022-05-31 | 2022 | 2022
351 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 1H, bl. vila 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09701426 | 2022-04-13 |  | 09701426 | 2022-05-12 | 2022 | 2022
352 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Bacriului, nr. 10 | IF | 0.005 | 0.004898 | 0 | 0,23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 5883805, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09464196 | 2022-02-23 |  | 09464196 | 2022-05-19 | 2022 | 2022
353 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada NEPTUN, nr. 10 | IF | 0.015575 | 0.015263 | 0 | 0,4 | PTA 5012 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09421346 | 2022-02-25 |  | 09421346 | 2022-05-12 | 2022 | 2022
354 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Tarla, nr. FN | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613888 | 2022-03-11 |  | 09613888 | 2022-05-25 | 2022 | 2022
355 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, SOSEAUA Principala, nr. 95 | IF | 0.00759 | 0.007437 | 0 | 0,4 | PTAB 2474 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09606033 | 2022-03-15 |  | 09606033 | 2022-04-05 | 2022 | 2022
356 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Propasirii, nr. 9 | B | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09391373 | 2022-01-21 |  | 09391373 | 2022-04-14 | 2022 | 2022
357 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada N.D. Cocea, nr. 14 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocui BMPM existent, cu BMPM 25A, proiectat si echipat confom FT 124 MAT, ed.04. BMPM 25A proiectat se va monta pe gard, in locul BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 7433603, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09494187 | 2022-02-16 |  | 09494187 | 2022-04-14 | 2022 | 2022
358 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, ALEEA Trandafirilor, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.00485 | 0 | 0,4 | PTAB 7597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09460407 | 2022-02-21 |  | 09460407 | 2022-04-27 | 2022 | 2022
359 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Zori de Zi, nr. 8 | IF | 0.00856 | 0.00856 | 10 | 0,4 | PTAB 7699 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09461602 | 2022-03-21 |  | 09461602 | 2022-04-05 | 2022 | 2022
360 | jud. ILFOV, loc. CATELU, Strada Viilor, nr. 12A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3163 | Bransament monofazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 3163 realizat cu 1x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 10m, pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT-124_MAT, Ed.04/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalp, pe domeniul public..BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; | E-Distributie Muntenia | 09479660 | 2022-03-17 |  | 09479660 | 2022-04-04 | 2022 | 2022
361 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, SOSEAUA Gruiu-Snagov, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 10 | 0,4 | PTA 7144 | Bransament trifazat subteran, racordat din reteaua de jt aferenta PTA 7144, realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126), avand lungimea de L=34 m, pozat in tub riflat, cu diametrul de 50 mm, pana la un BMPT cu Ir=40A, conform FT-133_MAT Ed.05, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare, amplasat la limita proprietatii pe domeniul public. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA - Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; - Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fipredate catre Utr Ilfov; | E-Distributie Muntenia | 09473102 | 2022-03-10 |  | 09473102 | 2022-04-19 | 2022 | 2022
362 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Zborului, nr. 5 | IF | 0.012 | 0.011759 | 0 | 0,4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se va programa contorul trifazat (SMART METER) existent, conform puterii avizate pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09811745 | 2022-04-27 |  | 09811745 | 2022-04-28 | 2022 | 2022
363 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, DRUMUL Campeni, nr. 78 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | ... Se va inlocui intreruptorul trifazat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat Ia=32A. II. Contorul electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in reteaua operatorului de distributie se va reprograma conform putere aprobata 16kW. Nu se vor aduce modificari conditiilor tehnice stabilite in ATR anterior ATR 09140630/02.12.2021, cu exceptia celor mentionate la pct. 6, alin a). | E-Distributie Muntenia | 09746689 | 2022-04-08 |  | 09746689 | 2022-04-18 | 2022 | 2022
364 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Campului, nr. 6C, bl. CORP C2 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09648171 | 2022-03-14 |  | 09648171 | 2022-04-12 | 2022 | 2022
365 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, SOSEAUA Unirii, nr. 331 | IF | 0.01064 | 0.010407 | 0 | 0,4 | PTA 7248 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09726643 | 2022-04-19 |  | 09726643 | 2022-04-27 | 2022 | 2022
366 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 92A | IF | 0.00462 | 0.004527 | 0 | 0,4 | PTA 7339 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent iar contorul se va programa conform puterii avizate. Contorul trifazat Smart Meter existent se va reprograma pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09733556 | 2022-04-21 |  | 09733556 | 2022-04-26 | 2022 | 2022
367 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Andrei Muresanu,Poet, nr. 35 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09733116 | 2022-04-08 |  | 09733116 | 2022-04-21 | 2022 | 2022
368 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Piersicului, nr. 11N | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09199724 | 2021-12-22 |  | 09199724 | 2022-04-06 | 2022 | 2022
369 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Iancu Jianu, nr. 64 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 3417 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203238 | 2021-12-15 |  | 09203238 | 2022-04-20 | 2022 | 2022
370 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Intravilan, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09203614 | 2021-12-27 |  | 09203614 | 2022-04-08 | 2022 | 2022
371 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Maior Dr. Laurentiu Claudian, nr. 33 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va poza o coloana monofazata noua in cablu 1x10+6C (lungime aprox. 5m) aparent pe peretele casei, prin tub PVC, de la cofretul imobilului pana la un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09205597 | 2021-12-21 |  | 09205597 | 2022-04-14 | 2022 | 2022
372 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169272 | 2021-12-15 |  | 09169272 | 2022-04-27 | 2022 | 2022
373 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Schitul Magureanu, nr. 51, ap. AP2 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va prelua derivatia existenta intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil, in locul FB tip M1 existenta. Dupa PIF si PVR se va desfiinta coloana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09170622 | 2021-12-07 |  | 09170622 | 2022-04-01 | 2022 | 2022
374 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Astrelor, nr. 40 | IF | 0.006 | 0.00583 | 0 | 0,4 | PTA 7273 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09636556 | 2022-03-25 |  | 09636556 | 2022-04-28 | 2022 | 2022
375 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfanta Agnes, nr. 153 | IF | 0.01 | 0.00978 | 0 | 0,4 | PTAB 3583 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09625245 | 2022-03-11 |  | 09625245 | 2022-04-12 | 2022 | 2022
376 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Oxigenului, nr. 2, et. HALA | IF | 0.1 | 0.1152 | 0 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Beneficiarul MIRAS INTERNATIONAL SRL va deveni prosumator conform Ordinul ANRE nr. 228/ 28.12.2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, acesta debitand in retea OD o putere de 115,20 kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiarul MIRAS INTERNATIONAL SRL, doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 115,20 kWcc respectiv 115,20kWc.a., formata dintr-un numar de 256 de panouri fotovoltaice, de tip Canadian Solar pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,45 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu opt invertoare Huawei Sun2000-100 KTL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 228/ 28.12.2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020 pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF MIRAS INTERNATIONAL SRL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000-100 KTL permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominal?. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztive de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018, completat cu Ordinul ANRE 132/24.06.2020, si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09475231 | 2022-04-06 |  | 09475231 | 2022-04-19 | 2022 | 2022
377 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Maria Tanase, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09467616 | 2022-02-01 |  | 09467616 | 2022-04-15 | 2022 | 2022
378 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Balantei, nr. 15 | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422192 | 2022-02-16 |  | 09422192 | 2022-04-01 | 2022 | 2022
379 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Peris, nr. 5 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09517636 | 2022-02-16 |  | 09517636 | 2022-04-19 | 2022 | 2022
380 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 138 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09531684 | 2022-03-03 |  | 09531684 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
381 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Burlacului, nr. 29 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09533613 | 2022-03-03 |  | 09533613 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
382 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Giurgiului, nr. 214 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529413 | 2022-03-03 |  | 09529413 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
383 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Bulevardul PIPERA, nr. 1, bl. VILA4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3736 MITICA DRAGOMIR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09563750 | 2022-03-08 |  | 09563750 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
384 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, DRUMUL Potcoavei, nr. 57 BIS/A | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09460633 | 2022-02-21 |  | 09460633 | 2022-03-30 | 2022 | 2022
385 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada CRENGUTEI, nr. 3 | IF | 0.01 | 0.009798 | 0 | 0,4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09459382 | 2022-02-28 |  | 09459382 | 2022-03-25 | 2022 | 2022
386 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada VLAD TEPES, nr. 82 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530819 | 2022-03-03 |  | 09530819 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
387 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Magheri Stefan,Erou, nr. 23 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09533060 | 2022-02-16 |  | 09533060 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
388 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Intrarea Muncii, nr. 17 | B | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTS 1286 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 7099372E, cu un contor electronic inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09649596 | 2022-03-10 |  | 09649596 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
389 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Nicolae Iorga, nr. 107G | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09529587 | 2022-03-03 |  | 09529587 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
390 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Atlasului, nr. 37 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09584659 | 2022-03-04 |  | 09584659 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
391 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada VLAD TEPES, nr. 119 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2193 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587651 | 2022-03-09 |  | 09587651 | 2022-03-10 | 2022 | 2022
392 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Parfumului, nr. 23, ap. CASA 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586133 | 2022-03-08 |  | 09586133 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
393 | jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada PANSELELOR, nr. 21A | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09586856 | 2022-03-10 |  | 09586856 | 2022-03-11 | 2022 | 2022
394 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Miorita, nr. 81 | IF | 0.009 | 0.009 | 0 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587137 | 2022-03-08 |  | 09587137 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
395 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Independentei, nr. 10C | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09504476 | 2022-03-03 |  | 09504476 | 2022-03-21 | 2022 | 2022
396 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, ALEEA GORUNULUI, nr. 8 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457063 | 2022-03-09 |  | 09457063 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
397 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Steaua Rosie, nr. 6D | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09455849 | 2022-03-07 |  | 09455849 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
398 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Arcului, nr. 11 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PAS 52 ARMENEASCA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Nisa Generala cu pozarea unei coloane trifazate noi in cablu 3x25+16C, tip DC4126RO, L=5m, prin tub PVC, pana la un BMPT-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa Nisa Generala. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09451089 | 2022-02-14 |  | 09451089 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
399 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Strada Tirana nr. 1, nr. 1 | B | 0.0153 | 0.0153 | 0 | 0,4 | PTS 3901 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x4,95 kW + 1x5,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460421 | 2022-03-24 |  | 09460421 | 2022-03-25 | 2022 | 2022
400 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Margaretelor, nr. 2A | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09506785 | 2022-02-28 |  | 09506785 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
401 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada RECAS, nr. 7 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09658820 | 2022-03-16 |  | 09658820 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
402 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, SOSEAUA Eroilor, nr. 252 | IF | 0.02 | 0.019599 | 0 | 0,4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09662792 | 2022-03-11 |  | 09662792 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
403 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 71 | IF | 0.01 | 0.009799 | 0 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588838 | 2022-03-10 |  | 09588838 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
404 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Salcamilor, nr. 36C | IF | 0.009 | 0.008819 | 0 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09588976 | 2022-03-08 |  | 09588976 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
405 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Marasti, nr. 37 | IF | 0.007 | 0.006859 | 0 | 0,4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09587377 | 2022-03-08 |  | 09587377 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
406 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Valsanesti, nr. 36J | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09563306 | 2022-03-09 |  | 09563306 | 2022-03-10 | 2022 | 2022
407 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Trandafirilor, nr. 20 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09591731 | 2022-03-11 |  | 09591731 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
408 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Silvia, nr. 94 | B | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09460156 | 2022-02-16 |  | 09460156 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
409 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Lapus, nr. 97 | B | 0.00798 | 0.0078 | 0 | 0,4 | PTAB 4342 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09526770 | 2022-03-04 |  | 09526770 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
410 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Mierlari, nr. 117 | IF | 0.007 | 0.007 | 0 | 0,4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09530612 | 2022-03-07 |  | 09530612 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
411 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Creanga, nr. 33A | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519520 | 2022-03-01 |  | 09519520 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
412 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada VEVERITEI, nr. 42 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 63A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 63A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul si contorulexistent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09593515 | 2022-03-09 |  | 09593515 | 2022-03-10 | 2022 | 2022
413 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada George Bacovia, nr. 27 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09522501 | 2022-03-01 |  | 09522501 | 2022-03-02 | 2022 | 2022
414 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada CRISUL REPEDE, nr. 68H, bl. Vila 16 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09571567 | 2022-03-07 |  | 09571567 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
415 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Nicolae Iorga, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09576573 | 2022-03-07 |  | 09576573 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
416 | jud. ILFOV, loc. CALDARARU, SOSEAUA INDEPENDENTEI, nr. 1 | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09576059 | 2022-03-08 |  | 09576059 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
417 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada PETRE ISPIRESCU, nr. 29D | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09577035 | 2022-03-08 |  | 09577035 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
418 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Fortului, nr. 99B | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09572972 | 2022-03-08 |  | 09572972 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
419 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Fagadau, nr. 15B | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 3415 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09576369 | 2022-03-11 |  | 09576369 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
420 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Navodari, nr. 22, bl. 1, sc. A | B | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0,4 | PTS 2880 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin inlocuirea Firidei de Bransament tip M1, pe bransamentul aerian existent, cu un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09645770 | 2022-03-24 |  | 09645770 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
421 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada AGRICULTORILOR, nr. 2A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 5037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09578355 | 2022-03-07 |  | 09578355 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
422 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Oaspetilor, nr. 17-19 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09578592 | 2022-03-08 |  | 09578592 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
423 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Panterei, nr. 1 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09732775 | 2022-03-30 |  | 09732775 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
424 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Marin Preda, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7349 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09388011 | 2022-02-04 |  | 09388011 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
425 | jud. ILFOV, loc. VARTEJU, Strada Unirii, nr. 97 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2234 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09540785 | 2022-03-04 |  | 09540785 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
426 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Mesteacanului, nr. 10 G | IF | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09545941 | 2022-03-07 |  | 09545941 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
427 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Verii, nr. 30 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09546005 | 2022-03-04 |  | 09546005 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
428 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada CRINULUI, nr. 1 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551851 | 2022-03-08 |  | 09551851 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
429 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 17, ap. 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552819 | 2022-03-08 |  | 09552819 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
430 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Alunului, nr. 6 | IF | 0.007 | 0.006859 | 0 | 0,4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09550465 | 2022-03-08 |  | 09550465 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
431 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada CRISUL REPEDE, nr. 68 H, ap. CASA 10 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09552603 | 2022-03-08 |  | 09552603 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
432 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 17, ap. 8 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09551230 | 2022-03-07 |  | 09551230 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
433 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Iezeru, nr. 51 A | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09552421 | 2022-02-23 |  | 09552421 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
434 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Lac de Nuferi, nr. 12A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09554244 | 2022-03-04 |  | 09554244 | 2022-03-07 | 2022 | 2022
435 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada CARTIER ROMANI, nr. FN, bl. TARLA38/5, sc. PARCELA20, et. LOT 4 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09559377 | 2022-03-04 |  | 09559377 | 2022-03-04 | 2022 | 2022
436 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Craitelor, nr. 39-15 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent in FDCP 2M, cu un disjunctor trifazat 25A nou si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat nou, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor crea conditiile necesare montarii disjunctorului si contorului nou. | E-Distributie Muntenia | 09373579 | 2022-02-03 |  | 09373579 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
437 | jud. ILFOV, loc. SINTESTI, Strada Linia Garii, nr. 78 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09369194 | 2022-01-26 |  | 09369194 | 2022-03-16 | 2022 | 2022
438 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ocheanului, nr. 13 -15 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09381207 | 2022-01-25 |  | 09381207 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
439 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Stiucii, nr. 56B | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09301987 | 2022-01-25 |  | 09301987 | 2022-03-30 | 2022 | 2022
440 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Titus, nr. 15, ap. AP21 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240461 | 2021-12-29 |  | 09240461 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
441 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Titus, nr. 17 | B | 0.005 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTS 259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09240466 | 2021-12-27 |  | 09240466 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
442 | jud. GIURGIU, loc. MARSA, SOSEAUA Principala, nr. 136 | GR | 0.03 | 0.029394 | 0 | 0,4 | PTAB 1345 MIRSA | Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un intrerupator de JT nou montat de 250A DY 3101/21RO, in PT 1345, 250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar existent conform specificatiei tehnice DC 4126 3x150+95N; L= 45m, pana la o clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, montata in cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, amplasata pe stalpul de retea existent, din CS se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4182 ,3*70+54,6N mmp, L= 120+8m, pe stalpii de retea existenti pana la un stalp de retea existent tip 10 C, din CS-ul proiectat se va prelua si circuitul de JT existent , cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4126/1RO- 3*50+24N; L=11m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 75mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L=1m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO cu montare la BMPT tip FT 257_MAT conf. DS 4558 RO , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 125A plus un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A montat la limita de proprietate pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT proiectat. | E-Distributie Muntenia | 09252853 | 2022-01-18 |  | 09252853 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
443 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Vestei, nr. 26 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213640 | 2021-12-21 |  | 09213640 | 2022-03-30 | 2022 | 2022
444 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Prepelicarului, nr. 4 | B | 0.006 | 0.005877 | 0 | 0,4 | PTAB 3629 | Se va inlocuii siguranta automata monofazata existenta Ia=32A, cu siguranta monofazata automata Ia=40. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 690508, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227828 | 2022-01-28 |  | 09227828 | 2022-03-24 | 2022 | 2022
445 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, SOSEAUA BANATULUI, nr. 47 | IF | 0.008 | 0.008 | 0 | 0,4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09205541 | 2022-01-26 |  | 09205541 | 2022-03-23 | 2022 | 2022
446 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Posada, nr. 22 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2477 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, tip FT 133 MAT, ed.05, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa incastrat in gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150272232615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446457 | 2022-02-08 |  | 09446457 | 2022-03-02 | 2022 | 2022
447 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Clucereasa Elena, nr. 41 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09204744 | 2022-01-13 |  | 09204744 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
448 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IERNII, nr. 1A | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09168846 | 2021-12-16 |  | 09168846 | 2022-03-06 | 2022 | 2022
449 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada IERNII, nr. T13/8P60/1 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179289 | 2021-12-23 |  | 09179289 | 2022-03-06 | 2022 | 2022
450 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Silvia, nr. 53 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: se va prelua bransamentul existent intr-un BMPM 32A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa pe peretele exterior al casei. Se va desfiinta alimentarea existenta si se va monta in BMPM proiectat un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132059 | 2021-12-15 |  | 09132059 | 2022-03-16 | 2022 | 2022
451 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Severin Emanoil Mihail,General, nr. 10A | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN21910264407 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09146828 | 2021-12-08 |  | 09146828 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
452 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Teodor Neculuta,Poet, nr. 28 | B | 0.0078 | 0.007564 | 0 | 0,4 | PTS 938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09149941 | 2021-12-15 |  | 09149941 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
453 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Apusului, nr. 29A | IF | 0.005 | 0.004894 | 0 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09103311 | 2021-12-15 |  | 09103311 | 2022-03-24 | 2022 | 2022
454 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Ciresilor, nr. 1-Bis | IF | 0.01 | 0.00979 | 0 | 0,4 | PTA 7286 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09093596 | 2021-12-15 |  | 09093596 | 2022-03-22 | 2022 | 2022
455 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Podu Pitarului, nr. 3 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 3838344 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447819 | 2022-02-15 |  | 09447819 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
456 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Cetatea De Balta, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTZ 1842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UAEEEDN20810355693 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09491136 | 2022-02-15 |  | 09491136 | 2022-03-30 | 2022 | 2022
457 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Emil Garleanu, nr. 6A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09625598 | 2022-03-08 |  | 09625598 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
458 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vlad Judetul, nr. 32 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 2738 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09526477 | 2022-03-08 |  | 09526477 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
459 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Ialomicioarei, nr. 21 | B | 0.01 | 0.01 | 0 | 0,4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament electric nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (10m coborare + 1m trotuar), pana la un BMPT-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, pe cladire. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP si masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09425514 | 2022-02-07 |  | 09425514 | 2022-03-11 | 2022 | 2022
460 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Strada Garofitei, nr. NC55682 | IF | 0.02 | 0.01952 | 0 | 0,4 | PTAB 5366 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09512041 | 2022-03-07 |  | 09512041 | 2022-03-21 | 2022 | 2022
461 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 1H | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09618595 | 2022-03-15 |  | 09618595 | 2022-03-15 | 2022 | 2022
462 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Rasadnitei, nr. 85, ap. AP1 | B | 0.0082 | 0.008035 | 0 | 0,4 | PTZ 1726 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie cu montare siguranta monofazata automata Ir=40A in BMPM, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09466744 | 2022-02-16 |  | 09466744 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
463 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Zambilelor, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.003915 | 0 | 0,4 | PTAB 5370 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16,205 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09423599 | 2022-02-18 |  | 09423599 | 2022-03-01 | 2022 | 2022
464 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada FLAMINGO, nr. 50/5.16 | IF | 0.00825 | 0.008084 | 0 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09678455 | 2022-03-25 |  | 09678455 | 2022-03-28 | 2022 | 2022
465 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Oituz, nr. 155 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09416679 | 2022-02-04 |  | 09416679 | 2022-03-02 | 2022 | 2022
466 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada ZANELOR, nr. 15P | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTA 5137 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09422434 | 2022-02-11 |  | 09422434 | 2022-03-29 | 2022 | 2022
467 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trapezului, nr. 36 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09613160 | 2022-03-10 |  | 09613160 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
468 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Sfanta Agnes, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09613488 | 2022-03-08 |  | 09613488 | 2022-03-08 | 2022 | 2022
469 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, SOSEAUA Bucuresti-Domnesti, nr. 85E | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09611781 | 2022-03-09 |  | 09611781 | 2022-03-14 | 2022 | 2022
470 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada Libertatii, nr. 51 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09413325 | 2022-03-08 |  | 09413325 | 2022-03-09 | 2022 | 2022
471 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Oituz, nr. 52 | IF | 0.004 | 0.003919 | 480 | 0,4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09409943 | 2022-02-28 |  | 09409943 | 2022-03-03 | 2022 | 2022
472 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Raul Vedea, nr. 13-C, ap. CASA 1 | IF | 0.004 | 0.003918 | 0 | 0,4 | PTAB 5285 EXER GRUP SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09519075 | 2022-03-07 |  | 09519075 | 2022-03-17 | 2022 | 2022
473 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Odihnei, nr. 2 A | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1931 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09523167 | 2022-02-21 |  | 09523167 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
474 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Orientului, nr. 1, ap. VILA 33 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09391372 | 2022-01-31 |  | 09391372 | 2022-02-09 | 2022 | 2022
475 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Strada Mihai Eminescu, nr. 75 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471061 | 2022-02-23 |  | 09471061 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
476 | jud. ILFOV, loc. OSTRATU, Strada Primaverii, nr. 56 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09469468 | 2022-02-22 |  | 09469468 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
477 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 43-45 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=32A existent, cu un intreruptor automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469692 | 2022-01-28 |  | 09469692 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
478 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada PREOT SEBE COSTIN, nr. 19C | IF | 0.0036 | 0.003525 | 0 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09459343 | 2022-02-21 |  | 09459343 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
479 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada ECATERINA TEODOROIU, nr. 13 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09396310 | 2022-02-04 |  | 09396310 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
480 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Stanescu Irina, nr. 3-5 | B | 0.008 | 0.00782 | 0 | 0,4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09496264 | 2022-02-17 |  | 09496264 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
481 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Principala, nr. 193B | IF | 0.015 | 0.014699 | 0 | 0,4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09406774 | 2022-02-03 |  | 09406774 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
482 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Nastase Pamfil,Sergent, nr. 37 | B | 0.005 | 0.005 | 0 | 0,4 | PTZ 3092 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09496117 | 2022-02-09 |  | 09496117 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
483 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Principala, nr. 413 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09496319 | 2022-02-23 |  | 09496319 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
484 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Posada, nr. 1 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,23 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09456957 | 2022-02-21 |  | 09456957 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
485 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 4 G | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450692 | 2022-02-18 |  | 09450692 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
486 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Brazi, nr. 23A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9227209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09450737 | 2022-02-18 |  | 09450737 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
487 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, PRELUNGIREA GARII CATELU, nr. 23 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09400530 | 2022-02-15 |  | 09400530 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
488 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Capsa Nicolae, mr. av., nr. 6 | B | 0.02 | 0.02 | 25 | 0,4 | PTZ 3145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMPT metalic pe derivatia existenta cu un nou BMPT-63A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMPT metalic existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie lasuprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09471389 | 2022-02-10 |  | 09471389 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
489 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Farcasanca, nr. 8 | B | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09451158 | 2022-02-14 |  | 09451158 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
490 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, ALEEA POIANA SOARELUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7357 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09456777 | 2022-02-21 |  | 09456777 | 2022-02-21 | 2022 | 2022
491 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Magnoliei, nr. 76 | IF | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu un contor eletronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09456344 | 2022-02-15 |  | 09456344 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
492 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Oltului, nr. 53 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09469920 | 2022-02-18 |  | 09469920 | 2022-02-21 | 2022 | 2022
493 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Amurgului, nr. 71 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 5376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448664 | 2022-02-14 |  | 09448664 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
494 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Bujorul Alb, nr. 59 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09448788 | 2022-02-16 |  | 09448788 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
495 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Occidentului, nr. 9 | IF | 0.00912 | 0.008918 | 0 | 0,4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09448587 | 2022-02-18 |  | 09448587 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
496 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Grivita, nr. 27 | IF | 0.00384 | 0.003753 | 0 | 0,4 | PTAB 3530 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul dual existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09352155 | 2022-01-21 |  | 09352155 | 2022-02-07 | 2022 | 2022
497 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Icoanei, nr. 103 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea derivatiei existente intr-un BMPT-16A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul Firidei de Bransament. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT proiectat. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347894 | 2022-01-18 |  | 09347894 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
498 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada OGORULUI, nr. 15 | IF | 0.015 | 0.014698 | 0 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul actual se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349203 | 2022-01-27 |  | 09349203 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
499 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Aleea Pasarea de Aur, nr. 9 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09356228 | 2022-01-31 |  | 09356228 | 2022-02-21 | 2022 | 2022
500 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada 1 Decembrie, nr. 136, bl. 3, ap. 7 | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09354110 | 2022-01-28 |  | 09354110 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
501 | jud. ILFOV, loc. CERNICA, Strada Decebal, nr. 178 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09368252 | 2022-01-27 |  | 09368252 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
502 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, DRUMUL Coadelor, nr. 10B | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09365472 | 2022-01-21 |  | 09365472 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
503 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pucheni, nr. 111A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09371946 | 2022-01-25 |  | 09371946 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
504 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada 24 Ianuarie, nr. 10 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370797 | 2022-01-26 |  | 09370797 | 2022-02-08 | 2022 | 2022
505 | jud. ILFOV, loc. TANCABESTI, Strada Mihail Sadoveanu, nr. 169 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7349 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09374673 | 2022-02-10 |  | 09374673 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
506 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Levantica, nr. 70 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09380407 | 2022-02-07 |  | 09380407 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
507 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Campului, nr. 5, bl. 5 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPM inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09379656 | 2022-01-31 |  | 09379656 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
508 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada BUCEGI, nr. 57 | IF | 0.00304 | 0.002959 | 0 | 0,4 | PCZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010009143511 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463005 | 2022-02-15 |  | 09463005 | 2022-02-15 | 2022 | 2022
509 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 1B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09317528 | 2022-01-18 |  | 09317528 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
510 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Danaide, nr. 4 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09446558 | 2022-02-14 |  | 09446558 | 2022-02-15 | 2022 | 2022
511 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, CAMPUL Pipera, nr. 107 D | IF | 0.0048 | 0.004654 | 0 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09489862 | 2022-02-21 |  | 09489862 | 2022-02-22 | 2022 | 2022
512 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada SFANTUL PETRU TEI, nr. 33 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 3447 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09259807 | 2022-02-09 |  | 09259807 | 2022-02-09 | 2022 | 2022
513 | jud. ILFOV, loc. MANOLACHE, Strada Caminului, nr. 3 | IF | 0.0056 | 0.005088 | 0 | 0,23 | PTA 3395 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09268664 | 2022-01-20 |  | 09268664 | 2022-02-01 | 2022 | 2022
514 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Bulevardul Mihu Iulian, nr. 6 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248608 | 2022-01-05 |  | 09248608 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
515 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, SOSEAUA Bucuresti - Targoviste, nr. 39 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249836 | 2022-01-18 |  | 09249836 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
516 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Culcer Ioan,general, nr. 66 | B | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247615 | 2022-01-25 |  | 09247615 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
517 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Aeroportului, nr. 74C | IF | 0.007 | 0.006855 | 0 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220230 | 2022-01-03 |  | 09220230 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
518 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Primaverii, nr. 58 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017123212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09446268 | 2022-02-18 |  | 09446268 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
519 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Antim Ivireanul, nr. 122 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447123 | 2022-02-18 |  | 09447123 | 2022-02-28 | 2022 | 2022
520 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Danaide, nr. 3 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09447511 | 2022-02-14 |  | 09447511 | 2022-02-15 | 2022 | 2022
521 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Viitorului, nr. 59 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,23 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446109 | 2022-02-18 |  | 09446109 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
522 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Eugen Barbu, nr. 35 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446638 | 2022-02-18 |  | 09446638 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
523 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Privighetorilor, nr. 18 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447667 | 2022-02-18 |  | 09447667 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
524 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 66, ap. LOT 1 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09447308 | 2022-02-18 |  | 09447308 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
525 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Eroului, nr. 175 A | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2274 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09163840 | 2022-01-07 |  | 09163840 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
526 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Staminelor, nr. 10 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 3496 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe casa, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09250426 | 2021-12-24 |  | 09250426 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
527 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Primaverii, nr. 23G | IF | 0.00495 | 0.004846 | 0 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178787 | 2021-12-16 |  | 09178787 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
528 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Gradinarilor, nr. 82 | IF | 0.008 | 0.007835 | 0 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09177884 | 2021-12-16 |  | 09177884 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
529 | jud. ILFOV, loc. SILISTEA SNAGOVULUI, Strada Antim Ivireanul, nr. 124 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09446977 | 2022-02-18 |  | 09446977 | 2022-02-28 | 2022 | 2022
530 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Bulevardul Biruintei, nr. 275J, bl. LOT 11, sc. -, et. - | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09131780 | 2021-12-15 |  | 09131780 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
531 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada Gradinilor, nr. 1 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTA 2390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09135822 | 2021-12-10 |  | 09135822 | 2022-02-10 | 2022 | 2022
532 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Izvorului, nr. 8A | IF | 0.0042 | 0.004114 | 0 | 0,23 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136157 | 2021-12-15 |  | 09136157 | 2022-02-10 | 2022 | 2022
533 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan Mihailescu-Braila, nr. 3 | IF | 0.00495 | 0.00495 | 0 | 0,4 | PTZ 3802 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09139390 | 2021-12-02 |  | 09139390 | 2022-02-10 | 2022 | 2022
534 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Libelulelor, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 3091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09150377 | 2021-12-13 |  | 09150377 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
535 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Prelungirea Oituz, nr. 22 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09153234 | 2022-01-18 |  | 09153234 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
536 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Lacului, nr. 67 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTZ 2909 COM CIOROGARLA INTRARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09101676 | 2021-12-15 |  | 09101676 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
537 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Prudentei, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09109837 | 2021-12-02 |  | 09109837 | 2022-02-01 | 2022 | 2022
538 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada GRATIOASA, nr. 7 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09118839 | 2021-12-02 |  | 09118839 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
539 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Godeanu Constantin,Slt., nr. 21A | B | 0.00364 | 0.00364 | 0 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09123268 | 2021-11-24 |  | 09123268 | 2022-02-10 | 2022 | 2022
540 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 78-Vila 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09123552 | 2021-12-09 |  | 09123552 | 2022-02-10 | 2022 | 2022
541 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Mitropolitul Veniamin Costache, nr. 15 A | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PAS 601 ECHINOXULUI | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 32A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09129536 | 2021-12-03 |  | 09129536 | 2022-02-04 | 2022 | 2022
542 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Republicii, nr. 130 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09074454 | 2021-11-29 |  | 09074454 | 2022-02-01 | 2022 | 2022
543 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Campineanu Ion, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09094632 | 2021-12-03 |  | 09094632 | 2022-02-09 | 2022 | 2022
544 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada Pinului, nr. 51-53 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PCZ 2398 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09095084 | 2021-12-02 |  | 09095084 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
545 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Modestiei, nr. 60 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09095295 | 2021-11-17 |  | 09095295 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
546 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada GALATA, nr. 81E vila 2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09097661 | 2021-11-29 |  | 09097661 | 2022-02-02 | 2022 | 2022
547 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 31, ap. LOT 6 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09056071 | 2021-11-25 |  | 09056071 | 2022-02-03 | 2022 | 2022
548 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Vasile Alecsandri, nr. 11, ap. AP2 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune din Firida de Bransament (FB) tip M4 cu o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPM-dual, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, deasupra FB. BMPM-dual va fi prevazut cu loc pentru doua contoare monofazate in montaj direct cu 2xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Dupa PIF si PVR se vor desfiinta cele doua coloane monofazate existente, respectiv masurile aferente acestora. Se va corela cu ATR 09515839. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515708 | 2022-02-11 |  | 09515708 | 2022-02-16 | 2022 | 2022
549 | jud. ILFOV, loc. GLINA, Strada Viitorului, nr. 65A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09435902 | 2022-02-17 |  | 09435902 | 2022-02-17 | 2022 | 2022
550 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Irisului, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09436258 | 2022-02-09 |  | 09436258 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
551 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Cartonari, nr. 25 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09437406 | 2022-02-18 |  | 09437406 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
552 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Vasile Alecsandri, nr. 11, ap. 1 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin utilizarea instalatiilor electrice existente dupa PIF si PVR la ATR 09515708 (MARINA SUBTIRELU, AP 2) cu montarea unui contor monofazat in montaj direct in BMPM-dual proiectat si cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM-dual proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09515839 | 2022-02-11 |  | 09515839 | 2022-02-14 | 2022 | 2022
553 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, PRELUNGIREA Ghencea, nr. 157B | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023742614 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09435831 | 2022-02-10 |  | 09435831 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
554 | jud. ILFOV, loc. ISLAZ, Strada NEAJLOV, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 3594 | Se va reprograma contorul monofazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432922 | 2022-02-10 |  | 09432922 | 2022-02-21 | 2022 | 2022
555 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Domnita Balasa, nr. 30 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,23 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433086 | 2022-02-22 |  | 09433086 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
556 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Balanesti, nr. 1 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09440031 | 2022-02-04 |  | 09440031 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
557 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 19, nr. 9 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432754 | 2022-02-15 |  | 09432754 | 2022-02-16 | 2022 | 2022
558 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 40P | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent din BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09432364 | 2022-02-09 |  | 09432364 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
559 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada FERMEI E., nr. 2B | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09433379 | 2022-02-18 |  | 09433379 | 2022-02-21 | 2022 | 2022
560 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada VIILOR II, nr. 46 | IF | 0.00315 | 0.003086 | 0 | 0,4 | PTAB 4653 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09429512 | 2022-02-15 |  | 09429512 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
561 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 1 Mai, nr. 54 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09430148 | 2022-02-10 |  | 09430148 | 2022-02-11 | 2022 | 2022
562 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Ciresar, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 5380 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LES aferent PT 5380, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=20 A in BMPT existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09430059 | 2022-02-14 |  | 09430059 | 2022-02-15 | 2022 | 2022
563 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada PESTILOR, nr. 61 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09432657 | 2022-02-16 |  | 09432657 | 2022-02-16 | 2022 | 2022
564 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Intrarea Crinului, nr. 18 C | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09432921 | 2022-02-17 |  | 09432921 | 2022-02-18 | 2022 | 2022
565 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Garoafei, nr. 83 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09457085 | 2022-02-22 |  | 09457085 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
566 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Tineretului, nr. 2 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09466055 | 2022-02-21 |  | 09466055 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
567 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Muntii Gurghiului, nr. 23 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09465014 | 2022-02-15 |  | 09465014 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
568 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Stefan cel Mare, nr. 37 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09419501 | 2022-02-10 |  | 09419501 | 2022-02-23 | 2022 | 2022
569 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Cercelus, nr. 53 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent de pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre rama contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09415509 | 2022-02-07 |  | 09415509 | 2022-02-24 | 2022 | 2022
570 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 30 | B | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PTZ 398 | Se va inlocui bransamentul monofazat aerian existent cu un bransament monofazat aerian tip 1x10+6C, DC4126RO pozat la un stender, amplasat la limita de proprietate, pe care se va monta un BMPM-32A nou, echipat conform FT 124MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 09464016 | 2022-02-17 |  | 09464016 | 2022-02-25 | 2022 | 2022
571 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Soarelui, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387696 | 2022-01-21 |  | 09387696 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
572 | jud. ILFOV, loc. DARASTI-ILFOV, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 22D | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09387860 | 2022-01-21 |  | 09387860 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
573 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Botosani, nr. 8 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu reprogramarea contorului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09347351 | 2022-01-18 |  | 09347351 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
574 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CONDORULUI, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348433 | 2022-01-17 |  | 09348433 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
575 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Lantului, nr. 7, et. 1, ap. 2 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 3313 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-o coloana monofazata 1x10+6C L&#119940;&#119938;&#119939;&#119949;&#119958;=2m, pozata, din cofret M4 existent, pana la un BMPM 32A, tip FT 124 MAT, ed.04, ce va fi amplasat pe casa, cat mai aproape de cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 5383626, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea faratemporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09349137 | 2022-01-21 |  | 09349137 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
576 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Intrarea Mistretului, nr. 63 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 866 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09350727 | 2022-01-18 |  | 09350727 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
577 | jud. ILFOV, loc. TEGHES, Strada CEAHLAU, nr. 6 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09347876 | 2022-01-17 |  | 09347876 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
578 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, Strada Ciocarliei, nr. 3 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09350542 | 2022-01-19 |  | 09350542 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
579 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Gradinarilor, nr. 70 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09348728 | 2022-01-17 |  | 09348728 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
580 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada CAMPULUI, nr. 20-22 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349058 | 2022-01-19 |  | 09349058 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
581 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, SOSEAUA Leordeni, nr. 38A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09348381 | 2022-01-14 |  | 09348381 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
582 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SPLAIUL Unirii, nr. 152 -154 | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09348663 | 2022-01-18 |  | 09348663 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
583 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Rascoalei, nr. 21C | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09353086 | 2022-01-19 |  | 09353086 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
584 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83E | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea bransament trifazat existent, racordat din LEA aferent PT 2907, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A in FDCP existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 09354462 | 2022-01-21 |  | 09354462 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
585 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Livezilor III, nr. 49 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTZ 935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09352980 | 2022-01-25 |  | 09352980 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
586 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ciocarliei, nr. 65A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09359262 | 2022-01-20 |  | 09359262 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
587 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, Strada Viilor, nr. 45 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09382088 | 2022-01-21 |  | 09382088 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
588 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ionescu Gheorghe, slt., nr. 20 A | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 3324 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09299906 | 2022-01-10 |  | 09299906 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
589 | jud. ILFOV, loc. PETRESTI, Strada Balantei, nr. 15A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09302912 | 2022-01-17 |  | 09302912 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
590 | jud. ILFOV, loc. OLTENI, Strada Crizantemelor, nr. 9 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09307002 | 2022-01-18 |  | 09307002 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
591 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada VEVERITEI, nr. 40 | IF | 0.01 | 0.0097 | 0 | 0,4 | PTAB 4241 | Bransament trifazat subteran alimentat din LES existenta aferenta PTAB 3497 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=65m) pana la un BMPT 50 A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau ,, material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). ,, | E-Distributie Muntenia | 09331112 | 2022-01-12 |  | 09331112 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
592 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 16 | IF | 0.003575 | 0.003501 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09260309 | 2022-01-13 |  | 09260309 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
593 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Ciocarliei, nr. 65 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09275855 | 2022-01-18 |  | 09275855 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
594 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Drumul Cretestilor, nr. 18 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 2275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09282623 | 2022-01-05 |  | 09282623 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
595 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Crinului, nr. 86 D | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231445 | 2022-01-06 |  | 09231445 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
596 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Bujorului, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09231526 | 2022-01-06 |  | 09231526 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
597 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Poloni Victor,Doctor, nr. 20, ap. 1 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231614 | 2022-01-05 |  | 09231614 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
598 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Hagi Moscu Maria, nr. 25 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231925 | 2021-12-15 |  | 09231925 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
599 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Postasului, nr. 24C | B | 0.0054 | 0.005289 | 0 | 0,4 | PTZ 2089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09231188 | 2022-01-07 |  | 09231188 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
600 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Postelnicul Stroe, nr. 6-8 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTM 2758 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09233278 | 2021-12-24 |  | 09233278 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
601 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 6A83 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237572 | 2022-01-07 |  | 09237572 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
602 | jud. ILFOV, loc. POPESTI LEORDENI, Strada AMURGULUI, nr. 45F, bl. C2 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237277 | 2021-12-30 |  | 09237277 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
603 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Nicolae Labis, nr. 9 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09237391 | 2022-01-13 |  | 09237391 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
604 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada POPESTI ROMANI, nr. 31 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 4288 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09238437 | 2022-01-06 |  | 09238437 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
605 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Ion Slavici, nr. 19 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247334 | 2022-01-17 |  | 09247334 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
606 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Dantelei, nr. 2F | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09244893 | 2021-12-24 |  | 09244893 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
607 | jud. ILFOV, loc. COZIENI, Strada Unirii, nr. 32 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09247157 | 2022-01-11 |  | 09247157 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
608 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Dezrobirii, nr. 114 A, ap. AP54 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248162 | 2022-01-05 |  | 09248162 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
609 | jud. ILFOV, loc. DUMBRAVENI, Strada LAHOVARI, nr. 88/12/4 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09248323 | 2022-01-12 |  | 09248323 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
610 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 327 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,23 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09252188 | 2022-01-13 |  | 09252188 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
611 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 57 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251562 | 2022-01-12 |  | 09251562 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
612 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Occidentului, nr. 20 | IF | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249252 | 2022-01-21 |  | 09249252 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
613 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Intrarea SMIRDAN, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09248800 | 2022-01-12 |  | 09248800 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
614 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Alexandru Conduratu, nr. 88 | IF | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,23 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09249009 | 2022-01-20 |  | 09249009 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
615 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Calea Giulesti, nr. 396A | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09247900 | 2022-01-07 |  | 09247900 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
616 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, DRUMUL Lunca Sateasca, nr. 87 | B | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248434 | 2022-01-07 |  | 09248434 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
617 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Podisor, nr. 32A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09247988 | 2022-01-13 |  | 09247988 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
618 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Alizeului, nr. 35 A | B | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09248871 | 2021-12-24 |  | 09248871 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
619 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, ALEEA Oituz, nr. 26 | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09259070 | 2022-01-10 |  | 09259070 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
620 | jud. ILFOV, loc. GRUIU, Strada M. Eminescu, nr. 14 | IF | 0.0054 | 0.005289 | 0 | 0,23 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09259042 | 2022-01-17 |  | 09259042 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
621 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Pantazica Gabriel, nr. 118 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257852 | 2022-01-13 |  | 09257852 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
622 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Mihail Sebastian, nr. 10, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09257757 | 2022-01-17 |  | 09257757 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
623 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Teius, nr. 195E | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09215907 | 2021-12-16 |  | 09215907 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
624 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Popa Stefan, nr. 25 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 398 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09213751 | 2021-12-20 |  | 09213751 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
625 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada TISMANA, nr. 6 | IF | 0.00396 | 0.003831 | 0 | 0,4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215269 | 2021-12-31 |  | 09215269 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
626 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Margelelor, nr. 4B, ap. Vila 3 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218387 | 2021-12-30 |  | 09218387 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
627 | jud. ILFOV, loc. TAMASI, Strada Pomilor, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218383 | 2022-01-06 |  | 09218383 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
628 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 27H, bl. VILA C2, ap. 1 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218860 | 2021-12-30 |  | 09218860 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
629 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 26F | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09219260 | 2021-12-30 |  | 09219260 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
630 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Moinesti, nr. 18 -20 | B | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTZ 908 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09220166 | 2021-12-28 |  | 09220166 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
631 | jud. ILFOV, loc. PETRACHIOAIA, SOSEAUA Afumati, nr. 40 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218442 | 2022-01-05 |  | 09218442 | 2022-01-05 | 2022 | 2022
632 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 65, bl. AC.4305, ap. VILA 7 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218607 | 2021-12-29 |  | 09218607 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
633 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada CU BRAZI, nr. 5 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218584 | 2022-01-13 |  | 09218584 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
634 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Cladova, nr. 10 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219903 | 2021-12-16 |  | 09219903 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
635 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 4H | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217403 | 2022-01-03 |  | 09217403 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
636 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 92 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09218230 | 2021-12-30 |  | 09218230 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
637 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, ALEEA Dumbravei, nr. 22 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019974614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220223 | 2021-12-30 |  | 09220223 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
638 | jud. ILFOV, loc. DASCALU, Strada 1 MAI, nr. 13A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09217968 | 2022-01-14 |  | 09217968 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
639 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada PETRE ISPIRESCU, nr. 29C | IF | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09218323 | 2022-01-11 |  | 09218323 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
640 | jud. ILFOV, loc. MOGOSOAIA, PRELUNGIREA Colentina, nr. 42 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220560 | 2022-01-04 |  | 09220560 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
641 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Weiner Palada, nr. 11 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09219197 | 2021-12-31 |  | 09219197 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
642 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Invalid Suliga Ion, nr. 40 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09218057 | 2021-12-17 |  | 09218057 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
643 | jud. Ilfov, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09220769 | 2022-01-03 |  | 09220769 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
644 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Ristea Ion,Soldat, nr. 26 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09225544 | 2021-12-16 |  | 09225544 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
645 | jud. ILFOV, loc. VIDRA, Strada LALELELOR, nr. 5 | IF | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09220589 | 2021-12-31 |  | 09220589 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
646 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Furcii, nr. 34B | B | 0.00378 | 0.003684 | 0 | 0,4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09224872 | 2021-12-28 |  | 09224872 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
647 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 233 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09224779 | 2022-01-11 |  | 09224779 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
648 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Vatra Dornei, nr. 33 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226069 | 2022-01-07 |  | 09226069 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
649 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Antiaeriana, nr. 79, ap. AP1 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1613 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226945 | 2021-12-23 |  | 09226945 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
650 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Independentei, nr. 6 D | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227494 | 2022-01-05 |  | 09227494 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
651 | jud. ILFOV, loc. CIOROGARLA, Strada Teiului, nr. 12 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227851 | 2022-01-05 |  | 09227851 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
652 | jud. ILFOV, loc. DOBROESTI, Strada Ana Ipatescu, nr. 28 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09226442 | 2022-01-10 |  | 09226442 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
653 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Atomistilor, nr. 208 | IF | 0.005 | 0.00488 | 0 | 0,4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227981 | 2022-01-07 |  | 09227981 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
654 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Orhideei, nr. 134A | IF | 0.0048 | 0.004684 | 0 | 0,4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09227569 | 2022-01-07 |  | 09227569 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
655 | jud. ILFOV, loc. COPACENI, Strada Principala, nr. 430 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227888 | 2022-01-17 |  | 09227888 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
656 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, DRUMUL Odai, nr. 1 B | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227246 | 2022-01-06 |  | 09227246 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
657 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Zori De Zi, nr. 104 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227407 | 2021-12-27 |  | 09227407 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
658 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada I.L.Caragiale, nr. 27A, ap. 1 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09227837 | 2022-01-12 |  | 09227837 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
659 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Ghindari, nr. 78C | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227867 | 2021-12-28 |  | 09227867 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
660 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Mos Adam, nr. 17 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227957 | 2022-01-03 |  | 09227957 | 2022-01-04 | 2022 | 2022
661 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Strada Luceafarului, nr. 22J, bl. TARLA38 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09226262 | 2022-01-05 |  | 09226262 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
662 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Balinesti, nr. 12 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229204 | 2021-12-28 |  | 09229204 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
663 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Scarlat Lambrino, nr. 4 | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09229335 | 2022-01-19 |  | 09229335 | 2022-01-20 | 2022 | 2022
664 | jud. ILFOV, loc. CORNETU, Strada Rasaritului, nr. 22 | IF | 0.0078 | 0.007624 | 0 | 0,4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09230148 | 2022-01-17 |  | 09230148 | 2022-01-19 | 2022 | 2022
665 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Giovanni Boccaccio, nr. 69 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229142 | 2021-12-23 |  | 09229142 | 2022-01-03 | 2022 | 2022
666 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, ALEEA Taifunului, nr. 15 | B | 0.00495 | 0.004831 | 0 | 0,4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09229594 | 2022-01-06 |  | 09229594 | 2022-01-07 | 2022 | 2022
667 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Lucacesti, nr. 3 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09227917 | 2022-01-20 |  | 09227917 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
668 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Pavlicheni, nr. 80 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200904 | 2021-12-23 |  | 09200904 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
669 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Garii, nr. 155A-157 | IF | 0.0036 | 0.003526 | 0 | 0,23 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09176827 | 2021-12-22 |  | 09176827 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
670 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada ACVILEI, nr. 40F, ap. CASA 2 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178489 | 2021-12-16 |  | 09178489 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
671 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, DRUMUL Fermei, nr. 64 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09178133 | 2021-12-21 |  | 09178133 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
672 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Duzilor, nr. 53 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09179124 | 2021-12-22 |  | 09179124 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
673 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI-PIPERA, Strada Drumul Potcoavei, nr. 27 I | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5088434, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09187011 | 2021-12-28 |  | 09187011 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
674 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, ALEEA V-Popasului, nr. 21 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09131487 | 2021-12-02 |  | 09131487 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
675 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Frederic Jolliot Curie, nr. 16, ap. AP1 | B | 0.0036 | 0.003527 | 0 | 0,4 | PTZ 130 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09132040 | 2021-12-06 |  | 09132040 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
676 | jud. ILFOV, loc. GANEASA, Strada Stefan cel Mare, nr. 159 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,4 | PTAB 3498 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09135321 | 2021-12-15 |  | 09135321 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
677 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Muzelor, nr. 42 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09136580 | 2021-12-07 |  | 09136580 | 2022-01-10 | 2022 | 2022
678 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Strada Nicolae Iorga, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09141220 | 2021-12-08 |  | 09141220 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
679 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, SOSEAUA Snagov, nr. 120 | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09143781 | 2021-12-10 |  | 09143781 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
680 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Regimentului, nr. 87 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151422 | 2021-12-15 |  | 09151422 | 2022-01-06 | 2022 | 2022
681 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Jandarmeriei, nr. 237-245 | B | 0.014 | 0.013709 | 0 | 0,4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un contor electronic inteligent trifazat echipat cu un disjunctor Ir=32A, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032162021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09151026 | 2021-12-27 |  | 09151026 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
682 | jud. ILFOV, loc. PERIS, Strada Lastarului, nr. 2 | IF | 0.004 | 0.003919 | 0 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09151742 | 2021-12-14 |  | 09151742 | 2022-01-11 | 2022 | 2022
683 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Musetelului, nr. 35a | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,23 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09110038 | 2022-01-25 |  | 09110038 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
684 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Prelungirea Ghencea, nr. 263E | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 3720 | LEA jt Str. Prelungirea Ghencea existenta, alimentata din PT 3720. Bransament aerian trifazat 3x10+6C din LEA jt existenta pana la BMPM-32A dual, contor monofazat seria: aferent Eneltel: 110590374, Pa=6kW, | E-Distributie Muntenia | 09117697 | 2021-12-15 |  | 09117697 | 2022-01-18 | 2022 | 2022
685 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Zorilor, nr. 55 | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09129695 | 2021-12-02 |  | 09129695 | 2022-01-12 | 2022 | 2022
686 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Vlad Dracu, nr. 13 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 584 | se va desfiinta bransamentul existent | E-Distributie Muntenia | 09129028 | 2021-12-15 |  | 09129028 | 2022-01-17 | 2022 | 2022
687 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Strada 23 August, nr. 252X1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09072499 | 2021-11-26 |  | 09072499 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
688 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Fermei, nr. 32, bl. P11 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09073404 | 2022-01-12 |  | 09073404 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
689 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Bratila, nr. 7 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTZ 812 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent bransamentul existent, intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gardul de beton. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 4980463, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075008 | 2021-11-29 |  | 09075008 | 2022-01-14 | 2022 | 2022
690 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Maltopol, nr. 28 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076741 | 2021-11-17 |  | 09076741 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
691 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada DEALUL BISTRII, nr. 53-57 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075792 | 2021-11-26 |  | 09075792 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
692 | jud. ILFOV, loc. BUFTEA, Strada Razboieni, nr. 13D | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09075003 | 2021-12-02 |  | 09075003 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
693 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 43 D | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul monofazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09076041 | 2021-12-03 |  | 09076041 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
694 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Corabia, nr. 44 | B | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09075786 | 2021-11-26 |  | 09075786 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
695 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Eroilor, nr. 31B | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09081158 | 2021-12-02 |  | 09081158 | 2022-01-27 | 2022 | 2022
696 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Neagu Andrei,Soldat, nr. 10 | B | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTZ 2694 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09078017 | 2021-11-29 |  | 09078017 | 2022-01-21 | 2022 | 2022
697 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 22A | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09084681 | 2021-12-03 |  | 09084681 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
698 | jud. ILFOV, loc. TUNARI, Intrarea Scolii, nr. 1 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024119, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09083186 | 2021-11-29 |  | 09083186 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
699 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Intrarea Viilor, nr. 30 F | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097151 | 2021-11-25 |  | 09097151 | 2022-01-28 | 2022 | 2022
700 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Sfatului, nr. 36 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,23 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09097074 | 2021-11-25 |  | 09097074 | 2022-01-25 | 2022 | 2022
701 | jud. ILFOV, loc. SAFTICA, ALEEA Primariei, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.00288 | 0 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019658213, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV BUFTEA. | E-Distributie Muntenia | 09045025 | 2021-11-29 |  | 09045025 | 2022-01-26 | 2022 | 2022
702 | jud. ILFOV, loc. DUMITRANA, Strada Morii, nr. 63 B, bl. Lot 3 | IF | 0.003 | 0.002934 | 0 | 0,4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09063394 | 2021-11-26 |  | 09063394 | 2022-01-31 | 2022 | 2022
703 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, ALEEA Parva, nr. 3-5 | B | 0.07988 | 0.08012 | 0 | 0,4 | PTZ 2073 | , ,Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 81,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: - se va inlocui coloana existenta cu coloana noua in cablu 3x95+50N, intreruptor de joasa tensiune de 160A si separator tetrapolar de 180A. Se va programa contorul existent trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08992490 | 2021-11-10 |  | 08992490 | 2022-01-13 | 2022 | 2022
704 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Greaca, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09237096 | 2021-12-23 |  | 09237096 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
705 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, DRUMUL Varful Berivoiul Mare, nr. 72 | B | 0.00486 | 0.004743 | 0 | 0,4 | PTA 4008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09214928 | 2021-12-22 |  | 09214928 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
706 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Ilioara, nr. 3 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPT existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09217852 | 2021-12-23 |  | 09217852 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
707 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Cladova, nr. 6 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09219146 | 2021-12-16 |  | 09219146 | 2021-12-16 | 2022 | 2022
708 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 1A, ap. VILA 70 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09218745 | 2021-12-19 |  | 09218745 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
709 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Amintirii, nr. 57, ap. 1 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09223371 | 2021-12-20 |  | 09223371 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
710 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTAB 2478 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09169261 | 2021-12-16 |  | 09169261 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
711 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Modestiei, nr. 43 | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0,4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09172902 | 2021-12-03 |  | 09172902 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
712 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Durbac Dumitru Raducu,Lt.Col., nr. 92A | B | 0.006 | 0.006 | 0 | 0,4 | PTAB 994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Se va prelua bransamentul aerian existent intr-un BMPM-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la exterior, pe casa, in dreptul Nisa tip M1. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va prelua contorul electronic inteligent monofazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09175277 | 2021-12-17 |  | 09175277 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
713 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 2, Strada Apostol Nicolae, nr. 43 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,23 | PTM 885 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09185774 | 2021-12-16 |  | 09185774 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
714 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Maracineni, nr. 8 | B | 0.0148 | 0.014503 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza cu urmatoarele modificari ale instalatiei existente (mentionate mai sus): se va monta intrerupator tetrapolar cu Ir=25A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09155559 | 2021-12-08 |  | 09155559 | 2021-12-23 | 2022 | 2022
715 | jud. ILFOV, loc. JILAVA, Strada Trandafirilor, nr. 16 | IF | 0.02 | 0.01948 | 33 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104647 | 2021-12-08 |  | 09104647 | 2021-12-21 | 2022 | 2022
716 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Selimbar, nr. 32 | IF | 0.005 | 0.004895 | 0 | 0,23 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09122753 | 2021-12-08 |  | 09122753 | 2021-12-10 | 2022 | 2022
717 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Narciselor, nr. 8A | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09075790 | 2021-12-07 |  | 09075790 | 2021-12-09 | 2022 | 2022
718 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Scolii, nr. 79 | IF | 0.003 | 0.00284 | 0 | 0,23 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 381980, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09093751 | 2021-12-03 |  | 09093751 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
719 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 93 H | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09045714 | 2021-11-16 |  | 09045714 | 2021-12-09 | 2022 | 2022
720 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Gilortului, nr. 34 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09054754 | 2021-12-02 |  | 09054754 | 2021-12-02 | 2022 | 2022
721 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Libertatii, nr. 83B | IF | 0.00675 | 0.006614 | 0 | 0,4 | PTAB 2907 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablu 3x95+50N existent, realizat conform FS: 02548361 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),conform schita . Din caseta stradala nou proiectata se va poza un cablu 3x95+50N in lungime de 140m pana la un BMPT PAFS , Ir.=50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020<(>,<)> prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita drumului de servitute.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi predate catre U.O. Ilfov Vest. Contorul electronic inteligent trifazat se va monta in BMPT nou proiectat. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | E-Distributie Muntenia | 08926354 | 2021-10-25 |  | 08926354 | 2021-12-06 | 2022 | 2022
722 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, DRUMUL Cooperativei, nr. 102A, ap. VILA 1 | B | 0.0082 | 0.008034 | 0 | 0,4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui BMPM-2m cu BMPT-dual cu Ir trifazata=16A (pentru ET 110823845) cu preluare masura existenta ET 110823913. Se va inlocui contorul, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08910018 | 2021-11-05 |  | 08910018 | 2021-12-28 | 2022 | 2022
723 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Miraslau, nr. 6 | IF | 0.0048 | 0.004703 | 0 | 0,4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 08853438 | 2021-10-12 |  | 08853438 | 2021-12-15 | 2022 | 2022
724 | jud. GIURGIU, loc. UZUNU, Strada Intravilan, nr. FN | GR | 49.765 | 49.76 | 0 | 110 | UZUNU 110/20 KV | In conformitate cu cu Avizul CTE Transelectrica nr. 64/2021 si avizul CTE al E-Distributie Muntenia SA nr. 9/1/18.03.2021, solutia de racordare avizata de catre operatorul de distributie si aleasa de catre beneficiar este solutia 1. Racordarea parcului fotovoltaic CEF C?lug?reni la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 20/110 kV nou proiectat? la produc?tor. Aceast? solu?ie presupune racordarea parcului fotovoltaic în sta?ia Uzunu prin intermediul a 2 celule hibride legate în nod spre utilizator (prin sectionarea barei colectoare 110 kV cu separator cu 2 CLP): -Celula 1 cu intrare aerian de la produc?tor prin transformator de curent 400/5/1/1 A, transformatoare de tensiune, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/2 GSCH0002/1018 la sec?ia 1. - Celula 2 cu leg?tura de la ie?ire din transformatoarele de curent, separator cu CLP spre LES ?i Celul? DY107/4 GSCH0002/1019 cu intrare subteran în celula ?i ie?ire în LES spre sec?ia 2 de bare unde se leag? aerian. Celulele se amplaseaza pe teren E-D.M. - LES 110 kV intre sta?ia E-D.M. iesire din transformatoarele de curent catre sta?ie de transformare 20/110 kV CEF C?lug?reni (produc?tor) în lungime de 4,65 km. Sta?ia produc?torului se amplaseaz? pe terenul acestuia. LES 110 kV se pozeaza pe marginea DN5 cu subtraversare prin forare în dreptul sta?iei Uzunu. Solu?ia 1 - Lucr?ri realizate pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia 110 kV UZUNU: Se realizeaz? pentru celule fundatii cu suporti pentru 2 hibrizi, 2 separatoare, 3 transformatoare de curent ?i 3 suporti CT+DRV+TC; Se realizeaz? fundatie ?i suport pentru separator de sectionare bar; Se realizeaza stalpi + rigl? pentru prelungire bara; Se amenajeaz? în cl?direa existent? posibilitatea mont?rii moilor dulapuri de comand? ?i protectie; Se sectioneaza bara bara 110 kV cu separator cu 2 CLP Separatorul din celul? CEF va fi cu 1 CLP, 110 kV, 1250 A; va putea fi actionat atât mecanic (cutite principale si CLP-uri) cât si electric local/distanta/SCADA (doar cutitele principale vor putea fi actionate electric); Se monteaz? echipamentele din celulele noi. La partea de cl?dire: Reamenajarea unei înc?peri din cl?direa existent? cu compartimentare, inlocuire ferestre ?i u?i, instala?ii electrice ale cl?dirii, podea tehnologic?, tavan fals cu iluminat inclus, instala?ie de aer condi?ionat, înc?lzire , priz? de p?mânt, izolare pere?i, zugr?veli; Amenajare traseu cabluri circuite secundare de la echipamentele noi cu tubulatura ?i repara?ii la canalul cu dale existent. Se monteaz?: 2 dulapuri de protectii pentru celulele LES 110 kV CEF, cu protectie complexa de distanta si protectie de rezerv?; 1 dulap de protec?ie diferential? de linie; 1 dulap pentru circuitele de m?sur? energie, analizor calitate energie in dulap separat; 1-2 dulap de servicii interne alimentae de la servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie; 1 dulap telecomunicatii - TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie conform proiectelor tip E-D.M.; Transmiterea informatiilor: Ø,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, dup? caz; Ø,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); Ø,,comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare; Ø,,radiatia solar? medie la nivelul centralei electrice fotovoltaice. În sistemul DMS SCADA al OD ?i EMS SCADA al OTS (DEN), se va realiza prin 2 metode: printr-un canal FO (utilizand conductorul OPGW proiectat +existent), inchiriat de la gestionarul fibrei optice, respectiv prin sistem GSM-GPRS. Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibr? optic? care se pozeaz? pe traseul LES 110 kV. Integrarea celulei noi în sistemul de teleconducere, prin racordarea la TPT existent, prin circuite de cupru de la dulapurile de protectie din sala de comanda la dulapul din container. Se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste. Vor fi reintegrate func?iile protec?iilor existente (DRRI, comenzi locale, m?surare ?i interblocaje din sta?ie), la fazele urm?toare de proiectare. Apari?ia CEF C?LUG?RENI nu determin? modific?ri la punerea in func?iunea sau la pauza RAR-ului. Alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV din LEA 20 kV aflat? pe amplasamentul CEF intre stalpii 30008 ?i 30193 se va realiza pe Tarif de Racordare: Se va realiza un racord din LEA 20 kV de pe un stâlp nou pe care se va monta o consol? de deriva?ie spre noul stalp proiectat 1 ?i LES 20 kV de lungime aproximativ? 50m; §,,Se amplaseaz? în incinta CEF un post trafo echipat cu celul? de sosire, celul? de trafo ?i celul? de m?sur?, cu delimitare la intrarea LES 20 kV în PT; Se va realiza un racord de la PT la PSIca în sta?ia 110kV CEF C?LUG?RENI Lucr?ri separator telecomandat cu antena directiva comunicatie GPRS (Servicii Interne); 1 buc. x Lucrari pentru integrare Separator telecomandat; se include manopera pentru parametrizare RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, inclusiv teste; Necesara procurare de echipamente astfel: Ø,,Modem GPRS cu intrari-iesiri ARR 600 sau echivalent- Modem GPRS cu 8 intrari si 2 iesiri digitale 1 buc; Ø,,Antena GPRS directiva - Antena 900 MHz cu castig min. 10 db, 1 buc; -Produc?torul i?i va monta contor martor alimentat din statia proprie din acelea?i caracteritici de grup de m?sur?; -Pentru Servicii interne CEF, masura de decontare se realizeaza la 20 kV în PT proiectat; Calitatea energiei se va analiza prin amplasarea pe tarif de racordare, în statia Uzunu , pe partea de 110 kV, a unui analizor de calitate a energiei electrice. Monitorizarea continuit??ii ?i calit??ii energiei: §,,Vor fi monitorizate urm?toarele m?rimi: pozi?ia aparatelor de comuta?ie (întrerup?toare/separatoare), starea instala?iilor de protec?ie ?i automatizare, puterea activ? ?i reactiv? emis?, tensiunea, energia activ? produs?, pozi?ia elementelor de comuta?ie în punctul de racordare, viteza ?i direc?ia vântului, presiunea atmosferic? ?i temperatura, etc; Se vor instala sisteme de monitorizare a calit??ii energiei electrice, cu posibilit??i de "upgrade" la nivelul standardului de calitate a energiei aplicabilla momentul punerii în func?iune a Parcului Fotovoltaic CEF C?LUG?RENI. Echipamentul va trebui s? asigure tehnicile de m?sur? conform standardelor de m?sur? în vigoare (CEI 61000-4-30)- înregistrarea continu? a tensiunii, curentului, puterii active, reactive, aparente, factorului de putere, energia activ?, flicker (IEC 61000-4-15), distorsiuni frecven??, armonicile de tensiune ?i curent (IEC 61000-4-7), pân? la a 50-a armonic?. Echipamentul va permite conectarea pentru 4 tensiuni ?i 4 curen?i ?i va con?ine interfa?a necesar? pentru sincronizare prin GPS; Se va monta analizorul de calitate a energiei care se va achizi?iona de c?tre Utilizator, f?r? a fi cuprins în tariful de racordare, în dulapul ce va respecta specifica?ia tehnic? ENEL, cablat pentru montarea analizorului de calitate ?i traductoarelor de m?sur?; Sta?ia va fi dotat? cu aparatur? pentru analiza calit??ii energiei electrice clasa A (certificat PSL) conform standardelor în vigoare; Monitorizarea calit??ii energiei electrice va fi permanent?, iar datele aferente vor fi transmise atât c?tre E-D.M., cât ?i Utilizatorului, astfel încât acestea s? poat? fi preluate prin utilizarea unui protocol standard de sisteme telecontrolate ale celor dou? entit??i. Montarea aparaturii pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice se va realiza prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului; Analizorul va avea de asemenea ?i func?ii de memorare a evenimentelor tranzitorii (>50 ?s) cu inregistrarea a 16000 puncte in momentul aparitiei fenomenului. Va permite de asemenea inregistrarea a minim 2000 de valori ale marimilor electrice masurate. Se vor masura armonicile de la 1 la 50 conform DIN EN 61000-4-7 clasa 1 pentru Uab, Uan, I, P si Q; Datele inregistrate de analizor vor putea fi descarcate atât local cât si la distan?? in vederea emiterii de rapoarte am?nun?ite prin intermediul unui software specializat. Lucr?ri de instala?ie utilizator: Lucr?ri statia 110/20 kV CEF C?LUG?RENI: Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o sta?ie de transformare ridicatoare 20/110 kV de tip deschis pe 110 kV realizat? cu echipamente în construc?ie clasic?, format? din: Conexiunea 20 kV; Trafo 20/110 kV, 63 MVA; Celula 110 kV; cl?direa care cuprinde sala 20 kV, camera de supraveghere, TSI propriu; Intregul amplasament va avea realizate si: împrejmuire; Iluminat; instala?ie de paratr?snet; instala?ie priz? de p?mânt; gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie,realizat de o firma autorizata dupa modelul existent in alte statii EDM). Partea de 110 kV a sta?iei va fi echipat? cu: -1 celul? transformator 110 kV complet echipat? cu; -1 separator de bara cu 2 CLP; -3 buc. desc?rc?toare 110 kV; -3 buc. transformatoare de tensiune (110/?3)/(0,1/?3)/(0,1/3)kV; -3 buc. transformatoare de curent 400/5/5/5/5 A; -1 buc. întrerup?tor 110 kV cu mediu de stingere în SF6; -1 buc. transformator de 63 MVA, 110/20 kV; -1 buc. separator nul transformator cu 1CLP; -1 buc. descarcator nul transformator; -DRV +cutii terminale LES. Partea de 20 kV a sta?iei (Camera de Conexiuni) va fi echipat? cu: -4 celule linie LES 20 kV plecare spre PT-uri, echipate cu întrerup?tor debro?abil în vid, 3xTC 600/5/5 A ?i CLP; -1 celul? trafo servicii interne, echipat? cu întrerup?tor debro?abil, 3xTC ?i CLP; -1 celule trafo plecare spre transformatorul de 63 MVA, echipate cu întrerup?tor debrosabil în vid, 3xTC 2500/5/5 A ?i CLP; -1 celul? de m?sur?, echipat? cu separator de bare cu CLP ?i transformatoare de tensiune 3x20/(0,1/?3)/(0,1/3); -1 celul? de compensare a puterii reactive dac? nu este rezolvat? compensarea prin invertoare atât ziua cât ?i noaptea În func?ie de decizia beneficiarului privind tratarea neutrului 20kV (cuTFNSA+R300 A) sau numai supravegherea lui, la celula TSI se racordeaz? TFN+R sau trafo 100 kVA. Func?iile de protec?ie ?i control, cerute de reglement?rile în vigoare, vor fi realizate cu echipamente digitale. Partea de protectii si servicii interne (Camera de Comanda) va fi echipat? cu: -1 dulap SCCPA(comanda, control protec?ia si automatizare proiectii ?i automatiz?ri) pentru Transformatorul 110/20 kV de 63MVA; -1 dulap SCCPA pentru LES 110 kV. Dulapurile vor fi echipate cu terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care s? respecte cerin?ele prev?zute în NTE 011/12/00. Se vor utiliza terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie care sunt proiectate pentru protec?ia exclusiv? a transformatorului de putere cât ?i terminale numerice de comand? - control ?i protec?ie proiectate pentru protec?ia exclusiv? a LES 110 kV. -PSG; -1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; -1 dulap SICA - servicii interne de curent altenativ; -1 dulap SICC - servicii interne de curent continuu; -1 dulap BA - pentru baterii de acumulatoare; Pentru cerinta privind alimentarea protectiilor de rezerv? separat de protec?iile de baz? se vor monta 2 baterii separate galvanic almentate de la redresoare separate; -1 dulap Redr - pentru redresoare; -1 dulap Inv ? pentru invertor; -1 dulap Rack si TLC; -1 dulap RTU si SCADA. Alimentarea serviciilor proprii: Consumatorii de curent continuu ai sta?iei nou proiectate vor fi alimenta?i din PSIcc. Consumatorii de curent alternativ ai servicilor proprii se vor alimenta din PSIca astfel: Serviciile proprii ale sta?iei de transformare nou proiectate sunt asigurate prin intermediul transformatorului de servicii interne (100 kVA sau TFNSA), alimentat din bara 20 kV, respectiv din celula TSI; Tabloul de servicii interne proiectat (PSIca), va avea Ø,,alimentarea de baz? prin intermediul transformatorul de servicii interne mentionat anterior; Ø,,alimentarea de rezerv? de la PT proiectat; Se va realiza AAR între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv?. Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV: Câmpul fotovoltaic care se va racorda va fi structurat astfel: Ø,,va fi realizat din aproximativ 108416 panouri fotovoltaice cu puteri cuprinse între 454 ?i 600 W; Ø,,se vor grupa pe 269 de invertoare de câte 185 kW, care se vor conecta la 11 transformatoare de câte 5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; Ø,,transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20 kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20 kV CEF C?LUG?RENI. Analiza regimului juridic: Lucr?rile la instala?ia utilizatorului se realizeaz? pe domeniu privat insemnand: CEF 750 mp ?i drum de acces 350 mp. Pentru LES 110 kV de 9000 mp terenul va fi ocupat temporar. Compensarea puterii reactive produse de LES 110 kV pentru Solutia 1: In urma calculelorefectuate privind compensarea puterii reactive, este necesara instalarea la CEF a unui set de bobine de compensare cu reglaj prin baterie de condensatoare. Compensarea va fi proiectat? pentru 2 MVAr. | E-Distributie Muntenia | 06426082 | 2021-04-22 |  | 06426082 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
725 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Tanase Orgu, nr. 12-14 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09047327 | 2021-11-15 |  | 09047327 | 2021-11-17 | 2022 | 2022
726 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Strada Orhideelor, nr. 16 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09047014 | 2021-11-19 |  | 09047014 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
727 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Statorniciei, nr. 10BIS | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09053427 | 2021-11-22 |  | 09053427 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
728 | jud. ILFOV, loc. POPESTI-LEORDENI, Strada Baraganului, nr. 34 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09061022 | 2021-11-26 |  | 09061022 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
729 | jud. ILFOV, loc. ROSU, Strada Rezervelor, nr. 39 I | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09010992 | 2021-11-25 |  | 09010992 | 2021-11-26 | 2022 | 2022
730 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada CERNICA, nr. 13 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV EST. | E-Distributie Muntenia | 09006841 | 2021-11-16 |  | 09006841 | 2021-11-19 | 2022 | 2022
731 | jud. ILFOV, loc. CHITILA, Strada Victoriei, nr. 112 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 09012731 | 2021-11-22 |  | 09012731 | 2021-11-22 | 2022 | 2022
732 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Mitropolitul Grigore, nr. 8 | B | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,4 | PTAB 2108 | Se va poza in tub PVC o coloana monofazat tip 3x10+6C, DC4146RO (L=1m), pana la un BMPM- 20A, echipat conform FT124MAT ed.04, montat langa cofret. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Contorul va fii preluat de personalul UO SUD. | E-Distributie Muntenia | 08988934 | 2021-11-11 |  | 08988934 | 2021-11-16 | 2022 | 2022
733 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada Stefan cel Mare, nr. 9 | IF | 0.006 | 0.00582 | 0 | 0,4 | PTA 3982 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08872470 | 2021-11-22 |  | 08872470 | 2021-11-24 | 2022 | 2022
734 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, SOSEAUA Vitan Barzesti, nr. 5, bl. -, sc. -, et. -, ap. - | B | 0.95 | 0.93096 | 0 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : Nu este cazul Lucrari in afara tarifului de racordare: Fata de echipamentele existente conform CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021, beneficiarul doreste montarea in PT 30219, dupa celula de masura, langa celulele de trafo existente, a unei noi celule trafo, din care se pleaca cu cablu 20kV pe o distanta de aproximativ 100 m, pana la un trafo de putere 630kVA, (in cabina prefabricata din beton). Noul transformator va prelua o parte din consumatorii existenti pe trafo 1 si 2 ( respectiv agregate frigorifice si utilitati, ce au fost relocate in zona montarii acestuia), pentru optimizarea distributiei interne. ,,NOTA: Montarea noului transformator nu va afecta instalatia de producere, functionarea acesteia va ramane conf. CER RO001E400899842/2 din 01.02.2021. , respectand conditiile de finctionare stabilite initial. Planul de situatie, schemele monofilare si valorile de reglaj transmise de beneficiar pentru instalatia abanoatului SC FOX COM SERV SRL sunt anexate. ,,Considerentele care au condus la luarea acestei decizii sunt de natura tehnica si economica: - în scopul eficientizarii activitatii de productie, s-a renuntat la o parte din utilajele tehnologice mari consumatoare de energie, cu un randament scazut si s-au achizitionat un numar de echipamente performante, astfel incât în funcţionare sa nu se depaseasca puterea activa maxima absorbita aprobata; - tablourile generale de distributie existente nu mai pot fi extinse datorita spatiului limitat in care functioneaza si care nu permite extinderea acestora; - imposibilitatea opririi activitatii respectiv a alimentarii cu energie electrica pentru a efectua lucrari in tabloul general de joasa tensiune; - mutarea unor consumatori existenti in noul tablou general al noului post trafo reprezinta cea mai buna optiune pentru beneficiar; - imbunatatirea calitatii energiei electrice si reducerea pierderilor prin scurtarea circuitelor de joasa tensiune. | E-Distributie Muntenia | 08423534 | 2021-11-08 |  | 08423534 | 2021-11-11 | 2022 | 2022
735 | jud. ILFOV, loc. SNAGOV, Strada Zorelelor, nr. 226 | IF | 0.006 | 0.00586 | 0 | 0,4 | PTZ 7448 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08911017 | 2021-10-19 |  | 08911017 | 2021-10-20 | 2022 | 2022
736 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60C | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08823115 | 2021-10-08 |  | 08823115 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
737 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 60A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 08823317 | 2021-10-08 |  | 08823317 | 2021-10-08 | 2022 | 2022
738 | jud. ILFOV, loc. DRAGOMIRESTI-DEAL, Intrarea Salciei, nr. 6 | IF | 0.004 | 0.00388 | 0 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie , inlocuindu-se cel existent . Contorul trifazat existent, cu seria 0040022316 , se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. | E-Distributie Muntenia | 08892321 | 2021-10-20 |  | 08892321 | 2021-10-22 | 2022 | 2022
739 | jud. ILFOV, loc. CHIAJNA, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 62I | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08775821 | 2021-10-05 |  | 08775821 | 2021-10-06 | 2022 | 2022
740 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada Violetelor, nr. 41A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | E-Distributie Muntenia | 08782532 | 2021-10-08 |  | 08782532 | 2021-10-11 | 2022 | 2022
741 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, SOSEAUA Tudor Vladimirescu, nr. 324 | IF | 0.00925 | 0.00905 | 100 | 0,4 | PTAB 2185 | Se va prelua cablu 3x150+95N existent, aferent PTAB 2185 si se va monta un CS , FT-224_MAT, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4533),la baza stalpului SC10005 existent. Stalpul SC10005 se va prelua cu un cablu 3x150+95N (L=15m). Din CS nou proiectat se va poza un calbu 3x50+25C (L=28m) pana la un BMPT Ir=63A. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata ,,Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08618195 | 2021-09-07 |  | 08618195 | 2021-10-04 | 2022 | 2022
742 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Trilului, nr. 62, bl. LOT1 | B | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06417767 | 2020-10-08 |  | 06417767 | 2021-09-22 | 2021 | 2021
743 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, Strada Popescu Eugen,Maior, nr. 27 | B | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 655723-1 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08775608 | 2021-09-24 |  | 08775608 | 2021-09-28 | 2021 | 2021
744 | jud. ILFOV, loc. MAGURELE, Strada Ficusului, nr. 62A | IF | 0.003 | 0.00292 | 0 | 0,23 | PTAB 5281 | Se va reprograma contorul TRIFAZAT (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08775841 | 2021-09-24 |  | 08775841 | 2021-09-24 | 2021 | 2021
745 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 6, DRUMUL Valea Doftanei, nr. 39 | B | 0.0112 | 0.010944 | 0 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere si racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 ,2 kW se va realiza astfel: bransament nou subteran in cablu 3x25+16C din CD Dr. Valea Doftanei, Ltraseu=6m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii CF-80A, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului inteligent de energie electrica activa si reactiva in montaj semidirect pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. CF se va amplasa pe suport betonat (tip PAFS), in proprietate, aproape de limita cu domeniul public. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 80A si un separator 100A. Priza de pamant se va face in grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al utilizatorului, care va face legatura cu CF proiectata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre CF si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07914878 | 2021-06-15 |  | 07914878 | 2021-07-26 | 2021 | 2021
746 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 3, Strada Chezasiei, nr. 53 | B | 0.00945 | 0.009061 | 0 | 0,4 | PTZ 815 | Se va executa un bransament nou subteran trifazat in cablu JT tip DC 4126 RO, 3x25+16C (traseu aprox. 13m) din LEA JT str. Chezasiei, cu montare BMPT 32A nou tip FT 133 MAT ed. 05 echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces direct din exterior; La racordarea la LEA se vor utiliza doua cleme pentru conductorul de nul; priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. In BMPT proiectat se va monta un contor trifazat inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie producator, conform puterii avizate. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 07924307 | 2021-05-31 |  | 07924307 | 2021-07-01 | 2021 | 2021
747 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Fabrica De Caramida, nr. 7N | B | 0.005878 | 0.005758 | 0 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se vor monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Contorul pentru gestionarea energiei electrice produse de CEF se va monta intr-un bloc de masura si protectie, amplasat langa BMPT existent. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 08157626 | 2021-06-07 |  | 08157626 | 2021-06-24 | 2021 | 2021
748 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 4, Strada Radului, nr. 31 | B | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTS 325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06270250 | 2020-08-24 |  | 06270250 | 2021-04-16 | 2021 | 2021
749 | jud. ILFOV, loc. AFUMATI, SOSEAUA Stefanesti, nr. 161E | IF | 0.003 | 0.002935 | 0 | 0,4 | PTAB 3975 ROMAN VERNEULL | Se va monta in BMPT existent un contor electronic TRIFZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06154073 | 2020-08-04 |  | 06154073 | 2021-02-01 | 2021 | 2021
750 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada Curcubeului, nr. 53G | IF | 0.003 | 0.00293 | 0 | 0,4 | PTAB 5249 | Din caseta stradala existenta pe Str. Curcubeului, se va poza un cablu trifazat subteran 3x95+50N (DC 4146 RO), protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pe un traseu cu o lungime de L=185 m pana la un BMPT cu Ir=50 A, prevazut cu clema cu 4 cai de sectionare (DS4522 ; DS4533), amplasat conform schita. BMPT tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -- Suportul betonat al BMP-ului si priza de pamant se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06212699 | 2020-08-18 |  | 06212699 | 2021-02-02 | 2021 | 2021
751 | jud. ILFOV, loc. BRANESTI, Strada I.L.Caragiale, nr. 67 | IF | 0.003 | 0.00274 | 0 | 0,4 | PTA 3581 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune prin contor trifazat montat in BMPT, putere avizata 9 kW. | E-Distributie Muntenia | 06488945 | 2020-10-30 |  | 06488945 | 2021-01-20 | 2021 | 2021
752 | jud. ILFOV, loc. OTOPENI, Intrarea Laurului, nr. 2C | IF | 0.006 | 0.005879 | 0 | 0,4 | PTAB 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 05962177 | 2020-06-23 |  | 05962177 | 2020-11-02 | 2021 | 2021
753 | jud. ILFOV, loc. 1 DECEMBRIE, Strada 2, nr. 23 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se va monta in FDCP 1/6 existent un contor electronic MONOFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 06043258 | 2020-07-09 |  | 06043258 | 2020-11-05 | 2021 | 2021
754 | jud. ILFOV, loc. BALACEANCA, Strada TINDEI, nr. 45 | IF | 0.003 | 0.00291 | 0 | 0,23 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic monofazat tip SMART programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UO ILFOV Est. | E-Distributie Muntenia | 06437328 | 2020-09-30 |  | 06437328 | 2020-10-14 | 2021 | 2021
755 | jud. ILFOV, loc. BERCENI, Strada Octavian Goga, nr. 10, bl. -, sc. -, ap. - | IF | 0.003 | 0.002937 | 0 | 0,4 | PTA 2131 LOC.BERCENI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator, cu montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=16A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Nota : Se va respecta ordinul ANRE 228/28.12.2018 NORMA TEHNICA ?CONDITII TEHNICE DE RACORDARE LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC PENTRU PROSUMATORII CU INJECTIE DE PUTERE ACTIVA IN RETEA? | E-Distributie Muntenia | 04715569 | 2019-11-06 |  | 04715569 | 2020-09-08 | 2021 | 2021
756 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 1.9044 | 1.8553 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 3 se va realiza astfel: - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate langa cabina CEF Vieru Unitatea 1. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie printr-un cablu medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 1. Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PTAB 2095Sat Vieru pentru a inchide bucla LEA 20 kV VIeeru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 3 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: - Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; - Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; - Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; - Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; - Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; - Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; - Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; -Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede : - protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676539 | 2020-05-04 |  | 05676539 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
757 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, SOSEAUA Principala, nr. NC30137 | GR | 2.346 | 2.2871 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | In prezent CEF Vieru ( 5, 35 MW) este racordata din PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). In urma divizarii CEF Vieru in 3 entitati distincte (unitatea 1, unitatea 2 si unitatea 3) se impune separarea racordarii la reteaua electrica de medie tensiune EDM. Racordarea CEF Vieru Unitatea 1 se realizeaza astfel : - punct de conexiune nou proiectat amplasat la limita de proprietate intre cabina CEF Vieru Unitatea 3 si PC 2198 existent. Punctul de conexiune nou proiectat in anvelopa de beton va fi pus la dispozitie de client (utilizator) si va avea instalatie de priza de pamant exterioara. Anvelopa betonata va cuprinde: compartimentul instalatiei de racordare pentru noul punct de conexiune (comp. EDM), compartimentul utilizator si compartimentul masura energiei electrice produsa. - alimentarea punctului de conexiune se va face intr-o celula de linie prin cablul subteran de medie tensiune ce vine din punctul de conexiune al CEF Vieru Unitatea 3 (nou proiectat). Din cealalta celula de linie a acestui PC va pleca un cablu medie tensiune spre PC 2198 existent pentru a inchide bucla LEA 20kV Vieru. Cablul va fi de tipul 3x1x185/25 mmp XLPE conform specificatie DC 4385 RO Ed.02. In compartimentul EDM se vor monta cate 2 celule de linie si 1 celula de masura. Punctul de delimitare va fi la capetele terminale ale cablului de medie tensiune ce pleaca din celula de masura spre compartimentul unitatii producatoare. Tot in compartimentul EDM se va monta instalatia electrica de telecontrol care cuprinde: unitate periferica UP, tablou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula MT. Masurarea energiei electrice pentru producator va fi la nivelul de tensiune de 20kV in compartimentul masura prin intermediul transformatoarelor de tensiune 20/0,1 kV si transformatoarelor de curent 400/5 A cu contor electronic de energie activa si reactiva bidirectional. Contorul este dotat cu interfata RS232 petru transmiterea la distanta a indexului si a curbei de sarcina. Serviciile auxiliare (consumator) din CEF Vieru Unitatea 1 de productie vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Dispozitivul de interfata DDI va fi prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurand declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ·,,Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ·,,Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ·,,Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 52Hz \ 0,5 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ·,,Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. In plus fata de aceste protectii se va mai prevede: -protectie maximala de curent temporizata. - protectie la antiinsularizare Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE? si un sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?tor la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m | E-Distributie Muntenia | 05676656 | 2020-05-04 |  | 05676656 | 2020-09-29 | 2021 | 2021
758 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada ZAGANULUI, nr. 14 | IF | 0.003 | 0.002938 | 0 | 0,4 | PTAB 4495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se inlocui contorul seria: 004150276480115 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06188550 | 2020-08-03 |  | 06188550 | 2020-09-15 | 2021 | 2021
759 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, SOSEAUA Centura, nr. 48A | IF | 0.3036 | 0.29753 | 0 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | In PTAB 4428* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, inetrfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprogarama. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din CEF IBB HIB, vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se montreaza de client in compartimentul acestuia. -post trafo ridicator JT/MT- 1x630kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; -protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie de tensiune homopolara temporizata; -protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, reactiva Q si tensiune U , montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 06217611 | 2020-08-25 |  | 06217611 | 2020-09-03 | 2021 | 2021
760 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada Orhideelor, nr. 70J | IF | 0.003 | 0.002832 | 0 | 0,4 | PTAB 5245 | ,,Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 06274323 | 2020-08-31 |  | 06274323 | 2020-09-18 | 2021 | 2021
761 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, Strada Cernat Alexandru, g-ral, nr. 15 | B | 0.0046 | 0.0046 | 126 | 0,4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se vor monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=25A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 06224387 | 2020-09-14 |  | 06224387 | 2020-09-27 | 2021 | 2021
762 | jud. GIURGIU, loc. REMUS, Strada Orientului, nr. 1 | GR | 0.26 | 0.2528 | 0 | 20 | A20 MALU ROSU-GR.NORD GR | Utilizatorul, in calitate de consumator, este alimentat din CD a PTA 2155, 400 kVA,20/0,4 kV<(>,<)> prin bransament trifazat. | E-Distributie Muntenia | 04555624 | 2019-08-30 |  | 04555624 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
763 | jud. ILFOV, loc. CLINCENI, Strada Scolii, nr. 15 | IF | 0.003 | 0.002939 | 0 | 0,4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent la limita de proprietate. Eneltel: RO001E141308529, Putere avizata 7 kW. | E-Distributie Muntenia | 06053433 | 2020-07-21 |  | 06053433 | 2020-08-06 | 2021 | 2021
764 | jud. ILFOV, loc. DOMNESTI, Intrarea Curtea Domneasca, nr. 14 | IF | 0.005 | 0.004899 | 0 | 0,4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP existent la limita drumului de servitute. Eneltel: RO001E141448579, Putere avizata 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 06185916 | 2020-08-17 |  | 06185916 | 2020-08-21 | 2021 | 2021
765 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 5, Strada Pasteur Louis, dr., nr. 17 | B | 0.004 | 0.0039 | 0 | 0,4 | PTZ 949 | LES jt Louis Pasteur existenta, alimentata din PT 949. Derivatie subterana ACYABY-3x35+16mmp pana la BMPT, contor trifazat in montaj direct aferent Eneltel: 119634046. Pa=12kW. Aviz 3083066/20.01.2020. | E-Distributie Muntenia | 06308041 | 2020-08-20 |  | 06308041 | 2020-08-26 | 2021 | 2021
766 | jud. GIURGIU, loc. VIERU, Strada Extravilan, nr. 88 | GR | 2.208 | 2.1518 | 0 | 20 | A20 VIERU-IZVORU GR | PC 2198 racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Vieru (cu plecare din Statia Electrica 110 kV/20kV Izvoru) cu posibilitate de alimentare in caz de defect pe aceasta din LES 20kV Stanesti (cu plecate din Statia Electrica Ghizdaru. PC 2198 este conectat in cablu subteran intre separatorul vertical 2732, separatorul vertical 2706 si celula de linie 2948 din PTAB 2095 Vieru. Tot din acest punct de conexiune este alimentat postul de transformare aerian 20/0,4kV , 50kVA (PTA 2956) pentru alimentarea cu energie electrica a serviciilor interne (consumator). | E-Distributie Muntenia | 05676380 | 2020-05-04 |  | 05676380 | 2020-07-16 | 2021 | 2021
767 | jud. ILFOV, loc. PANTELIMON, Strada Sfantul Gheorghe, nr. 46 | IF | 0.0936 | 0 | 0 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | - | E-Distributie Muntenia | 05773718 | 2020-05-18 |  | 05773718 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
768 | jud. ILFOV, loc. BRAGADIRU, Strada PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 39-41 | IF | 0.1 | 0 | 0 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent utilizatorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL este alimentat conform : ATR 01652120: cablu subteran 3x240+95 C, DC 4146/6x, L=400m din tabloul j.t. PT 4283 pana la o cutie de exterior destinata furnizarii ce se va echipa, conform FT_124_MAT, cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 0 31069 RO in montaj semidirect, un intrerupator j.t. 250 A si un separator general montat in amonte de grupul de masura amplasate la limita de proprietate. In PT 4283 se va inlocui intrupatorul existent (250 A ) cu Ia=350 A. POD RO001E142297246, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=160/177,78kW/KVA. | E-Distributie Muntenia | 05773261 | 2020-05-18 |  | 05773261 | 2020-07-13 | 2021 | 2021
769 | jud. ILFOV, loc. MOARA VLASIEI, Strada Macesilor, nr. FN | IF | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0,4 | PTAB 7762 | loc de consum si producere nealimentat | E-Distributie Muntenia | 05574564 | 2020-05-21 |  | 05574564 | 2020-06-12 | 2021 | 2021
770 | jud. GIURGIU, loc. GIURGIU, SOSEAUA Portului, nr. 1 | GR | 0.3256 | 0.3256 | 0 | 20 | PC 2964 - racordat in LEA 20 kV Prefabricate din statia 110/20 kV ICMUG. | In prezent, CEFND 325,6 kW este racordata conform CER RO001E131354250/1 din data de 08.05.2015. | E-Distributie Muntenia | 05456386 | 2020-04-14 |  | 05456386 | 2020-05-18 | 2021 | 2021
771 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, ALEEA Meteorologiei, nr. 21 B | B | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.4 | PTZ 3801 BURSUCA DANIEL | Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina (Imax=32A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. autorizat ANRE. | E-Distributie Muntenia | 05602557 | 2020-03-30 |  | 05602557 | 2020-03-31 | 2021 | 2021
772 | jud. ILFOV, loc. CORBEANCA, Strada Cantonului, nr. 52B | IF | 0.005 | 0.004895 | 30 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA 7720 | Se pastreaza instalatia de racordare existenta, si BMPT se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 04941179 | 2020-02-04 |  | 04941179 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
773 | jud. ILFOV, loc. DUDU, Strada I.L.CARAGIALE, nr. 11B, bl. T18 - P88, sc. +P88/1 | IF | 0.05 | 0 | 0 | 20 | PTAB 5520* | cu un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva in montaj indirect prin intermediul a doua trasformatoare de curent TC=50/5A ( DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT=20/0,1 KV (DMI 031015RO) ; | E-Distributie Muntenia | 05371353 | 2020-02-05 |  | 05371353 | 2020-02-24 | 2021 | 2021
774 | jud. ILFOV, loc. VOLUNTARI, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 126 | IF | 0.177 | 0.16846 | 0 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Utilizatorul (consumator/producator) va fi alimentat din PC nou amplasat pe proprietatea beneficiarului, realizat conform nota rectificare 1/13.01.2020 (lucrare „Descarcare sarcina din statia Pipera 20 kV pe statia Timpuri Noi 20 kV”-aviz CTE PTE 60/28.03.2019). Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masura si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Conditiile de racordare la retea in aceasta solutie propun urmatoarele lucrari: Se va monta un dispozitiv de interfata DDI prevazut cu un sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica Ed.3. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1 | E-Distributie Muntenia | 05471313 | 2020-02-12 |  | 05471313 | 2020-02-27 | 2021 | 2021
775 | jud. ILFOV, loc. BALOTESTI, Strada Margaretelor, nr. 6/7 | IF | 0.006 | 0.00587 | 0 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In BMPTse va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | Enel Distributie Muntenia | 02621401 | 2018-10-10 |  | 02621401 | 2018-10-22 | 2021 | 2021
776 | jud. ILFOV, loc. IZVORANI, Strada COMPLEX OLIMPIC, nr. 38G | IF | 0.004 | 0.00391 | 0 | 0.4 | PTA 7070 | Se va utiliza bransamentul trifazat subteran existent. In FDCP se va monta un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj direct, dublu sens, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Se va demonta contorul trifazat existent. | E-Distributie Muntenia | 02721015 | 2018-10-10 |  | 02721015 | 2018-12-31 | 2021 | 2021
777 | jud. BUCURESTI, loc. SECTOR 1, SPLAIUL Independentei, nr. 313 | B | 1.698 | 1.698 | 0 | 10 | S10 IPB 1-COTROCENI CEL 40 BUC NOUA | Solutia de racordare pentru solicitarea Consumatorului/producatorului UPB stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea nr. 76/2021-rev.5 (Aviz CTE nr.10/MT/1-10.03.2022- VARIANTA nr.3)se va realiza astfel: Conform chestionarului energetic depus de beneficiar, s-au solicitat: Putere instalata: 25870 kW Puterea maxim simultan debitata la nivel de loc de producere: Pa/Sa=1698 kW/1698 kVA, din care spor de putere 98kW; Puterea maxim simultan produsa CEF in cc fara debitare in sistem : 66kW; Puterea absorbita la nivel de loc de consum: Pa/Sa=5680,76 kW/6311,96 kVA, din care spor de putere 906,76kW; Puterea absorbita la nivelul retelei de medie tensiune : Pa/Sa= 5112,68 kW/5680,76 kVA; Puterea maxim simultan absorbita la nivelul statiei de transformare: Pa/Sa=4090,15 kW / 4544,61 kVA. U, tensiunea de utilizare: 0,4kV ; Frecventa: 50Hz; Factor de putere: 0 ,9 Pentru consumatorii vitali(statia de pompe apa incendiu, desfumarea mecanica, liftul pentru pompieri, sistemele de securitate , etc.) este prevazut grup electrogen .Cerinte pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica: conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Lungimile retelei in cablu a instalatiei consumatorului, care functioneaza la tensiunea din punctul de delimitare: 2.05km Lucrari pe tarif de racordare: Preluarea consumatorului UPB, existent+spor, se va prelua pe cei doi feederi 10kV existenti, racordati in statiile Militari si Cotroceni. Se va mentine punctul de alimentare existent , in care se vor inlocui reductorii de curent existenti 300/5/5A/A, cu reductori de curent 400/5/5A/A, cls. 0,2S/10P. Se vor reface reglajele pe celulele de feder conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: In instalatia de utilizare, pe cladirea Facultatii de ENERGETICA se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere produsa in curent continuu de maxim 66kW fara debitare in sistem. Sistemul fotovoltaic este racordat in TDjt aferent postului de transformare PT1 Electrotehnica, intreaga energie produsa consumandu-se la nivelul TDJT aferent postului de transformare. Se vor folosi urmatoarele tipuri de invertoare: - FRONIUS SYMO 15.0-3-M si 5.0-3-M, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 - se regaseste in lista de invertoare ENEL, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M0 – se regaseste in lista de invertoare ENEL, - Victron - Quattro 48/15000/200-100/100, - Victron - Multiplus 48/5000/70-100. Confrom raspuns ANRE nr. 36741/25.02.2022, centrala fotovoltaica se incadreaza in clasa A. In conformitate cu cererea 08069099 depusa de utilizator, puterea generata de instalatia fotovoltaica se va consuma local, neinjectanduse in reteaua operatorului de retea. Instalatia fotovoltaica va fi prevazuta cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata Factor de putere mediu ( cos φ) la care va functiona consumatorul este 0,9. Grupuri generatoare: Cele doua grupuri de cogenerare se vor racorda la PA UPB in doua celule 10kV nr. 11 si nr. 13 existente, in locul grupurilor vechi, prin intermediul unui transformator ridicator 0.4/10kV 1600kVA, existent/fiecare grup. Celulele 10kV nr.11 si 13 sunt echipate cu : - intrerupator 24kV, 630A, 16kA tip EVOLIS ; - separator bare 10kV, 1250A ; - terminal numeric de protectie; - 2 trafo tensiune 10/0.1kV. ,,Intrerupatoarele din celulele de 10kV nr.11 si 13 vor avea rolul de dispozitiv de interfata si se vor prevede cu urmatoarele protectii SPI: - protectie maxima tensiune temporizata: - protectie maxima tensiune rapida: - protectie minima tensiune temporizata: - protectie minima tensiune rapida: - protectie maxima frecventa: - protectie minima frecventa: - protectie la variatia frecventei df/dt: - protectie maximala de tensiune homopolara MT. ,,Automatizarea AAR 10kV, trebuie completata cu blocaje la functionarea protectiilor in instalatiile proprii, deoarece exista riscul ramanerii totale fara tensiune la defecte pe barele PA UPB. ,,Celelate valori de reglaj din statia de conexiuni UPB, prevazute pentru protectia instalatiilor proprii, se vor coordona de catre utilizator cu reglajele dispuse de catre E-Distributie Muntenia SA pentru a fi anexate conventiilor de exploatare. ,,Se va realiza o instalatie de DRRI astfel incat la refuzul declansarii intrerupatorului MT aferent celulelor de grup sa fie declansate in 0,2 secunde intrerupatoarele de cupla longitudinala. ,,Fiecare grup de cogenerare este prevazut cu un tablou jt echipat cu intrerupator jt 2000A,acesta avand rolul de DGEN. Conform specificatiei, grupul generator este prevazut cu urmatoarele protectii SPG : ,,- protectie la suprasarcina aferenta intrerupatorului principal ; valoarea de reglaj, ca si timpul de actionare a protectiei avand ca rezultat deconectarea intrerupatorului vor fi stabilite de catre furnizorul grupului ; ,,- protectie la scurtcircuit va asigura deconectarea grupului fara temporizare la un defect intre grup si tabloul nou realizat ; ,,- protectie la minima tensiune; ,,- protectie la maxima tensiune; ,,- protectie la tensiuni asimetrice ; ,,- protectie la curent de dezechilibru ; ,,- protectie la iesirea din functiune a excitatiei ; ,,- protectie la minima frecventa; ,,- protectie la maxima frecventa. ,,Toate protectiile vor determina deconectarea intrerupatorului din tabloul de jt aferent fiecarui generator. In conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului grupului pe langa protectiile mentionate cu specific electric furnitura va mai cuprinde si protectiile care vor duce la intreruperea totala a centralei : Ø,, pentru toata centrala : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- detectare de gaze, ,,,,- incendiu, Ø,, pentru motor : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- suprasaturatie, ,,,,- monitorizarea aprinderii, ,,,,- depasirea presiunii apei,declansarea intrerupatorului principal in urma unui scurtcircuit, suprasarcini , etc. 2.,,COMUNICATII/schimbul de informații Centrala de categorie B trebuie sa respecte prevederile Secțiunea a 3-a. CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B din Ordinul 208/2018 astfel trebuie sa asigure: Art.27 (d) schimbul de informații: i.,,modulele generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR conform dispozițiilor emise de ORR sau de OTS; ii.,, ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, care trebuie să cuprindă cel puțin: puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor și comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispoziții. Art. 28. (1). Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la Art. 27, lit. (d), către ORR. (2). Datele furnizate se integrează în sistemul DMS-SCADA al ORR și asigură cel puțin semnalul de putere activă. ORR are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi. (3). Calea de comunicație este precizată de ORR. (4). Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului modulului generator. Art. 29. Gestionarul modulului generator de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta. ,,In vederea racordarii grupurilor de cogenerare la reteua de utilizare, apartinand UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, pentru preluarea in sistemul SCADA EDM se transmit urmatoarele informatii: • Putere active, P; • Putere reactiva, Q, • Tensiune U, • Pozitie dispozitive de interfata DDI. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise folosind protocol de comunicatie IEC104 pe suport de cablu FTP cat 6e, intr-un echipament tip ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, ce se va monta in statia de 10kV a utilizatorului. Pentru transmiterea informatiilor catre EDM, in punctul central EDM se va monta tot un ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101 . ,,Informatiile privind puterile activa si reactiva ale fiecarei masini de cogeneare sunt preluate de la nivelul celulelor 10 kV ale celulelor de racord a masinilor de cogenerare. Informatiile de masura curent sunt preluate de la infasurarile dedicate de masura curent de la fiecare celula de medie tensiune a fiecarei masini. Informatiile de tensiune sunt preluate de la nivelul celulei de masura tensiune bare 10 kV pe care debiteaza toate cele 2 masini. Pentru preluarea marimilor electrice au fost prevazute la fiecare celula de medie tensiune a masinilor de cogenerare, analizoare de energie clasa A, acestea oferind avantajul major ca pe langa asigurarea datelor soliciate de catre EDM, ofera si o interfata locala pentru personalul de exploatare al beneficiarui de la care acesta poate vizualiza foarte multi parametrii electrici, precum si date energetice. Analizoarele de energie vor fi prevazute si cu memorie interna, fapt ce le permite sa stocheze datele pentru o perioada de cel putin 1 luna de zile sau chiar si mai mult, in functie de modul de configurare al acestora. Analizoarele de energie vor fi montate pe fata usi compartimentului de circuite secundare al fiecarei celule de medie tensiune al masinilor de cogenerare. Vor fi integrate in circuitele de curenti, si tensiuni existente in celula , scoase la nivel de sir de cleme. Alimentarea cu tensiune operativa a analizoarelor se va face la tensiune de la servicile interne existenta in statie, astfel incat funtionarea acestora sa nu fie afectata in cazul unor fluctuatii sau intreruperi ale tensiuni din reteau ae electroalimentare. Sistemul de achiziții de date este format dintr-un automat liber programabil industrial. ,,Acesti parametrii vor fi preluati de la nivelul analizoarelor de rețea montate in fiecare celula, prin intermediului | E-Distributie Muntenia | 08069099 | 2022-04-29 |  | 08069099 | 2022-06-28 | 2022 | 2022
778 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 6.76 | 0 | 0 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 |  | 08893799 | 2021-12-27 | 2022 | 2022
779 | jud. ILFOV, loc. GLINA, SOSEAUA Centura, nr. 306 | IF | 1.42 | 0 | 0 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 |  | 08894031 | 2022-03-31 | 2022 | 2022
780 | Bucuresti, str. Magiresti, nr. 5-7 | B | 0.00648 | 0.00648 | 0 | 0,4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | E-Distributie Muntenia | 1369 | 2011-02-24 |  | 52 | 2011-03-23 | 2021 | 2021
781 | loc. Nuci, sat Merii Petchii, NC 474, NC 475 | IF | 2.016 | 1.9497 | 0 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | E-Distributie Muntenia | 269 | 19.04.2012 actualizat la data de 13.02.2013 |  | 328 | 2012-07-03 | 2021 | 2021
782 | Balotesti - Saftica | IF | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | E-Distributie Muntenia | 413 | 2012-08-22 |  | loc de producere existent | loc de producere existent | 2021 | 2021
783 | sat Valea Plopilor, com.Ghimpati, NC757, CF295/N | GR | 0.96 | 0.96 | 0 | 20 | 20kV Bila | echiparea camerei ENEL a punctului de conexiuni : 1 celula de linie cu separator de sarcina ,pe plecare spre LEA 20KV Bila si 1 celula pt masurarea energiei produse echipata cu transformatoare de tensiune 20/0,1kv si de curent 40/5A la care se va racorda cablul de legatura cu compartimentul abonatului | E-Distributie Muntenia | 152 | 2013-04-05 |  | 485 | 2013-06-04 | 2021 | 2021
784 | Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.57A, corp C | IF | 0.0715 | 0.07 | 0 | 0.4 | 110/20KV OTOPENI | Pentru racordarea in reteaua de energie electrica Enel a Centralei Fotovoltaice amplasata in jud.Ilfov, Otopeni, Cl.Bucurestilor nr.57A, se monteaza o cutie stradala din fibra de sticla langa T3065, care se va alimenta din tabloul JT al postului printr-un cablu JT 3x240+150N, din cutia stradala se va poza un cablu JT 3x95+50C pana la un BMPT, format din 3 compartimente conf. Normei Tehnice ENEL: - compartiment ENEL, in care se va monta un intrerupator general de 125 A, pentru instalatia de racordare – utilizat exclusiv de ENEL; - compartiment pentru instalatia de masurare( la care va avea acces atat Enel cat si Beneficiarul) si in care se vor amplasa un contor electronic si transformatoarele de masura TC 125/5 A; - compartiment pentru instalatie de utilizare (producator), in care se va monta un intrerupator dispozitiv general de 125A; | E-Distributie Muntenia | 507 | 2013-12-18 |  | 532 | 2014-02-10 | 04.10.2021 cf AA2 la CR | 2021
785 | jud. Giurgiu, comuna Prundu | GR | 0.526 | 0.526 | 0 | 20 | 110/20 kV Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 1014 | 01.02.2012 actualizat in data de 25.04.2014 |  | 357 | 2012-08-01 | 2021, notificare lipsa dosar utilizare | 2021